Совет городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Решение

От 16.03.2018 г.    № 4/37-10

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2006г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с учетом рекомендаций содержащихся в заключении комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам утверждения актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 02 марта 2018 года, Совет городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

- Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном законном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и вопросам собственности.

Председатель Совета

Н.И. Кибовский

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОМ» |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

городского  поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

(Актуализация на 2017 г.)

г. Москва, 2017 г.

Содержание:

| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 7 |
| 3. | Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 32 |
| 4. | Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. | 63 |
| 5. | Перспективные топливные балансы. | 69 |
| 6. | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. | 71 |
| 7. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 81 |
| 8. | Решения по бесхозным тепловым сетям. | 82 |
| 9. | Гидравлический расчет | 83 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальное жилье и общественные здания.

По данным администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, жилой фонд на территории городского поселения составляет  561930 м2 общей площади, средняя норма жилищной обеспеченности составляет в настоящее время 22,9 м2общей площади на человека.

Характеристика жилищного фонда:

| Наименование показателей | Ед.изм. | По данным администрации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, всего | м2 | 561930 |  |
| общая площадь муниципального жилищного фонда | м2 |  | 7140,4 |
| общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц | м2 | 554789,6 |  |

Структура нового жилищного строительства:

| Наименование показателей |  | Ед.изм. |  | Современное состояние (01.01.2013 г.) | Расчетный срок (01.01.2028 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, всего | м2 |  | 561930 |  | 867045 |
| общая площадь муниципального жилищного фонда | м2 |  | 7140,4 |  | 9180 |
| общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц | м2 |  | 554789,6 |  | 857865 |

В настоящее время жилые зоны представлены многоквартирной и индивидуальной     застройкой.

Техническое состояние жилищного фонда ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ характеризуется достаточно положительными показателями:

| Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | - | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| с износом | до 30% | - | 66% |
|  | от 31 до 65% | - | 30% |
|  | от 66% до 70% | - | 2,6% |
|  | более 70% | - | 0,4% |

Генеральный план ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его строительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ от 29 декабря 2004года№190-ФЗ, ст.9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

Проектом Генерального Плана  городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан не предусмотрено новое строительство потребителей, использующих тепловую энергию в технологических процессах.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности и теплоносителя по видам теплопотребления (отопление, вентиляция) в каждом расчетном элементе территориального деления.

Перспективные нагрузки теплоснабжения на цели отопления и вентиляции рассчитаны по укрупненным показателям потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой застройки.

Планируемые нагрузки для каждого элемента территориального деления  на расчетный период схемы теплоснабжения (2028 год) представлены в таблице:

| Элемент территориального деления | Жилой фонд, м2 | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| г. Давлеканово | 867045 | 46,8 |
| Итого: | 867045 | 46,8 |

Приросты объема потребления тепловой энергии в границах планируемых кварталов:

| Элемент территориального деления | Жилой фонд, м2 | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| г.Давлеканово | 904890 | 53,0 |
| Итого: | 904890 | 53,0 |

В связи с отсутствием в настоящее время утвержденных проектов планировки планируемой застройки, значение таблицы носит оценочный характер.

Уточнение приведенных значений возможно после разработки проектов планировки отдельных участков или микрорайонов в целом. Для этого необходима актуализация Генерального плана городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

На источниках системы теплоснабжения имеется незначительный резерв мощности, покрывающий планируемые нагрузки. При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных газовых источников. Централизованное теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция) в расчетных элементах территориального деления.

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на Генеральном плане муниципального района Давлекановский.

Основные промышленные производства образуют производственные зоны, включающие промышленность,  коммунально - складское хозяйство и инженерную инфраструктуру.

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон. В целях интенсификации использования территории производственных зон, необходимо проведение работ по их инвентаризации и упорядочению.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей.

Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии.

В настоящее время котельные ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ являются муниципальной собственностью и находятся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» Республики Башкортостан (сокращенно Давлекановское МУП «ТС»). Постановлением главы администрации ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ № 05 от 09.01.2014 годаДавлекановское МУП «ТС» определено гарантирующей организацией в сфере теплоснабжения на территории городского поселения город Давлеканово МР Давлекановский районРеспублики Башкортостан. Система теплоснабжения двухтрубная.В ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ расположено 12 котельных общей тепловой мощностью – 51,69 Гкал/ч.

- Котельная №1 (ул. Победы, 6)

- Котельная №2 (ул. Коммунистическая,18)

- Котельная №3 (ул. Луначарского, 16)

- Котельная №4 (ул. Рабочая, 13 а)

- Котельная №5 (Пер. Каранский 28а)

- Котельная №6 (ул. Ленина 38)

- Котельная№8 (ул. Молодежная, 3)

- Котельная №9 (ул.Октябрьская, 3)

- Котельная№10 (ул. Беляева, 18)

- Котельная №11 (ул. Тимирязева, 9)

- Котельная №12 (ул. Ворошилова, 17)

- Котельная №14 (ул. Ворошилова, 33)

Технико- экономические характеристики котельных

| № | Котельная | Наименование котлов |  | Кол-во |  | Протяженность т/с км |  | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/ч |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Количество подключенных объектов |  |  |  |  |  | % загрузки оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | Жилые дома |  | Прочие потребители |  | всего |  | Жилые дома |  | Про чие потребители |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Победы, 6 | КСВ-2,9 |  | 3 |  | 4,21 |  | 2-2003 г. 1-2004 г. | 7,5 |  | 3,67 |  | 0,81 |  | 2,86 |  | 69 |  | 31 |  | 38 |  | 49% |  |  |
| 2 | Котельная №2 ул. Коммунистическая,18 | HP-18 |  | 4 |  | 1,9 |  | 1-1996 г. 2-1997 г. 1-1998 г. | 1,6 |  | 1,03 |  | 0,72 |  | 0,31 |  | 36 |  | 25 |  | 11 |  | 64% |  |  |
| 3 | Котельная №3 ул. Луначарского, 16 |  | КСВ-1,86 |  | 2 | 2,4 | 1-1990 г. 1-1993 г. |  |  | 3,2 |  | 1,15 |  | 0,41 |  | 0,74 |  | 39 |  | 27 |  | 12 |  | 36% |  |  |  |
| 4 | Котельная №4 ул. Рабочая, 13 а |  | ТВГ-2,5 |  | 3 | 5,6 | 3-1989 г. |  |  | 7,5 |  | 5,34 |  | 4,50 |  | 0,84 |  | 76 |  | 62 |  | 14 |  | 71% |  |  |  |
| 5 | Котельная №5 Пер. Каранский 28а |  | ДКВР10/13 |  | 2 | 7,91 | 2-1976 г. |  |  | 11,2 |  | 10,06 |  | 8,61 |  | 1,45 |  | 85 |  | 74 |  | 11 |  | 90% |  |  |  |
| 6 | Котельная №6 ул. Ленина 38 |  | ИК-0,1 |  | 2 | 0,028 | 2000 г. |  |  | 0,2 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 35% |  |  |  |
| 7 | Котельная №8 Ул. Молодежная, 3 |  | ДКВР-6,5/13 |  | 2/1 | 4,87 | 2-1976 г. 1-2000 г. |  |  | 11,4 |  | 6,31 |  | 3,80 |  | 2,51 |  | 56 |  | 31 |  | 25 |  | 55% |  |  |  |
| 8 | Котельная №9 Ул.Октябрьская |  | Ква-0,16 |  | 2 | 0,156 | 2-2008 г. |  |  | 0,24 |  | 0,21 |  | 0,13 |  | 0,08 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 88% |  |  |  |
| 9 | Котельная №10 Ул. Беляева, 18 |  | ДКВР-6,5/13 |  | 2 | 1,9 | 2-1997 г. |  |  | 8 |  | 2,07 |  | 0,94 |  | 1,13 |  | 18 |  | 10 |  | 8 |  | 26% |  |  |  |
| 10. | Котельная №11 (ул. Тимирязева, 9) |  | Климат- 100 |  | 2 | 0,06 | 2 - 2004 |  |  | 0,17 |  | 0,04 |  | - |  | 0,04 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 24% |  |  |  |
| 11. | Котельная №12 (ул. Ворошилова, 17) |  | КВГ-250 |  | 3 | 0,1 | 3 - 2007 |  |  | 0,64 |  | 0,35 |  | 0,00 |  | 0,35 |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 55% |  |  |  |
| 12. | Котельная №14 (ул. Ворошилова, 33) |  | АОГВ-46 |  | 2 | 0,0 | 1998 |  |  | 0,04 |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0,03 |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 75% |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 30 | 29,1 |  |  |  | 51,69 |  | 30,33 |  | 19,99 |  | 10,34 |  | 386 |  | 263 |  | 123 |  | 59% |  |  |  |

Котельные снабжают тепловой энергией порядка 500 объектов. 
Тепловые сети этих котельных работают изолировано, однако зоны их обслуживания неупорядочены и имеют многочисленные пересечения, что увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и существенно усложняет работу эксплуатационного персонала.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Значенияфактических объемов производства и потребления энергетических ресурсов

| Год | Производство, Гкал/год |  | НУР на производство, кг у.т./Гкал |  | Расход на СН, Гкал/год |  | Выработка (отпуск в сеть), Гкал/год |  | НУР на выработку, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 10542 | 10542 | 170 | 177 | 125 | 125 | 10417 | 10417 | 172 | 179 |
| 2009 | 10175 | 10175 | 170 | 205 | 127 | 127 | 10048 | 10048 | 179 | 219 |
| 2010 | 10175 |  | 170 |  | 127 |  | 10048 |  | 172 |  |
| 2013 | 10177 |  | 172 |  | 129 |  | 10050 |  | 174 |  |
| №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 3518 | 3518 | 196 | 188 | 42 | 42 | 3476 | 3476 | 198 | 191 |
| 2009 | 3434 | 3434 | 198 | 229 | 43 | 43 | 3391 | 3391 | 200 | 232 |
| 2010 | 3434 |  | 198 |  | 43 |  | 3391 |  | 200 |  |
| 2013 | 3437 |  | 201 |  | 46 |  | 3394 |  | 203 |  |
| №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 3355 | 3359 | 200 | 205 | 39 | 39 | 3316 | 3316 | 205 | 208 |
| 2009 | 2914 | 2914 | 260 | 280 | 36 | 36 | 2878 | 2878 | 262 | 284 |
| 2010 | 2914 |  | 260 |  | 36 |  | 2878 |  | 262 |  |
| 2013 | 2915 |  | 261 |  | 37 |  | 2879 |  | 263 |  |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 14804 | 14804 | 172 | 177 | 175 | 175 | 14629 | 14629 | 174 | 179 |
| 2009 | 15834 | 15834 | 160 | 156 | 198 | 198 | 15636 | 15636 | 162 | 159 |
| 2010 | 15834 |  | 160 |  | 198 |  | 15636 |  | 162 |  |
| 2013 | 15836 |  | 162 |  | 200 |  | 15638 |  | 164 |  |
| №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 26743 | 26743 | 130 | 105 | 317 | 317 | 26426 | 26426 | 132 | 106 |
| 2009 | 28009 | 28009 | 124 | 135 | 351 | 351 | 27568 | 27568 | 125 | 137 |
| 2010 | 28009 |  | 124 |  | 351 |  | 27568 |  | 125 |  |
| 2013 | 28009 |  | 124 |  | 351 |  | 27568 |  | 125 |  |
| №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 215 | 215 | 192 | 172 | 3 | 3 | 212 | 212 | 194 | 174 |
| 2009 | 246 | 246 | 190 | 154 | 3 | 3 | 243 | 243 | 192 | 155 |
| 2010 | 246 |  | 190 |  | 3 |  | 243 |  | 192 |  |
| 2013 | 247 |  | 191 |  | 4 |  | 244 |  | 193 |  |
| №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 14980 | 14980 | 159 | 121 | 177 | 177 | 14803 | 14803 | 160 | 123 |
| 2009 | 15302 | 15302 | 155 | 116 | 192 | 192 | 15110 | 15110 | 157 | 118 |
| 2010 | 15302 |  | 155 |  | 192 |  | 15110 |  | 157 |  |
| 2013 | 15303 |  | 156 |  | 193 |  | 15111 |  | 158 |  |
| №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 426 | 426 |  |  | 5 | 5 | 421 | 421 |  |  |
| 2009 | 640 | 640 | 145 | 143 | 8 | 8 | 632 | 632 | 147 | 145 |
| 2010 | 640 |  | 145 |  | 8 |  | 633 |  | 147 |  |
| 2013 | 640 |  | 145 |  | 8 |  | 633 |  | 147 |  |
| №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 4374 | 4374 | 195 | 187 | 52 | 52 | 4322 | 4322 | 197 | 189 |
| 2009 | 4712 | 4712 | 191 | 173 | 59 | 59 | 4653 | 4653 | 193 | 175 |
| 2010 | 4712 |  | 191 |  | 59 |  | 4653 |  | 193 |  |
| 2013 | 4713 |  | 192 |  | 60 |  | 4654 |  | 194 |  |

УДавлекановского МУП «ТС» отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Значения резервной тепловой мощности имеются на каждой котельной, кроме котельной №5.

Значения тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности, соответствует существующим значениям тепловой нагрузки потребителей.

Существующие и перспективные ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Информация об объектах отапливаемых от котельных Давлекановского МУП «ТС».

Котельная №1

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1972 году, используемое топливо - природный газ. Реконструкция котельной была проведена в 2005г. Существующее оборудование: три котла КСВ-2,9. Общая мощность котельной 8,7 МВт. Протяженность тепловых сетей – 4,21 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (32 жилых дома), прочие потребители (100 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в хорошем техническом состоянии, находятся в эксплуатации с 2003-2004гг. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 4 МВт. Общий износ оборудования составляет 40%.

Объекты отапливаемые от котельной №1

| №п/п | Объект | Адрес | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Гилязов Н.М. Гостиница | Кр. площадь,12 | 0,094431 |
| 2 | Адм.здание отд.образования | Кр. площадь,9 | 0,017794 |
| 3 | Школьник | Кр площадь 7а | 0,006942 |
| 4 | МБДОУ №2 «Радуга» | Пролетарская,17 | 0,059505 |
| 5 | МО БУ СОШ №1 | Пролетарская 39 | 0,363355 |
| 6 | Адм. Здание РУС | Победы,29 | 0,155187 |
| 7 | Переговорный узел | Победы,27 | 0,005302 |
| 8 | Гараж РУС | Победы,29 | 0,031960 |
| 9 | Адм. здание почты | Победы,27 | 0,043272 |
| 10 | Гараж почты | Победы,29 | 0,014723 |
| 11 | ЧЛ Айбашев Р.С. Офис | Кр. площадь,14 | 0,002157 |
| 12 | Аптека№9 | Кр. площадь,5 | 0,030288 |
| 13 | Центр занятости населения Давл. р-на Адм. здание | Кр. площадь,7 | 0,016851 |
| 14 | РГАУ МФЦ Адм. Здание | Победы,5 | 0,030394 |
| 15 | ИП Маликов Адм. здание | Кр. площадь,9а | 0,001705 |
| 16 | Администрация МР Давл. р-н РБ | Кр. площадь,9-1 | 0,117681 |
| 17 | Сельхозуправление | Победы,10 | 0,048799 |
| 18 | Гостиница админ. | Кр. Площадь,9б | 0,006403 |
| 19 | Гараж под гост.админ | Кр. Площадь,9б | 0,008529 |
| 20 | Гараж с/х | Победы,10 | 0,007182 |
| 21 | Гараж с/х упр. | Кр. Площадь,9б | 0,017357 |
| 22 | ОАО «Россельхозбанк» | Кр. Площадь, 8 | 0,064931 |
| 23 | Гараж банка | Кр. Площадь, 8 | 0,009756 |
| 24 | ООО «Росгосстрах» | Победы,10 | 0,031320 |
| 25 | Гараж страх | Победы,10 | 0,003471 |
| 26 | Давл. МО ВОС | Советская,29 | 0,003527 |
| 27 | ООО «Оптика» | Кр. площадь,9а | 0,002292 |
| 28 | Детская поликлиника | Кр. Площадь, 8 | 0,069513 |
| 29 | Адм. здание БТИ | Советская,29 | 0,020131 |
| 30 | Гараж БТИ | Советская,29 | 0,004549 |
| 31 | ИП Зубаирова А.Н. | М.Гафури,14 | 0,003159 |
| 32 | Отдел МВД по Давл. р-ну и г. Давлеаново | Советская,13 | 0,093465 |
| 33 | Гараж ОВД | Советская,13 | 0,033456 |
| 34 | Адм. здание ППС | Советская,29 | 0,007414 |
| 35 | ИП Желноваков Мастерская | Кр. площадь,9а | 0,002458 |
| 36 | МБУ «Градостроитель» | Кр. площадь,9 | 0,001236 |
| 37 | Здание№1 | М.Гафури,4 | 0,043183 |
| 38 | Здание№2 | М.Гафури,4 | 0,085084 |
| 39 | Здание№3 | М.Гафури,4 | 0,004831 |
| 40 | Здание№4 | М.Гафури,4 | 0,059269 |
| 41 | Здание№5 | М.Гафури,4 | 0,064347 |
| 42 | Здание№6 | М.Гафури,4 | 0,031095 |
| 43 | Здание№7 | М.Гафури,4 | 0,008470 |
| 44 | Здание№8 | М.Гафури,4 | 0,073581 |
| 45 | Здание№9 | М.Гафури,4 | 0,010605 |
| 46 | Здание№10 | М.Гафури,4 | 0,013638 |
| 47 | Здание№11 | М.Гафури,4 | 0,018648 |
| 48 | Типография | Тукаева,1 | 0,037678 |
| 49 | Гараж редакции | Советская,29 | 0,007990 |
| 50 | Сбербанк Адм.здание | М.Гафури,24 | 0,023007 |
| 51 | Пристрой Сбербанка | М.Гафури,24 | 0,063898 |
| 52 | Гараж Сбербанка | М.Гафури,24 | 0,007182 |
| 53 | ОАО «РЖД» Адм. здание | Ж/дорожная | 0,012110 |
| 54 | ИП Карпенко "Автозапчасти" | Тукаева,2 | 0,002599 |
| 55 | ГНУ БНИИСХ «Россельхозакадемия» Лаборатория | Победы,10 | 0,006041 |
| 56 | ГКУ Респ. Центр соц. поддержки населению | Кр. площадь 9а | 0,020535 |
| 57 | Магазин "Магнит" | Кр. площадь,16 | 0,064078 |
| 58 | Магазин."Лидия" | Кр. площадь,5 | 0,003321 |
| 59 | ГУ УПФ РФ в Давл. р-не РБ | Кр. площадь,9а | 0,050372 |
| 60 | Фин. управление администрации | Победы,10 | 0,014042 |
| 61 | Гараж ФУ | Победы,10 | 0,003292 |
| 62 | МРИ ФНС №31 адм.здание | Победы,5 | 0,015024 |
| 63 | Гараж ФНС | Победы,5 | 0,004282 |
| 64 | Дом культуры | Кр. площадь,6 | 0,242066 |
| 65 | Библиотека | Д.Бедного,6 | 0,039303 |
| 66 | ЧЛ Мельникова Н.С. Киоск | Кр. площадь,19 | 0,001986 |
| 67 | ИП Потапов А.А. Киоск | М.Гафури,4/1 | 0,001408 |
| 68 | ФГУ ГБ МС по РБ | Кр. площадь,9а | 0,004494 |
| 69 | Управление ФС гос. регистрации кадастра и картографии по РБ | Победы,5 | 0,024197 |
| 70 | АНО ЦСОН «Благое дело» | Кр. площадь,9а | 0,003595 |
| 71 | Филиал ФГБУ « ФКП Росреестра» | Кр. площадь,9а | 0,007010 |
| 72 | ИП Губеева Т.И. Магазин | М.Гафури,14 | 0,004350 |
| 73 | ИП Губеева Т.И Магазин | М.Гафури,14 | 0,002202 |
| 74 | ИП Мухаметзянов Ф.З. | Кр. площадь,15 | 0,014061 |
| 75 | ИП Фаткуллина Мастерская | Кр. площадь,9а | 0,001505 |
| 76 | Инспекция ГТН | Победы,10 | 0,002157 |
| 77 | ИП Хабибуллина С.М. | Кр. площадь,9а | 0,002898 |
| 78 | ООО «Компас» Адм. здание | Кр. площадь,9а | 0,001550 |
| 79 | ЧЛ Ситдикова Р.Р. Магазин | М.Гафури,16-2,3,6 | 0,007635 |
| 80 | Объединение «Росинкас» Адм. здание+гараж | Кр. Площадь, 8 | 0,008319 |
| 81 | ДГ и РО БРО ВОИ | Советская,29 | 0,005212 |
| 82 | ИП Гареев И.С. Магазин | Гафури,25 | 0,020234 |
| 83 | Степина М.М. Адм. здание | Победы, 5 | 0,001564 |
| 84 | КУС | Кр. площадь,9 | 0,005505 |
| 85 | ИП Хамченкова Т.В. | Кр. площадь,9а | 0,001056 |
| 86 | ЧЛ Фазылова О.В. | Кр. площадь,12 | 0,013660 |
| 87 | ИП Димитрюк | Кр. площадь,9а | 0,002202 |
| 88 | ЧЛ Галимов Р.С. Торговые павильоны | М.Гафури | 0,005722 |
| 89 | ЧЛ Емец Н.Н. Гараж | Кр. Площадь,9б | 0,004249 |
| 90 | Стоматология | М.Гафури,12 | 0,004619 |
| 91 | Филиал №2 ФГБУ РО ФСС РФ по РБ | Победы,10 | 0,001281 |
| 92 | Ресторан | Набережная,29 | 0,069627 |
| 93 | Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ | Победы,10 | 0,004831 |
| 94 | ИП Гарифуллин К.Р. | Кр. площадь,14 | 0,030421 |
| 95 | Гос.комитет по делам юстиции | Кр. площадь,9 | 0,003296 |
| 96 | Универмаг | М.Гафури,6 | 0,084692 |
| 97 | ЧЛ Галиева Г.Г. м-н «Уралочка» | Гафури,3 | 0,052201 |
| 98 | Вагончик-бухгалтерия | Гафури,3 | 0,001460 |
| 99 | Аптека «Фармленд» | М,Гафури,16 | 0,004783 |
|  | ИТОГО |  | 2,864048 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

1. износ тепловых сетей

2.отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №2

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1972 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: четыре котла марки НР-18. Общая мощность котельной 1,8 МВт. Протяженность тепловых сетей – 1,89 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (25 жилых дома), прочие потребители (9 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в неудовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 1996-1998 гг. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 1,2 МВт. Общий износ здания составляет 90%. Капитальный ремонт котлов не производился. Перспективы реконструкции котельной практически отсутствуют и существует необходимость в ее ликвидации. Требуется замена выработавшей ресурс котельной на блочную-модульную более энергоэффективную с меньшими затратами по содержанию и эксплуатации.

Объектыотапливаемые от котельной №2

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Юшкевич (магРеспект) | 0,02053 |
| 2 | Ср. школа № 6 | 0,132625 |
| 3 | Спортзал | 0,018593 |
| 4 | Мастерская | 0,011243 |
| 5 | Дом детского творчества | 0,051887 |
| 6 | Республик полк ДПС | 0,034802 |
| 7 | Отделение УФК | 0,037375 |
| 8 | Адм.здание СУ СК | 0,007302 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,314357 |
| 1 | Коммунистическая, 25 | 0,040322 |
| 2 | Коммунистическая, 2 | 0,057933 |
| 3 | Коммунистическая, 13 | 0,062142 |
| 4 | Коммунистическая, 27 | 0,066539 |
| 5 | Коммунистическая, 11а | 0,064994 |
| 6 | Коммунистическая, 11б | 0,064994 |
| 7 | Победы, 78а | 0,035764 |
| 8 | Механизаторская, 4 | 0,052903 |
| 9 | Коммунистическая, 11 | 0,007461 |
| 10 | Зенцова, 6 | 0,056133 |
| 11 | Механизаторский, 3 | 0,061533 |
| 12 | Коммунистическая, 10 | 0,037463 |
| 13 | Коммунистическая, 39 | 0,005288 |
| 14 | Коммунистическая , 37 | 0,006057 |
| 15 | Коммунистическая,16 | 0,015698 |
| 16 | Победы, 76б | 0,005816 |
| 17 | Коммунистическая, 8 | 0,019958 |
| 18 | Коммунистическая, 31 | 0,011140 |
| 19 | Коммунистическая, 29 | 0,004711 |
| 20 | Коммунистическая, 33 | 0,008740 |
| 21 | Коммунистическая, 14а | 0,012430 |
| 22 | Коммунистическая, 17 | 0,012308 |
| 23 | Зенцова, 3 | 0,004891 |
| 24 | Коммунистическая, 7 | 0,008135 |
|  | Итого по жилым домам | 0,723355 |
|  | Итого по котельной | 1,037712 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования

3.отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №3

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1978 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марки КСВ-1,8. Общая мощность котельной 3,7 МВт. Протяженность тепловых сетей – 2,4 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (30 жилых домов), прочие потребители (19 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в неудовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 1990,1993 года. Общий износ котлов составляет 78%. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 1,37 МВт.

Объекты отапливаемые от котельной №3

| наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- |
| наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| ООО «ДОФ» основное здание | 0,147316 |
| Мастерская ООО «ДОФ» | 0,059883 |
| Гараж ООО «ДОФ» | 0,010773 |
| Здание ООО «ДОФ» | 0,087398 |
| МБДОУ №1 « Ромашка» | 0,027797 |
| МБДОУ №3 « Чебурашка» | 0,013819 |
| ООО «Ника» | 0,010252 |
| Управление судебного департамента в РБ | 0,037745 |
| ГУ «МРИИ УФСИН РФ по РБ» | 0,007706 |
| ГАПОУ БАСК Учебный корпус | 0,167116 |
| Гараж прокуратуры | 0,006284 |
| МБУ ДО ДШИ МР Давл. р-н РБ | 0,135440 |
| ФГБОУ ВПО МГМУ ( МАМИ) | 0,003867 |
| Давлекановский Филиал БРКА | 0,005078 |
| ЧЛ Сомов Юрий Анатольевич | 0,021761 |
| Итого по прочим потребителям | 0,742235 |
| Жилой дом, ДОС 6 | 0,008690 |
| Жилой дом, ДОС 38 | 0,008088 |
| Жилой дом, ДОС 2 | 0,006939 |
| Жилой дом, ДОС 69 | 0,009932 |
| Жилой дом, ДОС 3 | 0,008559 |
| Жилой дом, ДОС 73 | 0,016779 |
| Жилой дом, ДОС 75 | 0,016779 |
| Жилой дом, ДОС 78 | 0,016779 |
| Жилой дом, ДОС 36 | 0,009085 |
| Жилой дом, ДОС 105 | 0,077382 |
| Жилой дом, Луначарского 25 | 0,017305 |
| Ч/С, жилой дом, Ферапонтова 4 | 0,005220 |
| Жилой дом, Садовая 19 | 0,017644 |
| Жилой дом, Луначарского 23 | 0,006395 |
| Жилой дом, Луначарского 27а | 0,011045 |
| Жилой дом, Луначарского 10 | 0,017240 |
| Жилой дом, Садовая 21 | 0,018437 |
| Жилой дом, Луначарского 8 | 0,022064 |
| Жилой дом, Садовая 9а | 0,015814 |
| Жилой дом, Луначарского 27 | 0,020263 |
| Жилой дом, Луначарского,31 | 0,006678 |
| Жилой дом, Садовая 17 | 0,028531 |
| Жилой дом, Садовая 11 | 0,009985 |
| Жилой дом, ДОС 33 | 0,007841 |
| Жилой дом, ДОС 34 | 0,008869 |
| Жилой дом, ДОС 35 | 0,008869 |
| Жилой дом, ДОС 37 | 0,008510 |
| Итого по жилым домам | 0,409722 |
| Итого по котельной | 1,151957 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей.

- существенный износ котельного оборудования.

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №4

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1979 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: три  котла марок ТВГ-2,5. Общая мощность котельной 8,7 МВт. Протяженность тепловых сетей – 5,6 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (63 жилых дома), прочие потребители (15 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в неудовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 1989 года. Общий износ котлов составляет 85%. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 6 МВт.

Объекты отапливаемые от котельной №4

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лицей №4, Мира | 0,276345 |
| 2 | Школа-интернат, Мира | 0,244000 |
| 3 | Детский сад №6, Рабочая | 0,024322 |
| 4 | Прачечная, Мира | 0,011599 |
| 5 | Подвал школы-интернгата ,ул. Мира | 0,017214 |
| 6 | Пристрой прачеченая школы-инт. | 0,029826 |
| 7 | Почта, Мира 8 | 0,002696 |
| 8 | Аптека, Мира 11 | 0,002698 |
| 9 | ЧП «Орлова», Мира 8 | 0,003145 |
| 10 | Магазин ООО «АИДА», Али Карная | 0,016534 |
| 11 | ЧП «Амолькин»-киоск , Мира | 0,001137 |
| 12 | ЧП Эйснер | 0,001841 |
| 13 | Детский приют | 0,031808 |
| 14 | ИП Насрытдинова Л.И. Парикмахерская | 0,001887 |
| 16 | Начальная школа №4 | 0,147819 |
| 17 | ЗАО «Тандер» Элеваторская, 39 | 0,031985 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,844856 |
| 1 | Жилой дом, Мира 11/1 | 0,065371 |
| 2 | Жилой дом, Мира 19/2 | 0,091567 |
| 3 | Жилой дом, Донская 2 | 0,062668 |
| 4 | Жилой дом, Донская 4 | 0,123064 |
| 5 | Жилой дом, Донская 6 | 0,094150 |
| 6 | Жилой дом, Ленина 51 | 0,038874 |
| 7 | Жилой дом, Ленина 53 | 0,038968 |
| 8 | Жилой дом, Ленина 55 | 0,037934 |
| 9 | Жилой дом, Мира 1 | 0,063116 |
| 10 | Жилой дом, Мира 3 | 0,036429 |
| 11 | Жилой дом, Мира 5 | 0,037643 |
| 12 | Жилой дом, Мира 7 | 0,044486 |
| 13 | Жилой дом, Элеваторская 52 | 0,038686 |
| 14 | Жилой дом, Элеваторская 54 | 0,039313 |
| 15 | Жилой дом , Мира 17 | 0,075199 |
| 16 | Жилой дом , Мира 19 | 0,093473 |
| 17 | Жилой дом, Рабочая 23 | 0,161142 |
| 18 | Жилой дом, Рабочая 21 | 0,119632 |
| 19 | Жилой дом, Мира 24 | 0,049011 |
| 20 | Жилой дом, Ленина 56 | 0,098672 |
| 21 | Жилой дом, Ленина 61 | 0,197756 |
| 22 | Жилой дом, Мира 8 | 0,125956 |
| 23 | Жилой дом, Мира 10 | 0,040187 |
| 24 | Жилой дом, Мира 12 | 0,039682 |
| 25 | Жилой дом, Мира 16 | 0,047869 |
| 26 | Жилой дом, Мира 18 | 0,040283 |
| 27 | Жилой дом, Мира 20 | 0,039586 |
| 28 | Жилой дом, Рабочая 3 | 0,051887 |
| 29 | Жилой дом, Рабочая 5 | 0,048279 |
| 30 | Жилой дом, Рабочая 9 | 0,082158 |
| 31 | Жилой дом, Рабочая 11/1 | 0,076024 |
| 32 | Жилой дом, Рабочая 11/2 | 0,091743 |
| 33 | Жилой дом, Али Карная 35 | 0,048338 |
| 34 | Жилой дом, Рабочая 19 | 0,115248 |
| 35 | Жилой дом, Рабочая 8 | 0,097911 |
| 36 | Жилой дом, Рабочая 6 | 0,117163 |
| 37 | Жилой дом, Рабочая 19/1 | 0,112868 |
| 38 | Жилой дом, Мира 22 | 0,092042 |
| 39 | Жилой дом, Мира 20/2 | 0,043527 |
| 40 | Жилой дом, Мира 28 | 0,139636 |
| 41 | Жилой дом, Рабочая 2 | 0,098353 |
| 42 | Жилой дом, Рабочая 21/1 | 0,110922 |
| 43 | Жилой дом, Рабочая 10 | 0,096069 |
| 44 | Жилой дом, Мира 2 | 0,051210 |
| 45 | Жилой дом, Мира 4 | 0,086100 |
| 46 | Жилой дом, Мира 6 | 0,036397 |
| 47 | Жилой дом, Рабочая 12 | 0,122146 |
| 48 | Жилой дом, Ленина 59 | 0,091141 |
| 49 | Жилой дом, Элеваторская 58 | 0,041247 |
| 50 | Жилой дом, Элеваторская 60 | 0,041895 |
| 51 | Жилой дом, Элеваторская 62 | 0,076520 |
| 52 | Жилой дом, Мира 8а | 0,040477 |
| 53 | Жилой дом, Мира 10а | 0,040723 |
| 54 | Жилой дом, Мира 13 | 0,048425 |
| 55 | Жилой дом, Уральская 48 | 0,036250 |
| 56 | Жилой дом, Уральская 50 | 0,074326 |
| 57 | Жилой дом, Донская 16 | 0,060203 |
| 58 | Жилой дом, Мира 26 | 0,094522 |
| 59 | Жилой дом, Уральская 52 | 0,089184 |
| 60 | Жилой дом, Рабочая 17 | 0,015737 |
| 61 | Жилой дом, Уральская 46 | 0,007195 |
| 62 | Рабочая 14 | 0,092370 |
|  | Итого по жилым домам | 4,508953 |
|  | Итого по котельной | 5,353809 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №5

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1976 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марок ДКВР 10/13. Общая мощность котельной 13 МВт. Располагаемая тепловая мощность котельной составляет 11,2 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей – 7,91 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (71 жилых дома), прочие потребители (24 объекта). Был произведен капитальный ремонт котельной (замена трубного пучка (конвективных и экранных) труб). Система теплоснабжения двухтрубная. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 11,71 МВт. Мощность существующей котельной не позволяет подключение новых объектов.

Объекты отапливаемые от котельной №5

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Ращепкина | 0,008790 |
| 2 | ИП Ахмадышин | 0,012057 |
| 3 | ИП Эйснер | 0,028050 |
| 4 | Адм.здание Админ. г. Давлеканово | 0,038914 |
| 5 | Горкомсервис | 0,036589 |
| 6 | Детсад №8 | 0,025831 |
| 7 | Детский сад №8 | 0,019696 |
| 8 | Детские ясли №8 | 0,032642 |
| 9 | АТС РУС | 0,076030 |
| 10 | ООО «Маяк» | 0,004380 |
| 11 | Парикмахерская ИЛ Серегина Г.А. | 0,002741 |
| 12 | Ип Юнусов И.Т. ул.К.Маркса ,113 | 0,013664 |
| 13 | ИП Порфирьев | 0,003145 |
| 14 | ИП Воллерт | 0,005343 |
| 15 | (7 школа) | 0,455592 |
| 16 | Адм.здание «Уралсиб» | 0,022086 |
| 17 | ИП Гилязов | 0,031612 |
| 18 | ИП Мухаметзянова А.Г. Аптека | 0,004898 |
| 19 | Стоматол.кабинет-ООО Улыбка | 0,006103 |
| 20 | Клуб на Чкалова | 0,010415 |
| 21 | Библиотека на Чкалова | 0,010978 |
| 22 | ООО «Эколог» | 0,050113 |
| 23 | Гараж отдела образования | 0,060449 |
| 24 | ЧЛ Высотина И.В. Магазин | 0,003682 |
| 25 | ФГУП Почта К.М. 115 | 0,001708 |
| 26 | ЧЛ Халиков Р.А. Парикмахерская | 0,004044 |
| 27 | ЧЛ Морозова Е.С. | 0,005527 |
| 28 | ИП Ермаков П.О. | 0,003700 |
| 29 | ООО «ГЛАВПРОМСТРОЙ» Жилой дом 125а | 0,363084 |
| 30 | ООО «Семал» Детский сад | 0,043959 |
| 31 | ПетрянинаЕ.Н. Адм.здание | 0,002224 |
| 32 | ЧЛ Нургалеева киоск | 0,000675 |
| 33 | ИП Ягофарова Ф.С. магазин | 0,002978 |
| 34 | ООО «Сапсан-Регион» | 0,063196 |
|  | Итого по прочим потребителям | 1,454895 |
| 1 | Чкалова,3 | 0,047905 |
| 2 | Чкалова 7 | 0,049332 |
| 3 | Чкалова 8 | 0,045895 |
| 4 | Чкалова 9 | 0,032416 |
| 5 | Чкалова 13 | 0,033079 |
| 6 | 50 лет Башкирии,4 | 0,079812 |
| 7 | К.Маркса 115 | 0,082947 |
| 8 | Высоковольтная 3 | 0,074160 |
| 9 | Высоковольтная 4 | 0,088282 |
| 10 | Высоковольтная 5 | 0,074160 |
| 11 | Высоковольтная 6 | 0,088282 |
| 12 | Высоковольтная 7 | 0,076771 |
| 13 | К.Маркса 6 | 0,091316 |
| 14 | К.Маркса 8 | 0,090790 |
| 15 | К.Маркса 10 | 0,087404 |
| 16 | К.Маркса 12 | 0,086551 |
| 17 | Каранский 24 | 0,077145 |
| 18 | Высоковольтная 8 | 0,089020 |
| 19 | Высоковольтная 13 | 0,091280 |
| 20 | Каранский 30 | 0,048595 |
| 21 | Каранский 31 | 0,076398 |
| 22 | Высоковольтная 10 | 0,087579 |
| 23 | Высоковольтная 12 | 0,087930 |
| 24 | К.Маркса 131/2 | 0,113013 |
| 25 | Титова 2 | 0,027061 |
| 26 | К.Маркса 145/3 | 0,124522 |
| 27 | К.Маркса 137 | 0,094153 |
| 28 | Высоковольтная 16 | 0,214514 |
| 29 | К.Маркса 123 | 0,128626 |
| 30 | К.Маркса 4 | 0,089134 |
| 31 | К.Маркса 113 | 0,088006 |
| 32 | К.Маркса 113а | 0,068794 |
| 33 | К.Маркса 145/4 | 0,127595 |
| 34 | К.Маркса 147/2 | 0,126169 |
| 35 | Чкалова, 4 | 0,047665 |
| 36 | Чкалова 11 | 0,048952 |
| 37 | Чкалова 12 | 0,048952 |
| 38 | Каранский 26 | 0,077722 |
| 39 | 50 лет БАССР,8 | 0,068794 |
| 40 | К.Маркса 133/1 | 0,110681 |
| 41 | Каранский 5 | 0,510011 |
| 42 | Московская 102 | 0,293177 |
| 43 | Московская 104 | 0,284574 |
| 44 | Каранский 27 | 0,074639 |
| 45 | Каранский 29 | 0,094817 |
| 46 | Каранский 28 | 0,075039 |
| 47 | Каранский 32 | 0,075162 |
| 48 | Высоковольтная 14 | 0,105994 |
| 49 | Каранский 40 | 0,162086 |
| 50 | Каранский 42 | 0,124828 |
| 51 | Каранский 44 | 0,251900 |
| 52 | Высоковольтная 17 | 0,101005 |
| 53 | К.Маркса 133/2 | 0,143073 |
| 54 | Высоковольтная 20 | 0,141770 |
| 55 | Каранский 42/2 | 0,102086 |
| 56 | К.Маркса 149 | 0,136333 |
| 57 | Высоковольтная 19 | 0,455938 |
| 58 | Высоковольтная 23/2 | 0,205629 |
| 59 | Каранский 42/3 | 0,138624 |
| 60 | Высоковольтная 2 | 0,110104 |
| 61 | Каранский 34 | 0,096382 |
| 62 | К.Маркса 131 | 0,150257 |
| 63 | Московская 112 | 0,156051 |
| 64 | К.Маркса 127 | 0,180443 |
| 65 | К.Маркса 135 | 0,309107 |
| 66 | Высоковольтная,22 | 0,372499 |
| 67 | Карла Маркса 125 | 0,110801 |
| 68 | 50 лет БАССР 10б | 0,004855 |
| 69 | 50 лет БАССР 10а | 0,008612 |
| 70 | Строительная 1 | 0,003317 |
| 71 | К. Маркса 135а | 0,016873 |
| 72 | Высоковольтная, 13б | 0,099679 |
| 73 | Высоковольтная, 15 | 0,087780 |
| 74 | Высоковольтная, 13а | 0,135902 |
|  | Итого пожилым домам | 8,610752 |
|  | Итого покотельной №5 | 10,065647 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования (требуется реконструкция)

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №6

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 2000 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марки ИК-0,1. Общая мощность котельной 0,23 МВт. Протяженность тепловых сетей – 0,03 км.

Потребители тепловой энергии: 1 жилой дом. Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы находятся в хорошем техническом состоянии, в эксплуатации с 2000 г. Общий износ котлов составляет 10%. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,093 МВт.

Объекты отапливаемые от котельной №6

|  | Наименование организации |  | тепловая нагрузка Гкал/ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина, 38 | 0,075433 |
|  | Итого по жилым домам | 0,075433 |
|  | Итого по котельной №6 | 0,075433 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №8

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1976 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: три котла марок ДКВР-6,5/13. Общая мощность котельной 13,2 МВт. Протяженность тепловых сетей – 4,87 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (31 жилых дома), прочие потребители (35 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, в эксплуатации с 1976 и 2000 г. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 7,35 МВт.

Объекты отапливаемые от котельной №8

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Патологический корпус | 0,017138 |
| 2 | Инфекционный корпус | 0,107489 |
| 3 | Терапевтический корпус | 0,113612 |
| 4 | Пищеблок | 0,024114 |
| 5 | Главный корпус с поликлиникой | 0,371733 |
| 6 | Отстойник | 0,013023 |
| 7 | Ангар | 0,085645 |
| 8 | Ангар | 0,085645 |
| 9 | Караульное помещение | 0,000786 |
| 10 | Ск.помощь, прачечная | 0,050922 |
| 11 | Диспетчерская | 0,002494 |
| 12 | ЧП Чудопалова-киоск | 0,001588 |
| 13 | ЗАО «Тандер» | 0,021660 |
| 14 | ООО Дом торговли Ортикон | 0,004305 |
| 15 | ИП Ибрагимов И.Н. магазин | 0,003375 |
| 16 | ЧП Мухаметзянова (аптека) | 0,018138 |
| 17 | ИП Галиева | 0,013195 |
| 18 | Детский сад № 11 | 0,106004 |
| 19 | Детский сад№10 | 0,028849 |
| 20 | Давл. почтамт | 0,003707 |
| 21 | Давлекановсий ФОК | 0,196611 |
| 22 | Магазин «Чистый дом» | 0,006299 |
| 23 | ООО Трофи-Давлеканово | 0,012310 |
| 24 | ЧП Гизатуллина | 0,000812 |
| 25 | ООО «Нефтемаш» | 0,796472 |
| 26 | Давлекановское ОВО | 0,013930 |
| 27 | Адм.здание ГАИ | 0,030106 |
| 28 | ФГУП «Охрана» | 0,003235 |
| 29 | УФМС | 0,007257 |
| 30 | ИП Лаврова А.Ю | 0,001348 |
| 31 | Стоматолог. поликлиника | 0,022133 |
| 32 | МОБУ Гимназия №5 | 0,305204 |
| 33 | ИП Муслухов И.А. | 0,023978 |
| 34 | ЧЛ Хайрулина Г.М. | 0,003809 |
| 35 | ЧЛ Нугуманова Э.Ф. | 0,002613 |
| 36 | ООО «Экома» Мед.центр | 0,018423 |
|  | итого по прочим потребителям | 2,517962 |
| 1 | Заводская 11 | 0,187661 |
| 2 | Заводская 8а | 0,054527 |
| 3 | Заводская 10 | 0,055025 |
| 4 | Сибирская 26 | 0,059264 |
| 5 | Сибирская 28 | 0,053723 |
| 6 | Сибирская 30 | 0,046713 |
| 7 | Заводская 12 | 0,066186 |
| 8 | Заводская 14 | 0,059511 |
| 9 | Заводская 16 | 0,060536 |
| 10 | Сибирская 9 | 0,039062 |
| 11 | Молодежная 2 | 0,326159 |
| 12 | Молодежная 4 | 0,395949 |
| 13 | Молодежная 6 | 0,299596 |
| 14 | Молодежная 8 | 0,298320 |
| 15 | Молодежная 8/2 | 0,291051 |
| 16 | Молодежная 10 | 0,259075 |
| 17 | Молодежная 12 | 0,153088 |
| 18 | Сибирская 1 | 0,077304 |
| 19 | Сибирская 3 | 0,075554 |
| 20 | Сибирская 5 | 0,038843 |
| 21 | Сибирская 7 | 0,039940 |
| 22 | Заводская 4 | 0,060752 |
| 23 | Заводская 6 | 0,054975 |
| 24 | Байкальская 6 | 0,123417 |
| 25 | Байкальская 2 | 0,088898 |
| 26 | Аксакова 6 | 0,226486 |
| 27 | Железнодорожная 7 | 0,074373 |
| 28 | Комсомольская 8 | 0,104745 |
| 29 | Аксакова 5 | 0,118409 |
| 31 | Заводская 2а | 0,011045 |
|  | Итого по жилым домам | 3,800185 |
|  | Итого по котельной № 8 | 6,318147 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №9

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 2008 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марок Ква-0,16. Общая мощность котельной 0,28 МВт. Протяженность тепловых сетей – 0,23 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (2 жилых дома), прочие потребители (1 объект). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы находятся в хорошем техническом состоянии, в эксплуатации с 2008 г. Общий износ котлов составляет 20%. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,25 МВт.

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- отсутствие приборов контроля учета.

Объекты отапливаемые от котельной №9

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Д/с № 4 «Колосок» | 0,084193 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,084193 |
| 1 | Жилой дом , Октябрьская 3 | 0,073359 |
| 2 | Жилой дом , Октябрьская 3а | 0,062613 |
|  | Итого по жилым домам | 0,135972 |
|  | Итого по котельной № 9 | 0,220165 |

Котельная №10

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1976 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марок ДКВР 6,5/13. Общая мощность котельной 9,3 МВт. Протяженность тепловых сетей – 1,9 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (12 жилых домов), прочие потребители (8 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, в эксплуатации с 1997 г. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 2,42 МВт

Так  как  загруженность  котельной  составляет 21%, требуется  монтаж  новой  блочной  котельной по ул. Беляева с закрытием котельной № 10.

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования

- отсутствие приборов контроля учета.

Объекты отапливаемые от котельной №10

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Вояж» | 0,005451 |
| 2 | Сад – ясли | 0,030616 |
| 3 | Общежитие УКК | 0,075789 |
| 4 | ООО СК ЛАЗА | 0,013703 |
| 5 | ИП Лабутина З.Н | 0,070452 |
| 6 | ЧП Тазетдинов (киоск) | 0,001877 |
| 7 | ООО « Рязанский трубный завод» | 0,940796 |
|  | Итого по прочим потребителям | 1,138684 |
| 1 | Беляева 4 | 0,087278 |
| 2 | Давлекановская 13 | 0,118644 |
| 3 | Давлекановская 11 | 0,148286 |
| 4 | Беляева 8 | 0,077408 |
| 5 | Беляева 10 | 0,077598 |
| 6 | Беляева 12 | 0,075039 |
| 7 | Беляева 6 | 0,053609 |
| 8 | Новая 2 | 0,120313 |
| 9 | Давлекановская 7 | 0,174508 |
| 12 | Новая 7 | 0,012675 |
|  | Итого по жилым домам | 0,945353 |
|  | Итого по котельной № 10 | 2,084037 |

Котельная №11

Котельная введена в эксплуатацию в 2004 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марки Климат-100. Общая мощность котельной 0,17 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей – 64,4 п.м. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/ч.

Объекты отапливаемые от котельной №11

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | 0,045547 |
| 2 | Прачечная | 0,001583 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,04713 |
|  | Итого по котельной № 11 | 0,04713 |

Котельная №12

Котельная введена в эксплуатацию в 2007 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: три котла марки КВГ-250. Общая мощность котельной 0,64 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей – 90 п.м. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,36 Гкал/ч.

Объекты отапливаемые от котельной №12

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гимназия №3 | 0,28077 |
| 2 | Интернат | 0,077679 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,358449 |
|  | Итого по котельной № 12 | 0,358449 |

Котельная №14

Котельная введена в эксплуатацию в 1998 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марки АОГВ-46. Общая мощность котельной 0,04 Гкал/ч. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,03 Гкал/ч.

Объекты отапливаемые от котельной №14

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с №7 «Акбузат» | 0,033912 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,033912 |
|  | Итого по котельной № 14 | 0,033912 |

3. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.

Предлагается  ликвидация старой котельной №2 со строительством новой блочно-модульной  котельной  марки МВКУ-1,5Г - компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, более безопасное в эксплуатации.

Котельные и установленное в ней оборудование должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

1.«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)»;

- «Правил безопасности в газовом хозяйстве»;

- СНиП П-35-76 «Котельные установки» (с Изм. БСТ 11-77, Изм. 1 БСТ 1-98);

- СНиП 2.04.08-87 Строительные нормы и правила «Газоснабжение»;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);

- СНиП 2.04.07-86 Строительные нормы и правила «Тепловые сети»;

- СП-41-101-95 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование тепловых пунктов».

2. Температура котловой воды на выходе из котла не должна превышать 115°С. Котлы не должны попадать под действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» Госгортехнадзора России.

- Котлы, устанавливаемые в котельных, по экологическим показателям и требованиям безопасности должны соответствовать ГОСТ 10617-83.

- В состав оборудования котельных должны входить водоподготовительные установки, обеспечивающие подготовку исходной воды для системы отопления.

- Качество подпиточной воды должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.07-86* и СП-41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

При обработке воды для подпитки контуров отопления должны использоваться материалы и вещества, допущенные органами Минздрава России для контакта с пищевой водой. Применение токсичных веществ не допускается.

- Диапазон автоматического регулирования каждого котла должен быть не менее 30-100% от номинальной теплопроизводительности.

- При использовании оборудования с глубоким охлаждением уходящих газов конструкция элементов тракта уходящих газов, на которых возможна конденсация влаги, должна обеспечить их защиту от коррозии, а также удаление конденсата из газового тракта и его нейтрализацию.

- Фильтры для очистки воды от механических загрязнений должны быть установлены в обратных линиях отопления.

- В котельных должна быть исключена возможность контакта подпиточной воды с атмосферным воздухом.

- В котельных не должны применяться сосуды, работающие под давлением, подведомственные Госгортехнадзору России.

- Давление воды после теплообменника в контуре отопления подающей линии должно быть не менее 0,45 МПа.

- Давление воды в контуре отопления в обратном трубопроводе системы отопления должно быть в динамическом режиме 0,2 МПа и в статическом режиме (при отсутствии циркуляции) 0,3-0,4 МПа.

- Оборудование котельных и средства автоматизации должны допускать возможность их работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами.

- Присоединяемая к тепловым сетям система отопления не автоматизирована, расход воды в ней не должен снижаться ниже 0,8 от номинального значения.

- Трубопроводы систем отопления, подачи холодной воды и газа должны быть выведены за пределы котельной не менее чем на 300 мм и снабжены ответными фланцами.

- Дымовые трубы котельных должны поставляться в виде, готовом для монтажа и дальнейшей эксплуатации. Материал дымовой трубы должен обеспечить срок ее службы не менее 20 лет.

- Котельные должны быть оснащены:

-коммерческими «интеллектуальными» приборами учета расхода воды, газа, тепловой энергии и электроэнергии со стандартным интерфейсом типа RS- 232;

-сигнализаторами загазованности помещения котельной, защитой от несанкционированного проникновения в помещение котельной, системами пожарной безопасности и аварийного освещения;

-автономным источником электропитания, обеспечивающим при отключении сетевого электроснабжения не менее 12 часов работы всех вышеуказанных систем контроля и учета, освещения и безопасности котельной.

- Приборы учета воды, тепловой энергии и газа, схемы их включения должны соответствовать «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя» и «Правилам учета газа», иметь необходимые российские сертификаты, протоколы о признании заводской поверки в качестве первичной и поверительное клеймо для средств измерений, поставляемых в Российскую Федерацию.

- Котельные должны быть оборудованы отопительно-вентиляционной установкой, обеспечивающей внутреннюю температуру в котельных в соответствии с соответствующими Российскими нормами. Использование электрической энергии для нагрева воздуха неприемлемо.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития городского поселения показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Цели реализации мероприятий:

Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа,

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги теплоснабжения потребителей.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ на 2013-2028 гг.

1 вариант

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и Mn №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -072,MG,764,; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 3 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 4 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 5 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 6 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 7 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 8 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 9 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 10 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 11 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 12 | Замена запорной арматуры |  |
| 13 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 14 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 15 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №2 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; AquapointUM -1865-278/764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Ликвидация у котельной №2 мощностью 1,8 МВт с последующей установкой БМК |  |
| 3 | Разработка ПСД на блочно- модульную котельную по ул. Коммунистическая, получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту | Проектирование блочно- модульной котельной с целью замены выработавшей ресурс котельной на блочную более энергоэффективную с меньшими затратами по содержанию и эксплуатации. |
| 4 | Монтаж БМК марки МВКУ-1,5 Г по ул. Коммунисти- ческая, с ликвидацией старой котельной № 2 | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования и монтаж новой блочной котельной - компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, более безопасное в эксплуатации |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №3 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и мрганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -1865-278/764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Замена котлов | В соответствии с ТУ 21-26-298-84 "Котлы стальные водогрейные КСВ-Г. Технические условия" срок службы котлов КСВ-1,86Г, КСВ-1,86Г-2, КСВ-2,9Г и КСВ-2,9Г-2 - 10 лет. Капитальный ремонт не производился. Отсюда делаем вывод о необходимости замены котельного оборудования. Поэтому планируется замена 2х котлов марок КСВ-1,86 на новые КСВ-1,86. |
| 3 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 4 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 5 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 6 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 7 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 8 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 9 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 10 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 11 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 12 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 13 | Замена запорной арматуры |  |
| 14 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 15 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 16 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №4 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Замена котлов | В соответствии с "Котлы стальные водогрейные ТВГ. Технические условия" срок службы котлов ТВГ-2,5- 10 лет. Капитальный ремонт не производился.Отсюда делаем вывод о необходимости замены котельного оборудования. Поэтому планируется замена 3х котлов марок ТВГ-2,5 на Ква-4000( 3шт.). |
| 3 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR, (3 шт.) |
| 4 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 5 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 6 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 7 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 8 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 9 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 10 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 11 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 12 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 13 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 14 | Замена запорной арматуры |  |
| 15 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 16 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 17 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №5 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Замена котлов | Замена котлов на котлы большей мощности в связи с увеличением перспективных потребителей. Замена котлов ДКВР10/13(2шт.) на котлы марки КВа-9000(Зшт.) |
| 3 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R1040А PR, (3 шт.) |
| 4 | Установка частотных преобразователей |  |
| 5 | Замена сетевого насоса | Замена сетевого насоса Д 320-50 на насос 1Д 1250-63а |
| 6 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 7 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 8 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 9 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 10 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 11 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 12 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 13 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 14 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 15 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 16 | Замена запорной арматуры |  |
| 17 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 18 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 19 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №6 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 3 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 4 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 5 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 6 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 7 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 8 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 9 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 10 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 11 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 12 | Замена запорной арматуры |  |
| 13 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 14 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 15 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Замена внутреннего оборудования в котельной |  |
| 3 | Замена котлов | В соответствии с ТУ срок службы котлов ДКВР-6,5/13 - 10 лет, поэтому планируется замена 3х котлов марок ДКВР-6,5/13 на КВа-4500 (4,5 МВт)(3 шт). |
| 4 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR, (3 шт.) |
| 5 | Замена двух сетевых насосов | Замена двух сетевых насосов Д 320-50 на два насоса 1Д 800-56 |
| 6 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 7 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 8 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 9 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 10 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 11 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 12 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 13 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 14 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 15 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 16 | Замена запорной арматуры |  |
| 17 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 18 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 19 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №9 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -1044-255/764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 3 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 4 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 5 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 6 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 7 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 8 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 9 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 10 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 11 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 12 | Замена запорной арматуры |  |
| 13 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 14 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 15 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №10 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -2472,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Ликвидация у котельной №10 мощностью 8Гкал/ч с последующей установкой БМК |  |
| 3 | Разработка ПСД на блочно- модульную котельную по ул. Беляева, получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту | Проектирование блочно- модульной котельной с целью замены выработавшей ресурс котельной на блочную более энергоэффективную с меньшими затратами по содержанию и эксплуатации. |
| 4 | Монтаж БМК по ул. Беляева с ликвидацией старой котельной №10 | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования и монтаж новой блочной котельной - компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, более безопасное в эксплуатации |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 11 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 12 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 13 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 14 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная | Разработка проектной документации |

2 вариант

Предусматривается введение газопоршневых модулей в существующую систему отопления.

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и Mn №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -072,MG,764,; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 3 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 4 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 5 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 6 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 7 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 8 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 9 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 10 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 11 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 12 | Замена запорной арматуры |  |
| 13 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 14 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 15 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 16 | Установка газопоршневых агрегатов |  |
| Котельная №2 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; AquapointUM -1865-278/764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Ликвидация у котельной №2 мощностью 1,8 МВт с последующей установкой БМК |  |
| 3 | Разработка ПСД на блочно- модульную котельную по ул. Коммунистическая, получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту | Проектирование блочно- модульной котельной с целью замены выработавшей ресурс котельной на блочную более энергоэффективную с меньшими затратами по содержанию и эксплуатации. |
| 4 | Монтаж БМК марки МВКУ-1,5 Г по ул. Коммунисти- ческая, с ликвидацией старой котельной № 2 | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования и монтаж новой блочной котельной - компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, более безопасное в эксплуатации |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №4 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Установка газопоршневого агрегата | TCG 2020 V20(2шт.) и энергетической установка РГПЭУ-0,8 блочно-контейнерного исполнения с газопоршневым агрегатом MTU 20V400L63 (2шт.). |
| 3 | Замена котлов | В соответствии с "Котлы стальные водогрейные ТВГ. Технические условия" срок службы котлов ТВГ-2,5- 10 лет. Капитальный ремонт не производился. Отсюда делаем вывод о необходимости замены котельного оборудования. Поэтому планируется замена 3х котлов марок ТВГ-2,5 на Ква-4000( 3шт.) |
| 4 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR, (3 шт.) |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 19 | Установка газопоршневых агрегатов |  |
| Котельная №5 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Замена котлов | Замена котлов на котлы большей мощности в связи с увеличением перспективных потребителей. Замена котлов ДКВР10/13(2шт.) на котлы марки КВа-9000(Зшт.) |
| 3 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R1040А PR, (3 шт.) |
| 4 | Установка частотных преобразователей |  |
| 5 | Замена сетевого насоса | Замена сетевого насоса Д 320-50 на насос 1Д 1250-63а |
| 6 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 7 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 8 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 9 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 10 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 11 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 12 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 13 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 14 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 15 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 16 | Замена запорной арматуры |  |
| 17 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 18 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 19 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 20 | Установка газопоршневых агрегатов |  |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Замена внутреннего оборудования в котельной |  |
| 3 | Установка газопоршневого агрегата | TCG 2020 V20(1шт.) и энергетической установка РГПЭУ-0,8 блочно-контейнерного исполнения с газопоршневым агрегатом MTU 20V400L63 (5шт.). |
| 4 | Замена котлов | В соответствии с ТУ срок службы котлов ДКВР-6,5/13 - 10 лет, поэтому планируется замена 3х котлов марок ДКВР-6,5/13 на КВа-4500 (4,5 МВт)(3 шт). |
| 5 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR, (3 шт.) |
| 6 | Замена двух сетевых насосов | Замена двух сетевых насосов Д 320-50 на два насоса 1Д 800-56 |
| 7 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 8 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 9 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 10 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 11 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 12 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 13 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 14 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 15 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 16 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 17 | Замена запорной арматуры |  |
| 18 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 19 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 20 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 21 | Установка газопоршневых агрегатов |  |
| Котельная №10 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -2472,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Установка газопоршневого агрегата | TCG 2020 V20(1шт.) и энергетической установка РГПЭУ-0,8 блочно-контейнерного исполнения с газопоршневым агрегатом MTU 20V400L63 (3шт.). |
| 3 | Замена котлов | В соответствии с ТУ срок службы котлов ДКВР-6,5/13- 10 лет, поэтому планируется замена 2х котлов марок ДКВР-6,5/13 на КВа-5000 (5,0 МВт)(2шт.) |
| 4 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR (2шт.) |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 19 | Установка газопоршневых агрегатов |  |

Для дальнейшего планирования развития системы централизованного теплоснабжения принимается вариант №1.

Для выбора технологического режима очистки проводятся лабораторные испытания, определяющие качественный и количественный состав отложений, выбор моющего раствора, позволяющего полностью удалить отложения и обеспечить защиту металла от коррозии, после чего определяется необходимое количество реагента в зависимости от внутреннего объёма оборудования.

Электрогидроимпульсный метод очистки.

Установка по очистке данным способом предназначена для труб диаметром до 50 миллиметров. Толщина отложений должна составлять до трех миллиметров.

Принцип действия данного метода базируется на преобразовании электрической энергии в энергию механическую. В этом способствует энергия высоковольтного электрического разряда в водной среде. Гидродинамические потоки и ударная волна, образующиеся при электрическом разряде в воде, очищают накипь, разрушая ее. Также очищаются все другие отложения на внутренней поверхности трубок.

Источник электромагнитных импульсов является преобразователем получаемой из сети электрической энергии в высоковольтные электромагнитные импульсы, которые по кабелю подаются в зону очистки. Вода, которая течет по трубке, сливается в дренаж со стороны ввода рабочего органа. Электрический разряд концентрируется на конце кабеля, который помещен в воду. Устанавливается частота импульсов в один или десять герц. Кабель может выгорать в процессе очистки, это зависит от прочности отложений.

Данный метод может использоваться для очистки крупногабаритных подогревателей в котельных и электростанциях, а также на тепловых пунктах. Но максимальная эффективность обеспечивается при очистке пароводяных и водяных теплообменников на индивидуальных и центральных тепловых пунктах. Это обусловлено малой массой установки, сравнительно небольшой скоростью очистки трубок и малыми габаритами. Такая установка очень удобна при размещении в тепловых пунктах при незначительной потребляемой мощности и малом расходе воды. Но способ очистки имеет существенный недостаток: если трубки эксплуатировались длительный период времени, и имеют коррозийные элементы на поверхности, они могут повредиться.)

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

На территории ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ многие индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).  Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Увеличение зоны действия предлагаемых для реконструкции котельных настоящей схемой не предусматривается. В связи с отсутствием увеличения количества потребителей в зоне действия реконструированных котельных

4. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Основной  проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения

города является износ тепловых сетей. Большинство магистральных и внутриквартальных сетей проложено в 1989 годах. В настоящее время, сети проложенные до 1989 года исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Тепловая энергия ввиде горячей воды транспортируется от источника теплоты к тепловым потребителям по специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями.

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой теплопроводы— сложные сооружения, состоящие из соединенных между собой сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учетом положений и требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети».

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с разными тепловыми потенциалами, а третью трубу — в качестве общей обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые.

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

Направление трассы тепловых сетей в городах и других населенных пунктах должно предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой нагрузки с учетом существующих подземных и надземных сооружений, данных о составе грунтов и уровне стояния грунтовых вод, в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог, вне проезжей части и полосы зеленых насаждений. Следует стремиться к наименьшей протяженности трассы, а следовательно, к меньшим объемам работ по прокладке.

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные (воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов и т. Д. Надземная прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод.

По трассе подземного теплопровода устраивают специальные камеры и колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов.  Подземный теплопровод прокладывают на скользящих опорах. Расстояние между опорами принимают в зависимости от диаметра труб, причем опоры подающего и обратного трубопроводов устанавливают вразбежку.

Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, монтажными и изоляционными работами может быть представлено в следующем виде:

1) стоимость строительных работ для внутриквартальных и межквартальных тепловых сетей в сухих грунтах составляет 80 % и в мокрых — 90 % общей стоимости трассы, остальные 10—20 % соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ;

2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих грунтах составляет в среднем 55 %, в мокрых—75 %.

Бесканальный способ прокладки теплопровода  — самый дешевый. Применение его позволяет снизить на 30—40 % строительную стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в траншею и сварке стыков.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3.

Бесканальной прокладкой называется прокладка трубопроводов непосредственно в грунте. На сегодняшний день это самый экономически выгодный способ прокладки тепловых сетей. Для бесканальной прокладки используют трубы и фасонные изделия в особой изоляции - пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке, пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной).

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 С, а при кратковременных воздействиях – до 150 С (при использовании двухслойной изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую прочность.  Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для человека.

Пенополиминеральная (ППМ) тепловая изоляция представляет собой ППУ теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например, кварцевым песком).

По сравнению с ППУ, теплопроводы в ППМ изоляции отличаются:

- повышенной термостойкостью - до плюс 150 °С;

- отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб.

Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов:

- Повышение долговечности конструкций до 25–30 лет и более, т.е. в 2–3 раза.

- Снижение тепловых потерь до 2–3% по сравнению с существующими 20%.

- Уменьшение эксплуатационных расходов в 9–10 раз.

- Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза.

- Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 1,2–1,3 раза и значительное (в 2–3 раза) снижение сроков строительства.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

Общая протяженность существующих тепловых сетей по ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ составляет 26,44 км, уровень износа -83%.  Для уменьшения потерь тепла по пути следования сетевой воды необходимо проводить реконструкцию тепловых сетей с заменой корродировавших участков трубопровода, а также с заменой изоляции, не соответствующей теплотехническим расчетам минимальной толщины тепловой  изоляции.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ на 2013-2028 гг.

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Карла Маркса | Реконструкция(модернизация) теплотрассы по ул. Карла Маркса от ТК 56 до ТК 59 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм. и от ТК 59 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубы ППУ в оцинкованной оболочке. |  |
| 2. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по адресу пер. Каранский | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по адресу пер. Каранский от ТК 47 до ТК 50 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 114 мм., от ТК 47 до жилого дома Высоковольтная 16 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 76 мм. |  |
| 3. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Победы | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Победы от ТК 46 до ТК 51 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм. |  |
| 4. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Красная площадь | Реконструкция (модернизация) подземной теплотрассы по ул. Красная площадь от котельной № 1 до ТК 18 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 219 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 273 мм., от ТК 18 до ТК 25 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 219 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции, от ТК 25 до ТК 26 с заменой изношенного надземного трубопровода тепловой сети диаметром 219 мм на трубопровод диаметром 219мм в пенополиуретановой изоляции в оцинкованной оболочке . |  |
| 5. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Молодежная, до средней школы №5 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы от ТК 2а до ТК 4 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 150 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм., от ТК 4 до ТК 11 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 159 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 159 мм. от ТК 11 до средней школы № 5 строительство новой теплотрассы трубами ППУ изоляции диаметром 114 мм |  |
| 6. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по пер. Каранский | От ТК-52а до ТК-52 протяженностью 160 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 219х6мм до 325х7мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |
| 7. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Коммунистическая | От котельной № 2 до ТК 2 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 159 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм., от ТК 2 до ТК 22 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 114 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 159 мм. и от ТК2 до ТК15 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 76 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 114 мм. |  |
| 8. | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул.Чкалова | От ТК-2 до ТК-13 протяженностью 276 п.м. (в двухтрубном исчислении) диаметр тепловой сети 219х6мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |
| 9. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по пер. Каранский | От ТК-52в до жилого дома по ул.Высоковольтная, 19 протяженностью 55 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 89х5мм до 133х4мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |
| 10. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по пер. Каранский | От ТК-52 до ТК-52в протяженностью 130 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 219х6мм до 325х7мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |
| 11. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по пер. Каранский | От ТК-52в до ТК-52г протяженностью 50 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 219х6мм до 273х6мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |

5. Перспективные топливные балансы.

Основным видом топлива на котельных ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ является природный газ.

Удельные расходы ресурсов для производства тепловой энергии в год

| Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Газ | м3/ч | 9383,2 |
| Вода | м3/ч | 2913,7 |
| Электроэнергия | кВт*ч | 14697,0 |

Данные по расходу топлива в котельных:

| Основное топливо: | Газ |
| --- | --- |
| Марка: | Природный |
| Низшая теплота сгорания: | 8000 ккал / м3 |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Дизельное |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | - |
| Способ доставки: | - |

Загрузка котлов

| Планируемая выработка котельной № 1на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 1964 | 1730 | 1487 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 1631 | 1593 |
| Планируемая выработка котельной № 2 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 548 | 458 | 397 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 332 | 373 |
| Планируемая выработка котельной № 3на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 547 | 482 | 401 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 413 | 322 |
| Планируемая выработка котельной № 4 на 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 3236 | 2786 | 2399 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 2105 | 2421 |
| Планируемая выработка котельной № 5 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 5120 | 4459 | 3874 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 | 3396 | 3896 |
| Планируемая выработка котельной № 6 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 48 | 42 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 37 |
| Планируемая выработка котельной № 8 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 3554 | 3030 | 2558 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 2223 | 2594 |
| Планируемая выработка котельной № 9на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 125 | 101 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 78 | 95 |
| Планируемая выработка котельной № 10 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 976 | 823 | 723 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 515 | 628 |
| Планируемая выработка котельной № 11 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 44 | 34 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 32 |
| Планируемая выработка котельной № 12 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 193 | 168 | 143 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 128 | 171 |
| Планируемая выработка котельной № 14 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 |

6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Расчет перспективного тарифа на 2013-2028г

Тариф на тепловую энергию дляДавлекановского МУП «ТС» на 2017-2018 гг.составляет1518,69 руб./Гкал (без НДС).

Тариф за электроэнергию –за 1 кВт/час; - 3,87 руб. (без НДС).
Стоимость 1м3 природного газа –руб – 4873,34руб./1000 куб.м (без НДС).

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2028 года, что обеспечит тепловой энергией объекты промышленности, здания и сооружения. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Установленные тарифы намного ниже себестоимости производства тепла, также величина тарифов намного ниже по стране.

Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществления проекта.

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных работ;

Прейскуранты на оборудование и материалы;

Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;

Калькуляция капитальных затрат на реконструкцию котельных, тепловых сетей составлена по результатам предварительного расчета.

Калькуляция капитальных затрат

| Наименование источников | Стоимость, тыс. руб | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2024 | 2028 |
| Установка водоподготовительного оборудования | 10017 |  | 7182 |  | 2835 |  |  |
| Проведение энергетического обследования всех котельных | 1890 |  | 473 |  | 473 | 473 | 473 |
| Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая, с ликвидацией старой котельной № 2 | 19233 | 19233 |  |  |  |  |  |
| Монтаж новой блочной котельной по ул. Беляева с ликвидацией старой котельной №10 | 13760 |  |  | 13760 |  |  |  |
| Замена старых котлов | 35100 |  | 22950 |  | 6750 | 5400 |  |
| Химическая очистка теплоэнергетического оборудования, либо электрогидроимпульсная очистка | 486 |  | 122 |  | 122 | 122 | 122 |
| Разработка ПСД на переоснащение котельных оборудованием КИПиА, а также разработка ПСД на приборы контроля учета | 1958 |  | 1958 |  |  |  |  |
| Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 12758 |  | 4253 |  | 4253 | 4253 |  |
| Реконструкция обвязки котлов | 1053 |  | 1053 |  |  |  |  |
| Продувка дымоходов | 486 |  | 122 |  | 122 | 122 | 122 |
| Установкабалансировачных клапанов во всех котельных | 2025 |  | - |  | 2025 | - | - |
| Установка штуцеров под манометры во всех котельных | 2295 |  | - |  | 2295 | - | - |
| Установка гильз под термометры во всех котельных | 2295 |  | - |  | 2295 | - | - |
| Установка запорной и регулирующей арматуры во всех котельных | 4050 |  | - |  | 3375 | 675 | - |
| Всего | 107413 | 19233 | 38113 | 13760 | 24545 | 11045 | 717 |
| Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция теплосетей | 107886 | 3575 | 3830 | 3956 | 2025 | 54000 | 40500 |
| Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1620 |  | - |  | 1620 | - | - |
| Установка энергоимпульсивной установки | 0 |  | - |  | - | - | - |
| Прокладка новых сетей теплоснабжения | 27540 |  | - |  | 27540 | - | - |
| Всего | 137046 | 3575 | 3830 | 3956 | 31185 | 54000 | 40500 |
| Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвести гидравлический расчет тепловой сети по каждой котельной, с последующим шайбированием потребителей | 810 |  | - |  | 405 | 270 | 135 |
| Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 473 |  | - |  | 270 | 202,5 | - |
| Установка приборов учета на объектах теплоснабжения | 432 |  | - |  | 432 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1715 |  |  |  | 1107 | 473 | 135 |
| -бюджетное финансирование | 1715 |  | - |  | 1107 | 472,5 | 135 |
| ИТОГО : | 246174 | 22808 | 41943 | 17716 | 56837 | 65518 | 41352 |

Примечания:

1.Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных  обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:

- Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.

- Установка регулирующих устройств (сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ) в период летней ремонтной компании.

- Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии в целом снижаются.

Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 30 % тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых сетей или же устранение аварий.

#### Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, включающую в себя:

- источник тепловой энергии (водогрейная котельная);

- система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);

- потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на отопление);
Температурный график тепловой сети 95-70°С..;

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является поддержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в середине здания, должна составлять не менее 20 0С, в угловых помещениях не менее 22 0С.

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для двух вариантов работы:

- Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у концевого потребителя (21 0С);

- Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях дроссельных устройств.

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою очередь увеличивает затраты на электроэнергию.

Стоимость работ по регулировке системы теплоснабжения составляет от 200000 до 300000 руб (в зависимости от состояния и наличия запорной арматуры у абонентов, а также наличия манометров как на тепловой сети так и на тепловых узлах абонентов).

Расчет экономического эффекта

Тариф на тепловую энергию для Давлекановского МУП «ТС» на 2017-2018 гг. составляет 1518,69 руб./Гкал (без НДС).

Тариф за электроэнергию –за 1 кВт/час; - 3,87 руб. (без НДС).
Стоимость 1м3 природного газа –руб – 4873,34 руб./1000 куб.м (без НДС).

Экономия затрат на выработку теплоэнергиив результате -модернизации оборудования котельных и тепловых сетей. Достигается снижение себестоимости выработки 1 Гкал теплоэнергии с 1518,69 руб/Гкал до1497,15 руб/Гкал.

Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые

потребности.

Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к централизованному теплоснабжению за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении». При существующих тарифах на тепловую энергию, предприятие не в состоянии выполнить замену изношенных сетей за свой счет. Для компенсации затрат на замену тепловых сетей за счет средств Давлекановского МУП «ТС» плата за тепловую энергию должна быть увеличена свыше устанавливаемого уполномоченным органом предельного индекса роста тарифов на тепловую энергию. Единовременное повышение тарифов на тепловую энергию на более чем на 30% скажется на благосостоянии жителей ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ. Замена тепловых сетей должна производиться с привлечением денег из Федерального и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Решение по определению единой теплоснабжающей 
организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения),или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4пунктом 1ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую организацию (организации)в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности.

  - Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

  - В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

  - Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)размер уставного (складочного)капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

3. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

4. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время Давлекановское МУП «ТС» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. На балансе Давлекановского МУП «ТС» находятся все тепловые сети городского поселения ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у Давлекановского МУП «ТС» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБДавлекановское МУП «ТС».

7. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

- Регулирование отопительной нагрузки производить качественно - количественным методом по температуре обратной сетевой воды с учетом бытовых тепловыделений.

- Привести в соответствие значения температур и расходов сетевой воды на источнике и потребителях тепловой энергии с расчетным графиком регулирования отопительной нагрузки.

- Для расчетного распределения сетевой воды по системам отопления зданий необходимо установить на вводах дросселирующие устройства. Предлагаются к установке ручные балансировочные клапаны марки MSV-C (без измерительной диаграмммы) фирмы Danfoss. На тех объектах, где балансировочные клапаны не подобраны, устанавливаются обычные дросселирующие шайбы

- Дроссельные системы устанавливаются после промывки внутренней системы зданий.

- Необходимо привести в порядок узлы управления зданий, установить на вводе запорную арматуру там, где она отсутствует, а так же штуцеры под манометры и гильзы под термометры

- Для увеличения пропускной способности трубопроводов, уменьшения потери напора заменить участки сетей на территории центральной районной больницы

- Заменить участки тепловых сетей на территории городского поселения

- Осуществить автоматизацию работы котельной.

- Установить оборудование для контроля параметров тепловой сети, КИПиА на всей протяженности тепловых сетей, а так же использовать мониторинг для передачи данных по состояния тепловых сетей.

- В котельной установить прибор учета тепловой энергии и теплоносителя согласно требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»

Вследствие рационального размещения котельных на территории городского поселения перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

8. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27июля 2010года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения , в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На 01.01.2013 г. не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

9. Гидравлический расчет.

Исходные данные

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

1. Основные технические решения

По предоставленным материалам до начала гидравлического расчета была составлена расчетная схема тепловой сети с нанесением на ней длин и диаметров трубопроводов, расчетных нагрузок и расходов теплоносителя по всем участкам.

Составлена таблица тепловых нагрузок потребителей.

В результате гидравлического расчета тепловых сетей определены потери давления на участках трубопроводов для последующей разработки гидравлического режима и выявления располагаемых напоров на индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 оС.

Давление в точке подключения – Р1=5,7 кгс/см2, Р2=3,8 кгс/см2.

Расчетная температура наружного воздуха: -35оС.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

Проектные решения:

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определены по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ–коэффициент гидравлического трения;

v– скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ–сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОМ». Схема теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (Актуализация на 2017 год) Обосновывающие материалы г. Москва, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | Проектная часть |  |
| 1. | Общие сведения городского поселения г. Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 4 |
| 1.1 | Характеристика района | 4 |
| 1.2 | Климат | 5 |
| 2. | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 5 |
| 2.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 2.2 | Источники тепловой энергии | 10 |
| 2.3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 34 |
| 2.4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 36 |
| 2.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 38 |
| 2.6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 53 |
| 2.7 | Топливные балансы источников тепловой энергии | 54 |
| 2.8 | Надежность теплоснабжения | 54 |
| 2.9 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 60 |
| 2.10 | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 61 |
| 2.11. | Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения населения. | 65 |
| 3. | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 65 |
| 3.1 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 67 |
| 3.2 | Прогнозы приростов жилого фонда | 68 |
| 4 | Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 69 |
| 5 | Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 97 |
| 6. | Перспективные топливные балансы | 103 |
| 7. | Оценка надежности теплоснабжения | 105 |

| 8. | Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. | 108 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей | 111 |
| 8.2 | Расчет экономического эффекта | 113 |
| 9. | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | 116 |
| 10. | Гидравлический расчет | 120 |

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского  поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Генеральный план ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ, выполненный ЗАО “Ленинградским Промстройпроектом”

- Общие сведения городского поселения г. Давлеканово  муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

1.1 Характеристика района

Давлекановский район расположен в центральной части Предуральской степной зоны Башкортостана. Город Давлеканово является районным центром Давлекановского района.  ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ находится на расстоянии 105 км к юго-западу от Уфы.

Общая площадь района 1 907 кв. км., общая площадь города- 45 кв. км.

Общая численность района 42.3 тыс. человек, в том числе в городе проживает 24,7 тыс. человек.

1.2. Климат

Климат района резко континентальный со  среднегодовой температурой воздуха +3,3оС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2оС. 
Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0оС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –45о, абсолютная максимальная +40о.

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее –30оС в среднем достигает 2дня, с температурой менее –20оС -18,4дня.

Территория недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 140 дней. Глубина снежного покрова 40 см, нормативная глубина промерзания грунта составляет 1,80м.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В настоящей работе достигались следующие цели:

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии  ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организаций теплоснабжения с учетом экономической обоснованности.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе.

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

- Согласование схем теплоснабжения и иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

2.1. Функциональная структура теплоснабжения

В ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ в настоящее время действует организация, осуществляющая теплоснабжение населения – Давлекановское МУП «ТС».

Расположено 12 котельных общей тепловой мощностью – 51,69 Гкал/ч.

- Котельная №1 (ул. Победы, 6)

- Котельная №2 (ул. Коммунистическая,18)

- Котельная №3 (ул. Луначарского, 16)

- Котельная №4 (ул. Рабочая, 13 а)

- Котельная №5 (Пер. Каранский 28а)

- Котельная №6 (ул. Ленина 38)

- Котельная№8 (ул. Молодежная, 3)

- Котельная №9 (ул.Октябрьская, 3)

- Котельная№10 (ул. Беляева, 18)

- Котельная №11 (ул. Тимирязева, 9)

- Котельная №12 (ул. Ворошилова, 17)

- Котельная №14 (ул. Ворошилова, 33)

Потребителями данной организации являются предприятия ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ,  объекты соцкультбыта, жители многоквартирных домов.

В настоящее время жилые зоны представлены многоквартирной и индивидуальной     застройкой.

Техническое состояние жилищного фонда ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ характеризуется достаточно положительными показателями:

| Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | - | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| с износом | до 30% | - | 66% |
|  | от 31 до 65% | - | 30% |
|  | от 66% до 70% | - | 2,6% |
|  | более 70% | - | 0,4% |

| № п/п | Наименование объекта | Марка котлов | Процент износа | Тип горелок | Дымососы | Вентиля-торы | Марка насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | КСВ-2,9 КСВ-2,9 КСВ-2,9 | 38% 40% 40% | БИГ2-22 | Д11-3шт | - | Д315/50-2шт К-50-32 |
| 2 | Котельная №2 | НР-18 НР-18 НР-18 НР-18 | 59% 88% 59% 60% | Подовая | Д10-1шт | - | К80/50-2шт К-50-32 |
| 3 | Котельная №3 | КСВ-1,86 КСВ-1,86 | 78% 78% | Подовая | Д10-1шт | - | К-150-125-315 Д200/36 2К6-2шт |
| 4 | Котельная №4 | ТВГ-2,5 ТВГ-2,5 ТВГ-2,5 | 85% 85% 85% | Подовая | - | - | Д630/90-2шт К80/50 К90/20 К80/50 |
| 5 | Котельная №5 | ДКВР10/13 ДКВР10/13 | 30% 30% | ГМГ-5 | Д10-2шт | ВН-2шт | Д320/50-2шт 3К6-2шт |
| 6 | Котельная №6 | ИК-0,1 ИК-0,1 | 10% 10% |  | - | - | К14/400Т-2шт |
| 7 | Котельная №8 | ДКВР-6,5/13 ДКВР-6,5/13 ДКВР-6,5/13 | 20% 60% 97% | ГМГ-4 | Д10-3шт | ВН-3шт | 8НД-61 6НДВ-60 10НДВ-60 1,5К6 2К9-2шт |
| 8 | Котельная №9 | Ква -0,16 Ква -0,16 | 20% 20% |  | - | - |  |
| 9 | Котельная №10 | ДКВР-6,5/13 ДКВР-6,5/13 | 66% 53% | ГМГ-4 | Д10-2шт | Вн-2шт | Д320/50-3шт 2К20/30-3шт |
| 10 | Котельная №11 | Климат-100 Климат-100 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | КВГ-250 КВГ-250 КВГ-250 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная №13 | АОГВ-16 АОГВ-16 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

2.2. Источники тепловой энергии.

Источником теплоснабжения расположенных на территории ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ являются 12 котельных, суммарной производительностью 51,69 Гкал/ч (присоединённая нагрузка 30,33 Гкал/ч.).

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры.

1. Давлекановское МУП «ТС»

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 12 котельных;

- Установленная мощность – 51,69 Гкал/ч.

- Присоединенная нагрузка – 30,33 Гкал/ч.

- Оборудование - 30 котлов.

Вид топлива на котельных - природный газ, резервное топливо - дизельное топливо.

ТЭО

| № | Котельная | Наименование котлов | Кол-во | Протяженность т/с км | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Количество подключенных объектов |  |  |  | % загрузки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Жилые дома | Прочие потребители |  | всего | Жилые дома | Про чие потребители |  |
| 1. | Котельная №1 ул. Победы, 6 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 12 | КСВ-2,9 | 3 | 4,2 | 2-2003 г. 1-2004 г. | 7,5 | 3,67 | 0,81 | 2,86 |  | 69 | 31 | 38 | 49% |
| 2 | Котельная №2 ул. Коммунистическая,18 | HP-18 | 4 | 1,9 | 1-1996 г. 2-1997 г. 1-1998 г. | 1,6 | 1,03 | 0,72 | 0,31 |  | 36 | 25 | 11 | 64% |
| 3. | Котельная №3 ул. Луначарского, 16 | КСВ-1,86 | 2 | 2,4 | 1-1990 г. 1-1993 г. | 3,2 | 1,15 | 0,41 | 0,74 |  | 39 | 27 | 12 | 36% |
| 4. | Котельная №4 ул. Рабочая, 13 а | ТВГ-2,5 | 3 | 5,6 | 3-1989 г. | 7,5 | 5,34 | 4,50 | 0,84 |  | 76 | 62 | 14 | 71% |
| 5. | Котельная №5 Пер. Каранский 28а | ДКВР10/13 | 2 | 7,9 | 2-2006 г. | 11,2 | 10,06 | 8,61 | 1,45 |  | 85 | 74 | 11 | 90% |
| 6. | Котельная №6 ул. Ленина 38 | ИК-0,1 | 2 | 0,0 | 2000 г. | 0,2 | 0,07 | 0,07 | - |  | 1 | 1 | - | 35% |
| 7. | Котельная№8 Ул. Молодежная, 3 | ДКВР-6,5/13 | 2/1 | 4,9 | 2-1976 г. 1-2000 г. | 11,4 | 6,31 | 3,80 | 2,51 |  | 56 | 31 | 25 | 55% |
| 8. | Котельная №9 Ул.Октябрьская | Ква-0,16 | 2 | 0,2 | 2-2008 г. | 0,24 | 0,21 | 0,13 | 0,08 |  | 2 | 1 | 1 | 88% |
| 9. | Котельная№10 Ул. Беляева, 18 | ДКВР-6,5/13 | 2 | 1,9 | 2-1997 г. | 8 | 2,07 | 0,94 | 1,13 |  | 18 | 10 | 8 | 26% |
| 10. | Котельная №11 (ул. Тимирязева, 9) | Климат- 100 | 2 | 0,1 | 2 - 2004 | 0,17 | 0,04 | - | 0,04 |  | 2 | 1 | 1 | 24% |
| 11. | Котельная №12 (ул. Ворошилова, 17) | КВГ-250 | 3 | 0,1 | 3 - 2007 | 0,64 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |  | 1 | - | 1 | 55% |
| 12. | Котельная №14 (ул. Ворошилова, 33) | АОГВ-46 | 2 | 0,0 | 1998 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |  | 1 | - | 1 | 75% |
|  | итого |  | 30 | 29,1 |  | 51,69 | 30,33 | 19,99 | 10,34 |  | 386 | 263 | 123 | 59% |

Основными источниками снабжения теплом на территории ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ являются 12 котельных различной мощности. Котельные снабжают тепловой энергией порядка 500 объектов.

Присоединенная тепловая нагрузка котельных составляет 30,33 Гкал/ч.

| Наименование объекта | Вид топлива | Количество топлива кг/час | Расход за год |  | Вода м3 /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ тыс.м3 | Эл.энергия тыс.кВт/ч |  |
| Котельная №1 | газ | 315 | 1205,5 | 393,87 | 2947 |
| Котельная №2 | газ | 22 | 614,1 | 96,32 | 493 |
| Котельная №3 | газ | 118 | 471,94 | 147,98 | 755 |
| Котельная №4 | газ | 330 | 1781,77 | 397,1 | 3117,4 |
| Котельная №5 | газ | 1180 | 2922,56 | 920,8 | 4473 |
| Котельная №6 | газ | 5 | 26,3 | 8,583 | 107 |
| Котельная№8 | газ | 550 | 1531,29 | 529,94 | 1517 |
| Котельная №9 | газ | 19 | 63,7 | 5,303 | 34 |
| Котельная№10 | газ | 550 | 541,87 | 344,15 | 902 |
| Котельная№11 | газ | 13 | 39,36 | 12,22 | 62 |
| Котельная№12 | газ | 57 | 167,93 | 52,14 | 263 |
| Котельная№14 | газ | 6 | 17,09 | 5,31 | 27 |
| итого |  |  | 9383,40 | 2913,72 | 14697 |

Котельная №1

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1972 году, используемое топливо - природный газ. Реконструкция котельной была проведена в 2005г. Существующее оборудование: три котла КСВ-2,9. Общая мощность котельной 8,7 МВт. Протяженность тепловых сетей – 4,21 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (32 жилых дома), прочие потребители (100 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в хорошем техническом состоянии, находятся в эксплуатации с 2003-2004гг. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 4 МВт. Общий износ оборудования составляет 40%.

Объекты отапливаемые от котельной №1

| №п/п | Объект | Адрес | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Гилязов Н.М. Гостиница | Кр. площадь,12 | 0,094431 |
| 2 | Адм.здание отд.образования | Кр. площадь,9 | 0,017794 |
| 3 | Школьник | Кр площадь 7а | 0,006942 |
| 4 | МБДОУ №2 «Радуга» | Пролетарская,17 | 0,059505 |
| 5 | МО БУ СОШ №1 | Пролетарская 39 | 0,363355 |
| 6 | Адм. Здание РУС | Победы,29 | 0,155187 |
| 7 | Переговорный узел | Победы,27 | 0,005302 |
| 8 | Гараж РУС | Победы,29 | 0,031960 |
| 9 | Адм. здание почты | Победы,27 | 0,043272 |
| 10 | Гараж почты | Победы,29 | 0,014723 |
| 11 | ЧЛ Айбашев Р.С. Офис | Кр. площадь,14 | 0,002157 |
| 12 | Аптека№9 | Кр. площадь,5 | 0,030288 |
| 13 | Центр занятости населения Давл. р-на Адм. здание | Кр. площадь,7 | 0,016851 |
| 14 | РГАУ МФЦ Адм. Здание | Победы,5 | 0,030394 |
| 15 | ИП Маликов Адм. здание | Кр. площадь,9а | 0,001705 |
| 16 | Администрация МР Давл. р-н РБ | Кр. площадь,9-1 | 0,117681 |
| 17 | Сельхозуправление | Победы,10 | 0,048799 |
| 18 | Гостиница админ. | Кр. Площадь,9б | 0,006403 |
| 19 | Гараж под гост.админ | Кр. Площадь,9б | 0,008529 |
| 20 | Гараж с/х | Победы,10 | 0,007182 |
| 21 | Гараж с/х упр. | Кр. Площадь,9б | 0,017357 |
| 22 | ОАО «Россельхозбанк» | Кр. Площадь, 8 | 0,064931 |
| 23 | Гараж банка | Кр. Площадь, 8 | 0,009756 |
| 24 | ООО «Росгосстрах» | Победы,10 | 0,031320 |
| 25 | Гараж страх | Победы,10 | 0,003471 |
| 26 | Давл. МО ВОС | Советская,29 | 0,003527 |
| 27 | ООО «Оптика» | Кр. площадь,9а | 0,002292 |
| 28 | Детская поликлиника | Кр. Площадь, 8 | 0,069513 |
| 29 | Адм. здание БТИ | Советская,29 | 0,020131 |
| 30 | Гараж БТИ | Советская,29 | 0,004549 |
| 31 | ИП Зубаирова А.Н. | М.Гафури,14 | 0,003159 |
| 32 | Отдел МВД по Давл. р-ну и г. Давлеаново | Советская,13 | 0,093465 |
| 33 | Гараж ОВД | Советская,13 | 0,033456 |
| 34 | Адм. здание ППС | Советская,29 | 0,007414 |
| 35 | ИП Желноваков Мастерская | Кр. площадь,9а | 0,002458 |
| 36 | МБУ «Градостроитель» | Кр. площадь,9 | 0,001236 |
| 37 | Здание№1 | М.Гафури,4 | 0,043183 |
| 38 | Здание№2 | М.Гафури,4 | 0,085084 |
| 39 | Здание№3 | М.Гафури,4 | 0,004831 |
| 40 | Здание№4 | М.Гафури,4 | 0,059269 |
| 41 | Здание№5 | М.Гафури,4 | 0,064347 |
| 42 | Здание№6 | М.Гафури,4 | 0,031095 |
| 43 | Здание№7 | М.Гафури,4 | 0,008470 |
| 44 | Здание№8 | М.Гафури,4 | 0,073581 |
| 45 | Здание№9 | М.Гафури,4 | 0,010605 |
| 46 | Здание№10 | М.Гафури,4 | 0,013638 |
| 47 | Здание№11 | М.Гафури,4 | 0,018648 |
| 48 | Типография | Тукаева,1 | 0,037678 |
| 49 | Гараж редакции | Советская,29 | 0,007990 |
| 50 | Сбербанк Адм.здание | М.Гафури,24 | 0,023007 |
| 51 | Пристрой Сбербанка | М.Гафури,24 | 0,063898 |
| 52 | Гараж Сбербанка | М.Гафури,24 | 0,007182 |
| 53 | ОАО «РЖД» Адм. здание | Ж/дорожная | 0,012110 |
| 54 | ИП Карпенко "Автозапчасти" | Тукаева,2 | 0,002599 |
| 55 | ГНУ БНИИСХ «Россельхозакадемия» Лаборатория | Победы,10 | 0,006041 |
| 56 | ГКУ Респ. Центр соц. поддержки населению | Кр. площадь 9а | 0,020535 |
| 57 | Магазин "Магнит" | Кр. площадь,16 | 0,064078 |
| 58 | Магазин."Лидия" | Кр. площадь,5 | 0,003321 |
| 59 | ГУ УПФ РФ в Давл. р-не РБ | Кр. площадь,9а | 0,050372 |
| 60 | Фин. управление администрации | Победы,10 | 0,014042 |
| 61 | Гараж ФУ | Победы,10 | 0,003292 |
| 62 | МРИ ФНС №31 адм.здание | Победы,5 | 0,015024 |
| 63 | Гараж ФНС | Победы,5 | 0,004282 |
| 64 | Дом культуры | Кр. площадь,6 | 0,242066 |
| 65 | Библиотека | Д.Бедного,6 | 0,039303 |
| 66 | ЧЛ Мельникова Н.С. Киоск | Кр. площадь,19 | 0,001986 |
| 67 | ИП Потапов А.А. Киоск | М.Гафури,4/1 | 0,001408 |
| 68 | ФГУ ГБ МС по РБ | Кр. площадь,9а | 0,004494 |
| 69 | Управление ФС гос. регистрации кадастра и картографии по РБ | Победы,5 | 0,024197 |
| 70 | АНО ЦСОН «Благое дело» | Кр. площадь,9а | 0,003595 |
| 71 | Филиал ФГБУ « ФКП Росреестра» | Кр. площадь,9а | 0,007010 |
| 72 | ИП Губеева Т.И. Магазин | М.Гафури,14 | 0,004350 |
| 73 | ИП Губеева Т.И Магазин | М.Гафури,14 | 0,002202 |
| 74 | ИП Мухаметзянов Ф.З. | Кр. площадь,15 | 0,014061 |
| 75 | ИП Фаткуллина Мастерская | Кр. площадь,9а | 0,001505 |
| 76 | Инспекция ГТН | Победы,10 | 0,002157 |
| 77 | ИП Хабибуллина С.М. | Кр. площадь,9а | 0,002898 |
| 78 | ООО «Компас» Адм. здание | Кр. площадь,9а | 0,001550 |
| 79 | ЧЛ Ситдикова Р.Р. Магазин | М.Гафури,16-2,3,6 | 0,007635 |
| 80 | Объединение «Росинкас» Адм. здание+гараж | Кр. Площадь, 8 | 0,008319 |
| 81 | ДГ и РО БРО ВОИ | Советская,29 | 0,005212 |
| 82 | ИП Гареев И.С. Магазин | Гафури,25 | 0,020234 |
| 83 | Степина М.М. Адм. здание | Победы, 5 | 0,001564 |
| 84 | КУС | Кр. площадь,9 | 0,005505 |
| 85 | ИП Хамченкова Т.В. | Кр. площадь,9а | 0,001056 |
| 86 | ЧЛ Фазылова О.В. | Кр. площадь,12 | 0,013660 |
| 87 | ИП Димитрюк | Кр. площадь,9а | 0,002202 |
| 88 | ЧЛ Галимов Р.С. Торговые павильоны | М.Гафури | 0,005722 |
| 89 | ЧЛ Емец Н.Н. Гараж | Кр. Площадь,9б | 0,004249 |
| 90 | Стоматология | М.Гафури,12 | 0,004619 |
| 91 | Филиал №2 ФГБУ РО ФСС РФ по РБ | Победы,10 | 0,001281 |
| 92 | Ресторан | Набережная,29 | 0,069627 |
| 93 | Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ | Победы,10 | 0,004831 |
| 94 | ИП Гарифуллин К.Р. | Кр. площадь,14 | 0,030421 |
| 95 | Гос.комитет по делам юстиции | Кр. площадь,9 | 0,003296 |
| 96 | Универмаг | М.Гафури,6 | 0,084692 |
| 97 | ЧЛ Галиева Г.Г. м-н «Уралочка» | Гафури,3 | 0,052201 |
| 98 | Вагончик-бухгалтерия | Гафури,3 | 0,001460 |
| 99 | Аптека «Фармленд» | М,Гафури,16 | 0,004783 |
|  | ИТОГО |  | 2,864048 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

1. износ тепловых сетей

2.отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №2

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1972 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: четыре котла марки НР-18. Общая мощность котельной 1,8 МВт. Протяженность тепловых сетей – 1,89 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (25 жилых дома), прочие потребители (9 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в неудовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 1996-1998 гг. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 1,2 МВт. Общий износ здания составляет 90%. Капитальный ремонт котлов не производился. Перспективы реконструкции котельной практически отсутствуют и существует необходимость в ее ликвидации. Требуется замена выработавшей ресурс котельной на блочную-модульную более энергоэффективную с меньшими затратами по содержанию и эксплуатации.

Объекты отапливаемые от котельной №2

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Юшкевич (магРеспект) | 0,02053 |
| 2 | Ср. школа № 6 | 0,132625 |
| 3 | Спортзал | 0,018593 |
| 4 | Мастерская | 0,011243 |
| 5 | Дом детского творчества | 0,051887 |
| 6 | Республик полк ДПС | 0,034802 |
| 7 | Отделение УФК | 0,037375 |
| 8 | Адм.здание СУ СК | 0,007302 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,314357 |
| 1 | Коммунистическая, 25 | 0,040322 |
| 2 | Коммунистическая, 2 | 0,057933 |
| 3 | Коммунистическая, 13 | 0,062142 |
| 4 | Коммунистическая, 27 | 0,066539 |
| 5 | Коммунистическая, 11а | 0,064994 |
| 6 | Коммунистическая, 11б | 0,064994 |
| 7 | Победы, 78а | 0,035764 |
| 8 | Механизаторская, 4 | 0,052903 |
| 9 | Коммунистическая, 11 | 0,007461 |
| 10 | Зенцова, 6 | 0,056133 |
| 11 | Механизаторский, 3 | 0,061533 |
| 12 | Коммунистическая, 10 | 0,037463 |
| 13 | Коммунистическая, 39 | 0,005288 |
| 14 | Коммунистическая , 37 | 0,006057 |
| 15 | Коммунистическая,16 | 0,015698 |
| 16 | Победы, 76б | 0,005816 |
| 17 | Коммунистическая, 8 | 0,019958 |
| 18 | Коммунистическая, 31 | 0,011140 |
| 19 | Коммунистическая, 29 | 0,004711 |
| 20 | Коммунистическая, 33 | 0,008740 |
| 21 | Коммунистическая, 14а | 0,012430 |
| 22 | Коммунистическая, 17 | 0,012308 |
| 23 | Зенцова, 3 | 0,004891 |
| 24 | Коммунистическая, 7 | 0,008135 |
|  | Итого по жилым домам | 0,723355 |
|  | Итого по котельной | 1,037712 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования

- 3.отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №3

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1978 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марки КСВ-1,8. Общая мощность котельной 3,7 МВт. Протяженность тепловых сетей – 2,4 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (30 жилых домов), прочие потребители (19 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в неудовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 1990,1993 года. Общий износ котлов составляет 78%. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 1,37 МВт.

Объекты отапливаемые от котельной №3

| наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- |
| наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| ООО «ДОФ» основное здание | 0,147316 |
| Мастерская ООО «ДОФ» | 0,059883 |
| Гараж ООО «ДОФ» | 0,010773 |
| Здание ООО «ДОФ» | 0,087398 |
| МБДОУ №1 « Ромашка» | 0,027797 |
| МБДОУ №3 « Чебурашка» | 0,013819 |
| ООО «Ника» | 0,010252 |
| Управление судебного департамента в РБ | 0,037745 |
| ГУ «МРИИ УФСИН РФ по РБ» | 0,007706 |
| ГАПОУ БАСК Учебный корпус | 0,167116 |
| Гараж прокуратуры | 0,006284 |
| МБУ ДО ДШИ МР Давл. р-н РБ | 0,135440 |
| ФГБОУ ВПО МГМУ ( МАМИ) | 0,003867 |
| Давлекановский Филиал БРКА | 0,005078 |
| ЧЛ Сомов Юрий Анатольевич | 0,021761 |
| Итого по прочим потребителям | 0,742235 |
| Жилой дом, ДОС 6 | 0,008690 |
| Жилой дом, ДОС 38 | 0,008088 |
| Жилой дом, ДОС 2 | 0,006939 |
| Жилой дом, ДОС 69 | 0,009932 |
| Жилой дом, ДОС 3 | 0,008559 |
| Жилой дом, ДОС 73 | 0,016779 |
| Жилой дом, ДОС 75 | 0,016779 |
| Жилой дом, ДОС 78 | 0,016779 |
| Жилой дом, ДОС 36 | 0,009085 |
| Жилой дом, ДОС 105 | 0,077382 |
| Жилой дом, Луначарского 25 | 0,017305 |
| Ч/С, жилой дом, Ферапонтова 4 | 0,005220 |
| Жилой дом, Садовая 19 | 0,017644 |
| Жилой дом, Луначарского 23 | 0,006395 |
| Жилой дом, Луначарского 27а | 0,011045 |
| Жилой дом, Луначарского 10 | 0,017240 |
| Жилой дом, Садовая 21 | 0,018437 |
| Жилой дом, Луначарского 8 | 0,022064 |
| Жилой дом, Садовая 9а | 0,015814 |
| Жилой дом, Луначарского 27 | 0,020263 |
| Жилой дом, Луначарского,31 | 0,006678 |
| Жилой дом, Садовая 17 | 0,028531 |
| Жилой дом, Садовая 11 | 0,009985 |
| Жилой дом, ДОС 33 | 0,007841 |
| Жилой дом, ДОС 34 | 0,008869 |
| Жилой дом, ДОС 35 | 0,008869 |
| Жилой дом, ДОС 37 | 0,008510 |
| Итого по жилым домам | 0,409722 |
| Итого по котельной | 1,151957 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей.

- существенный износ котельного оборудования.

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №4

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1979 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: три  котла марок ТВГ-2,5. Общая мощность котельной 8,7 МВт. Протяженность тепловых сетей – 5,6 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (63 жилых дома), прочие потребители (15 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в неудовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 1989 года. Общий износ котлов составляет 85%. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 6 МВт.

Объекты отапливаемые от котельной №4

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лицей №4, Мира | 0,276345 |
| 2 | Школа-интернат, Мира | 0,244000 |
| 3 | Детский сад №6, Рабочая | 0,024322 |
| 4 | Прачечная, Мира | 0,011599 |
| 5 | Подвал школы-интернгата ,ул. Мира | 0,017214 |
| 6 | Пристрой прачеченая школы-инт. | 0,029826 |
| 7 | Почта, Мира 8 | 0,002696 |
| 8 | Аптека, Мира 11 | 0,002698 |
| 9 | ЧП «Орлова», Мира 8 | 0,003145 |
| 10 | Магазин ООО «АИДА», Али Карная | 0,016534 |
| 11 | ЧП «Амолькин»-киоск , Мира | 0,001137 |
| 12 | ЧП Эйснер | 0,001841 |
| 13 | Детский приют | 0,031808 |
| 14 | ИП Насрытдинова Л.И. Парикмахерская | 0,001887 |
| 16 | Начальная школа №4 | 0,147819 |
| 17 | ЗАО «Тандер» Элеваторская, 39 | 0,031985 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,844856 |
| 1 | Жилой дом, Мира 11/1 | 0,065371 |
| 2 | Жилой дом, Мира 19/2 | 0,091567 |
| 3 | Жилой дом, Донская 2 | 0,062668 |
| 4 | Жилой дом, Донская 4 | 0,123064 |
| 5 | Жилой дом, Донская 6 | 0,094150 |
| 6 | Жилой дом, Ленина 51 | 0,038874 |
| 7 | Жилой дом, Ленина 53 | 0,038968 |
| 8 | Жилой дом, Ленина 55 | 0,037934 |
| 9 | Жилой дом, Мира 1 | 0,063116 |
| 10 | Жилой дом, Мира 3 | 0,036429 |
| 11 | Жилой дом, Мира 5 | 0,037643 |
| 12 | Жилой дом, Мира 7 | 0,044486 |
| 13 | Жилой дом, Элеваторская 52 | 0,038686 |
| 14 | Жилой дом, Элеваторская 54 | 0,039313 |
| 15 | Жилой дом , Мира 17 | 0,075199 |
| 16 | Жилой дом , Мира 19 | 0,093473 |
| 17 | Жилой дом, Рабочая 23 | 0,161142 |
| 18 | Жилой дом, Рабочая 21 | 0,119632 |
| 19 | Жилой дом, Мира 24 | 0,049011 |
| 20 | Жилой дом, Ленина 56 | 0,098672 |
| 21 | Жилой дом, Ленина 61 | 0,197756 |
| 22 | Жилой дом, Мира 8 | 0,125956 |
| 23 | Жилой дом, Мира 10 | 0,040187 |
| 24 | Жилой дом, Мира 12 | 0,039682 |
| 25 | Жилой дом, Мира 16 | 0,047869 |
| 26 | Жилой дом, Мира 18 | 0,040283 |
| 27 | Жилой дом, Мира 20 | 0,039586 |
| 28 | Жилой дом, Рабочая 3 | 0,051887 |
| 29 | Жилой дом, Рабочая 5 | 0,048279 |
| 30 | Жилой дом, Рабочая 9 | 0,082158 |
| 31 | Жилой дом, Рабочая 11/1 | 0,076024 |
| 32 | Жилой дом, Рабочая 11/2 | 0,091743 |
| 33 | Жилой дом, Али Карная 35 | 0,048338 |
| 34 | Жилой дом, Рабочая 19 | 0,115248 |
| 35 | Жилой дом, Рабочая 8 | 0,097911 |
| 36 | Жилой дом, Рабочая 6 | 0,117163 |
| 37 | Жилой дом, Рабочая 19/1 | 0,112868 |
| 38 | Жилой дом, Мира 22 | 0,092042 |
| 39 | Жилой дом, Мира 20/2 | 0,043527 |
| 40 | Жилой дом, Мира 28 | 0,139636 |
| 41 | Жилой дом, Рабочая 2 | 0,098353 |
| 42 | Жилой дом, Рабочая 21/1 | 0,110922 |
| 43 | Жилой дом, Рабочая 10 | 0,096069 |
| 44 | Жилой дом, Мира 2 | 0,051210 |
| 45 | Жилой дом, Мира 4 | 0,086100 |
| 46 | Жилой дом, Мира 6 | 0,036397 |
| 47 | Жилой дом, Рабочая 12 | 0,122146 |
| 48 | Жилой дом, Ленина 59 | 0,091141 |
| 49 | Жилой дом, Элеваторская 58 | 0,041247 |
| 50 | Жилой дом, Элеваторская 60 | 0,041895 |
| 51 | Жилой дом, Элеваторская 62 | 0,076520 |
| 52 | Жилой дом, Мира 8а | 0,040477 |
| 53 | Жилой дом, Мира 10а | 0,040723 |
| 54 | Жилой дом, Мира 13 | 0,048425 |
| 55 | Жилой дом, Уральская 48 | 0,036250 |
| 56 | Жилой дом, Уральская 50 | 0,074326 |
| 57 | Жилой дом, Донская 16 | 0,060203 |
| 58 | Жилой дом, Мира 26 | 0,094522 |
| 59 | Жилой дом, Уральская 52 | 0,089184 |
| 60 | Жилой дом, Рабочая 17 | 0,015737 |
| 61 | Жилой дом, Уральская 46 | 0,007195 |
| 62 | Рабочая 14 | 0,092370 |
|  | Итого по жилым домам | 4,508953 |
|  | Итого по котельной | 5,353809 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №5

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1976 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марок ДКВР 10/13. Общая мощность котельной 13 МВт. Располагаемая тепловая мощность котельной составляет 11,2 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей – 7,91 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (71 жилых дома), прочие потребители (24 объекта). Был произведен капитальный ремонт котельной (замена трубного пучка (конвективных и экранных) труб). Система теплоснабжения двухтрубная. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 11,71 МВт. Мощность существующей котельной не позволяет подключение новых объектов.

Объекты отапливаемые от котельной №5

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Ращепкина | 0,008790 |
| 2 | ИП Ахмадышин | 0,012057 |
| 3 | ИП Эйснер | 0,028050 |
| 4 | Адм.здание Админ. г. Давлеканово | 0,038914 |
| 5 | Горкомсервис | 0,036589 |
| 6 | Детсад №8 | 0,025831 |
| 7 | Детский сад №8 | 0,019696 |
| 8 | Детские ясли №8 | 0,032642 |
| 9 | АТС РУС | 0,076030 |
| 10 | ООО «Маяк» | 0,004380 |
| 11 | Парикмахерская ИЛ Серегина Г.А. | 0,002741 |
| 12 | Ип Юнусов И.Т. ул.К.Маркса ,113 | 0,013664 |
| 13 | ИП Порфирьев | 0,003145 |
| 14 | ИП Воллерт | 0,005343 |
| 15 | (7 школа) | 0,455592 |
| 16 | Адм.здание «Уралсиб» | 0,022086 |
| 17 | ИП Гилязов | 0,031612 |
| 18 | ИП Мухаметзянова А.Г. Аптека | 0,004898 |
| 19 | Стоматол.кабинет-ООО Улыбка | 0,006103 |
| 20 | Клуб на Чкалова | 0,010415 |
| 21 | Библиотека на Чкалова | 0,010978 |
| 22 | ООО «Эколог» | 0,050113 |
| 23 | Гараж отдела образования | 0,060449 |
| 24 | ЧЛ Высотина И.В. Магазин | 0,003682 |
| 25 | ФГУП Почта К.М. 115 | 0,001708 |
| 26 | ЧЛ Халиков Р.А. Парикмахерская | 0,004044 |
| 27 | ЧЛ Морозова Е.С. | 0,005527 |
| 28 | ИП Ермаков П.О. | 0,003700 |
| 29 | ООО «ГЛАВПРОМСТРОЙ» Жилой дом 125а | 0,363084 |
| 30 | ООО «Семал» Детский сад | 0,043959 |
| 31 | ПетрянинаЕ.Н. Адм.здание | 0,002224 |
| 32 | ЧЛ Нургалеева киоск | 0,000675 |
| 33 | ИП Ягофарова Ф.С. магазин | 0,002978 |
| 34 | ООО «Сапсан-Регион» | 0,063196 |
|  | Итого по прочим потребителям | 1,454895 |
| 1 | Чкалова,3 | 0,047905 |
| 2 | Чкалова 7 | 0,049332 |
| 3 | Чкалова 8 | 0,045895 |
| 4 | Чкалова 9 | 0,032416 |
| 5 | Чкалова 13 | 0,033079 |
| 6 | 50 лет Башкирии,4 | 0,079812 |
| 7 | К.Маркса 115 | 0,082947 |
| 8 | Высоковольтная 3 | 0,074160 |
| 9 | Высоковольтная 4 | 0,088282 |
| 10 | Высоковольтная 5 | 0,074160 |
| 11 | Высоковольтная 6 | 0,088282 |
| 12 | Высоковольтная 7 | 0,076771 |
| 13 | К.Маркса 6 | 0,091316 |
| 14 | К.Маркса 8 | 0,090790 |
| 15 | К.Маркса 10 | 0,087404 |
| 16 | К.Маркса 12 | 0,086551 |
| 17 | Каранский 24 | 0,077145 |
| 18 | Высоковольтная 8 | 0,089020 |
| 19 | Высоковольтная 13 | 0,091280 |
| 20 | Каранский 30 | 0,048595 |
| 21 | Каранский 31 | 0,076398 |
| 22 | Высоковольтная 10 | 0,087579 |
| 23 | Высоковольтная 12 | 0,087930 |
| 24 | К.Маркса 131/2 | 0,113013 |
| 25 | Титова 2 | 0,027061 |
| 26 | К.Маркса 145/3 | 0,124522 |
| 27 | К.Маркса 137 | 0,094153 |
| 28 | Высоковольтная 16 | 0,214514 |
| 29 | К.Маркса 123 | 0,128626 |
| 30 | К.Маркса 4 | 0,089134 |
| 31 | К.Маркса 113 | 0,088006 |
| 32 | К.Маркса 113а | 0,068794 |
| 33 | К.Маркса 145/4 | 0,127595 |
| 34 | К.Маркса 147/2 | 0,126169 |
| 35 | Чкалова, 4 | 0,047665 |
| 36 | Чкалова 11 | 0,048952 |
| 37 | Чкалова 12 | 0,048952 |
| 38 | Каранский 26 | 0,077722 |
| 39 | 50 лет БАССР,8 | 0,068794 |
| 40 | К.Маркса 133/1 | 0,110681 |
| 41 | Каранский 5 | 0,510011 |
| 42 | Московская 102 | 0,293177 |
| 43 | Московская 104 | 0,284574 |
| 44 | Каранский 27 | 0,074639 |
| 45 | Каранский 29 | 0,094817 |
| 46 | Каранский 28 | 0,075039 |
| 47 | Каранский 32 | 0,075162 |
| 48 | Высоковольтная 14 | 0,105994 |
| 49 | Каранский 40 | 0,162086 |
| 50 | Каранский 42 | 0,124828 |
| 51 | Каранский 44 | 0,251900 |
| 52 | Высоковольтная 17 | 0,101005 |
| 53 | К.Маркса 133/2 | 0,143073 |
| 54 | Высоковольтная 20 | 0,141770 |
| 55 | Каранский 42/2 | 0,102086 |
| 56 | К.Маркса 149 | 0,136333 |
| 57 | Высоковольтная 19 | 0,455938 |
| 58 | Высоковольтная 23/2 | 0,205629 |
| 59 | Каранский 42/3 | 0,138624 |
| 60 | Высоковольтная 2 | 0,110104 |
| 61 | Каранский 34 | 0,096382 |
| 62 | К.Маркса 131 | 0,150257 |
| 63 | Московская 112 | 0,156051 |
| 64 | К.Маркса 127 | 0,180443 |
| 65 | К.Маркса 135 | 0,309107 |
| 66 | Высоковольтная,22 | 0,372499 |
| 67 | Карла Маркса 125 | 0,110801 |
| 68 | 50 лет БАССР 10б | 0,004855 |
| 69 | 50 лет БАССР 10а | 0,008612 |
| 70 | Строительная 1 | 0,003317 |
| 71 | К. Маркса 135а | 0,016873 |
| 72 | Высоковольтная, 13б | 0,099679 |
| 73 | Высоковольтная, 15 | 0,087780 |
| 74 | Высоковольтная, 13а | 0,135902 |
|  | Итого пожилым домам | 8,610752 |
|  | Итого покотельной №5 | 10,065647 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования (требуется реконструкция)

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №6

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 2000 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марки ИК-0,1. Общая мощность котельной 0,23 МВт. Протяженность тепловых сетей – 0,03 км.

Потребители тепловой энергии: 1 жилой дом. Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы находятся в хорошем техническом состоянии, в эксплуатации с 2000 г. Общий износ котлов составляет 10%. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,093 МВт.

Объекты отапливаемые от котельной №6

|  | Наименование организации |  | тепловая нагрузка Гкал/ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина, 38 | 0,075433 |
|  | Итого по жилым домам | 0,075433 |
|  | Итого по котельной №6 | 0,075433 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №8

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1976 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: три котла марок ДКВР-6,5/13. Общая мощность котельной 13,2 МВт. Протяженность тепловых сетей – 4,87 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (31 жилых дома), прочие потребители (35 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, в эксплуатации с 1976 и 2000 г. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 7,35 МВт.

Объекты отапливаемые от котельной №8

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Патологический корпус | 0,017138 |
| 2 | Инфекционный корпус | 0,107489 |
| 3 | Терапевтический корпус | 0,113612 |
| 4 | Пищеблок | 0,024114 |
| 5 | Главный корпус с поликлиникой | 0,371733 |
| 6 | Отстойник | 0,013023 |
| 7 | Ангар | 0,085645 |
| 8 | Ангар | 0,085645 |
| 9 | Караульное помещение | 0,000786 |
| 10 | Ск.помощь, прачечная | 0,050922 |
| 11 | Диспетчерская | 0,002494 |
| 12 | ЧП Чудопалова-киоск | 0,001588 |
| 13 | ЗАО «Тандер» | 0,021660 |
| 14 | ООО Дом торговли Ортикон | 0,004305 |
| 15 | ИП Ибрагимов И.Н. магазин | 0,003375 |
| 16 | ЧП Мухаметзянова (аптека) | 0,018138 |
| 17 | ИП Галиева | 0,013195 |
| 18 | Детский сад № 11 | 0,106004 |
| 19 | Детский сад№10 | 0,028849 |
| 20 | Давл. почтамт | 0,003707 |
| 21 | Давлекановсий ФОК | 0,196611 |
| 22 | Магазин «Чистый дом» | 0,006299 |
| 23 | ООО Трофи-Давлеканово | 0,012310 |
| 24 | ЧП Гизатуллина | 0,000812 |
| 25 | ООО «Нефтемаш» | 0,796472 |
| 26 | Давлекановское ОВО | 0,013930 |
| 27 | Адм.здание ГАИ | 0,030106 |
| 28 | ФГУП «Охрана» | 0,003235 |
| 29 | УФМС | 0,007257 |
| 30 | ИП Лаврова А.Ю | 0,001348 |
| 31 | Стоматолог. поликлиника | 0,022133 |
| 32 | МОБУ Гимназия №5 | 0,305204 |
| 33 | ИП Муслухов И.А. | 0,023978 |
| 34 | ЧЛ Хайрулина Г.М. | 0,003809 |
| 35 | ЧЛ Нугуманова Э.Ф. | 0,002613 |
| 36 | ООО «Экома» Мед.центр | 0,018423 |
|  | итого по прочим потребителям | 2,517962 |
| 1 | Заводская 11 | 0,187661 |
| 2 | Заводская 8а | 0,054527 |
| 3 | Заводская 10 | 0,055025 |
| 4 | Сибирская 26 | 0,059264 |
| 5 | Сибирская 28 | 0,053723 |
| 6 | Сибирская 30 | 0,046713 |
| 7 | Заводская 12 | 0,066186 |
| 8 | Заводская 14 | 0,059511 |
| 9 | Заводская 16 | 0,060536 |
| 10 | Сибирская 9 | 0,039062 |
| 11 | Молодежная 2 | 0,326159 |
| 12 | Молодежная 4 | 0,395949 |
| 13 | Молодежная 6 | 0,299596 |
| 14 | Молодежная 8 | 0,298320 |
| 15 | Молодежная 8/2 | 0,291051 |
| 16 | Молодежная 10 | 0,259075 |
| 17 | Молодежная 12 | 0,153088 |
| 18 | Сибирская 1 | 0,077304 |
| 19 | Сибирская 3 | 0,075554 |
| 20 | Сибирская 5 | 0,038843 |
| 21 | Сибирская 7 | 0,039940 |
| 22 | Заводская 4 | 0,060752 |
| 23 | Заводская 6 | 0,054975 |
| 24 | Байкальская 6 | 0,123417 |
| 25 | Байкальская 2 | 0,088898 |
| 26 | Аксакова 6 | 0,226486 |
| 27 | Железнодорожная 7 | 0,074373 |
| 28 | Комсомольская 8 | 0,104745 |
| 29 | Аксакова 5 | 0,118409 |
| 31 | Заводская 2а | 0,011045 |
|  | Итого по жилым домам | 3,800185 |
|  | Итого по котельной № 8 | 6,318147 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №9

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 2008 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марок Ква-0,16. Общая мощность котельной 0,28 МВт. Протяженность тепловых сетей – 0,23 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (2 жилых дома), прочие потребители (1 объект). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы находятся в хорошем техническом состоянии, в эксплуатации с 2008 г. Общий износ котлов составляет 20%. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,25 МВт.

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- отсутствие приборов контроля учета.

Объекты отапливаемые от котельной №9

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Д/с № 4 «Колосок» | 0,084193 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,084193 |
| 1 | Жилой дом , Октябрьская 3 | 0,073359 |
| 2 | Жилой дом , Октябрьская 3а | 0,062613 |
|  | Итого по жилым домам | 0,135972 |
|  | Итого по котельной № 9 | 0,220165 |

Котельная №10

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в хозяйственном ведении Давлекановского МУП «ТС», введена в эксплуатацию в 1976 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марок ДКВР 6,5/13. Общая мощность котельной 9,3 МВт. Протяженность тепловых сетей – 1,9 км.

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (12 жилых домов), прочие потребители (8 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, в эксплуатации с 1997 г. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 2,42 МВт

Так  как  загруженность  котельной  составляет 21%, требуется  монтаж  новой  блочной  котельной по ул. Беляева с закрытием котельной № 10.

Объекты отапливаемые от котельной №10

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Вояж» | 0,005451 |
| 2 | Сад – ясли | 0,030616 |
| 3 | Общежитие УКК | 0,075789 |
| 4 | ООО СК ЛАЗА | 0,013703 |
| 5 | ИП Лабутина З.Н | 0,070452 |
| 6 | ЧП Тазетдинов (киоск) | 0,001877 |
| 7 | ООО « Рязанский трубный завод» | 0,940796 |
|  | Итого по прочим потребителям | 1,138684 |
| 1 | Беляева 4 | 0,087278 |
| 2 | Давлекановская 13 | 0,118644 |
| 3 | Давлекановская 11 | 0,148286 |
| 4 | Беляева 8 | 0,077408 |
| 5 | Беляева 10 | 0,077598 |
| 6 | Беляева 12 | 0,075039 |
| 7 | Беляева 6 | 0,053609 |
| 8 | Новая 2 | 0,120313 |
| 9 | Давлекановская 7 | 0,174508 |
| 12 | Новая 7 | 0,012675 |
|  | Итого по жилым домам | 0,945353 |
|  | Итого по котельной № 10 | 2,084037 |

Выводы:

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

- износ тепловых сетей

- существенный износ котельного оборудования

- отсутствие приборов контроля учета.

Котельная №11

Котельная введена в эксплуатацию в 2004 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марки Климат-100. Общая мощность котельной 0,17 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей – 64,4 п.м. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/ч.

Объекты отапливаемые от котельной №11

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | 0,045547 |
| 2 | Прачечная | 0,001583 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,04713 |
|  | Итого по котельной № 11 | 0,04713 |

Котельная №12

Котельная введена в эксплуатацию в 2007 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: три котла марки КВГ-250. Общая мощность котельной 0,64 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей – 90 п.м. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,36 Гкал/ч.

Объекты отапливаемые от котельной №12

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гимназия №3 | 0,28077 |
| 2 | Интернат | 0,077679 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,358449 |
|  | Итого по котельной № 12 | 0,358449 |

Котельная №14

Котельная введена в эксплуатацию в 1998 году, используемое топливо - природный газ. Существующее оборудование: два котла марки АОГВ-46. Общая мощность котельной 0,04 Гкал/ч. Температурный график 95-70°С. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,03 Гкал/ч.

Объекты отапливаемые от котельной №14

|  | наименование организации | тепловая нагрузка Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с №7 «Акбузат» | 0,033912 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,033912 |
|  | Итого по котельной № 14 | 0,033912 |

Котельные используют водогрейные котлы, и, несмотря на длительный срок эксплуатации, котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно.

Анализ состояния системы теплоснабжения котельных показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно.  При гидравлическом испытании бывают порывы, которые устраняются. Во время отопительного сезона аварийных ситуаций нет.

Температурный график:

| Температура наружного воздуха Ti, С | Температура сетевой воды в падающей магистрали Ti, С | Температура сетевой воды в обратной магистрали Ti, С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 37,98 | 30,3 |
| +9 | 39,46 | 31,4 |
| +8 | 40,90 | 32,5 |
| +7 | 42,33 | 33,7 |
| +6 | 43,74 | 34,8 |
| +5 | 45,14 | 35,9 |
| +4 | 46,51 | 36,9 |
| +3 | 47,88 | 37,9 |
| +2 | 49,23 | 38,9 |
| +1 | 50,56 | 39,9 |
| 0 | 51,89 | 40,9 |
| -1 | 53,20 | 41,8 |
| -2 | 54,51 | 42,7 |
| -3 | 55,88 | 43,7 |
| -4 | 57,09 | 44,6 |
| -5 | 58,37 | 45,6 |
| -6 | 59,63 | 46,5 |
| -7 | 60,89 | 47,4 |
| -8 | 62,15 | 48,3 |
| -9 | 63,39 | 49,2 |
| -10 | 64,63 | 50,1 |
| -11 | 65,86 | 50,9 |
| -12 | 67,09 | 51,8 |
| -13 | 68,52 | 52,6 |
| -14 | 69,52 | 53,4 |
| -15 | 70,73 | 54,3 |
| -16 | 71,93 | 54,8 |
| -17 | 73,12 | 55,1 |
| -18 | 74,31 | 56 |
| -19 | 75,50 | 56,8 |
| -20 | 76,68 | 57,7 |
| -21 | 77,85 | 58,5 |
| -22 | 79,03 | 59,3 |
| -23 | 80,19 | 60,1 |
| -24 | 81,36 | 60,8 |
| -25 | 82,51 | 61,6 |
| -26 | 83,67 | 62,4 |
| -27 | 84,82 | 63,2 |
| -28 | 85,96 | 64,7 |
| -29 | 87,11 | 65,5 |
| -30 | 88,24 | 66,3 |
| -31 | 89,38 | 67 |
| -32 | 90,51 | 67,8 |
| -33 | 91,64 | 68,5 |
| -34 | 92,76 | 69,2 |
| -35 | 93,88 | 69,8 |
| -36 | 95,00 | 70 |

2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 29,1 км.

Типы прокладки тепловых сетей – подземная, надземная, бесканальная.

Подача горячей воды потребителям не осуществляется.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 210 дней.

Инженерно-технический анализ выявил следующую техническую проблему эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

Структура сетей:

- Высокая степень износа основных фондов:

- котельные - 69%

- сети отопления – 83%.

| № п/п | Наименование объекта | Марка котлов | Процент износа | Тип горелок | Дымососы | Вентиля- торы | Марка насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | КСВ-2,9 КСВ-2,9 КСВ-2,9 | 38% 40% 40% | БИГ2-22 | Д11-3шт | - | Д315/50-2шт К-50-32 |
| 2 | Котельная №2 | НР-18 НР-18 НР-18 НР-18 | 59% 88% 59% 60% | Подовая | Д10-1шт | - | К80/50-2шт К-50-32 |
| 3 | Котельная №3 | КСВ-1,86 КСВ-1,86 | 78% 78% | Подовая | Д10-1шт | - | К-150-125-315 Д200/36 2К6-2шт |
| 4 | Котельная №4 | ТВГ-2,5 ТВГ-2,5 ТВГ-2,5 | 85% 85% 85% | Подовая | - | - | Д630/90-2шт К80/50 К90/20 К80/50 |
| 5 | Котельная №5 | ДКВР10/13 ДКВР10/13 | 30% 30% | ГМГ-5 | Д10-2шт | ВН-2шт | Д320/50-2шт 3К6-2шт |
| 6 | Котельная №6 | ИК-0,1 ИК-0,1 | 10% 10% |  | - | - | К14/400Т-2шт |
| 7 | Котельная №8 | ДКВР-6,5/13 ДКВР-6,5/13 ДКВР-6,5/13 | 20% 60% 97% | ГМГ-4 | Д10-3шт | ВН-3шт | 8НД-61 6НДВ-60 10НДВ-60 1,5К6 2К9-2шт |
| 8 | Котельная №9 | Ква -0,16 Ква -0,16 | 20% 20% |  | - | - |  |
| 9 | Котельная №10 | ДКВР-6,5/13 ДКВР-6,5/13 | 66% 53% | ГМГ-4 | Д10-2шт | Вн-2шт | Д320/50-3шт 2К20/30-3шт |
| 10 | Котельная №11 | Климат-100 Климат-100 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12 | КВГ-250 КВГ-250 КВГ-250 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная №14 | АОГВ-16 АОГВ-16 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть жилой застройки, прежде всего индивидуальной, имеет автономные маломощные газовые котельные или печное отопление.

Тепловые сети в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ развиты слабо. Большая часть т/с требует ремонта.

Сведений о технологических авариях , связанных с воздействием импульсных нагрузок большой мощности не представлены.

Тепловые сети работают по температурному графику 90/70°С.

Диспетчерские службы в организации Давлекановского МУП «ТС» существуют.

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления

различают четыре характерные группы потребителей:

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение);

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха);

- промышленные здания и сооружения (все виды теплопотребления, количественное отношение между которыми определяется видом производства).

- предприятия соцкультбыта, в том числе столовые, прачечные, кинотеатры,     образовательные учреждения, общественные, административные, социальной и медицинской  инфраструктуры,

Индивидуальное теплоснабжение носит местный характер, в большей степени преобладающий на севере и в меньшей степени в центре поселения.

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Отпуск тепла от котельных производится централизованно магистральными и распределительными трубопроводами. Радиус эффективного теплоснабжения для котельных:

№1 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 340 м.                                      №2 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 174 м.

№3 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 382 м.                                     №4 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 364 м.

№5 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 552 м.                                 №6 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 18 м.

№8 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip=  311 м.				     №9 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 31 м.

№10 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 286 м. 			   №11 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 64 м.

№12 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 90 м.                               №14 Rср=i=1n(Qip*li)i=1n*Qip= 4 м.

Этот  параметр  характеризует  среднюю  удаленность  потребителей  от  источника  тепла.  Однако  в нормативной  и  методической  литературе  под  радиусом  теплоснабжения  принято  понимать  длину  главной магистрали от источника до наиболее удаленного потребителя.

2.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Марка котла | Теплопроизводительность | Используемое топливо |  | НУР при номинальной нагрузке, кг. у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | расчетное | расчетное | расчетное | резервное |
| КСВ-2,9 3шт | 7,5 | Газ | - | 158,2 | - |
| НР-18 4шт | 1,6 | Газ | - | 174,3 | - |
| КСВ-1,86 2шт | 3,2 | Газ | - | 165,7 | - |
| ТВГ-2,5 3шт | 7,5 | Газ | - | 159,9 | - |
| ДКВР10/13 2шт | 11,2 | Газ | - | 159,9 | - |
| ИК-0,1 2шт | 0,2 | Газ | - |  | - |
| ДКВР-6,5/13 3шт | 11,4 | Газ | - | 158,5 | - |
| КВа -0,16 2шт | 0,24 | Газ | - |  | - |
| ДКВР-6,5/13 2шт | 8 | Газ | - | 158,1 | - |
| Климат-100 2шт | 0,17 | Газ | - |  | - |
| КВГ-250 3шт | 0,64 | Газ | - |  | - |
| АОГВ-16 2шт | 0,04 | Газ | - |  | - |

Паспорта котлов

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | КСВ-2,9 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 2,5 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | ноябрь 2004г |  | Результаты последних РНИ |  |  | Апрель 2008г |
| Котельная №1 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 80 | 2,38 | 744 | Газ | 18 | 1,08 | 158,4 |  |
| Февр | 80 | 2,38 | 672 | Газ | 34 | 2,03 | 157,4 |  |
| Март | 80 | 2,38 | 744 | Газ | 40 | 2,38 | 158,2 |  |
| Апр | 60 | 2,1 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 18 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 40 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 1 |  |
| Окт | 60 | 2,1 | 744 | Газ | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 80 | 2,38 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Дек | 80 | 2,38 | 744 | Газ |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | КСВ-2,9 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 2,5 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | ноябрь 2004г |  | Результаты последних РНИ |  |  | Апрель 2008г |
| Котельная №1 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | - |  |  |  | 42 | 1,05 | 158,1 |  |
| Февр | - |  |  |  | 75 | 1,87 | 156,9 |  |
| Март | - |  |  |  | 95 | 2,37 | 157,9 |  |
| Апр | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Май | - |  |  |  | Min, % |  | 42 |  |
| Июнь | - |  |  |  | Max, % |  | 95 |  |
| Июль | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент | - |  |  |  | Инв. № котла |  | 2 |  |
| Окт | - |  |  |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | КСВ-2,9 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 2,5 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | 2003г |  | Результаты последних РНИ |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Февр | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Март | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Апр | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Май | - |  |  |  | Min, % |  |  |  |
| Июнь | - |  |  |  | Max, % |  |  |  |
| Июль | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент | - |  |  |  | Инв. № котла |  |  |  |
| Окт | - |  |  |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек | - |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | НР-18 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 0,4 Гал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | октябрь1998г |  | Результаты последних РНИ |  |  | Апрель 2008г |
| Котельная №2 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 80 | 0,4 | 744 | Газ | 40 | 0,17 | 194,6 |  |
| Февр | 80 | 0,4 | 744 | Газ | 95 | 0,43 | 174,3 |  |
| Март | 80 | 0,4 | 744 | Газ |  |  |  |  |
| Апр | 60 | 038 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 40 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 95 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 1 |  |
| Окт | 60 | 0,38 | 744 | Газ | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 80 | 0,4 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Дек | 80 | 0,4 | 744 | Газ |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | НР-18 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 0,4 Гал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | октябрь1998г |  | Результаты последних РНИ |  |  | Апрель 2008г |
| Котельная №2 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | - |  |  |  | 40 | 0,14 | 201,5 |  |
| Февр | - |  |  |  | 95 | 0,57 | 170,4 |  |
| Март | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Апр | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Май | - |  |  |  | Min, % |  | 40 |  |
| Июнь | - |  |  |  | Max, % |  | 95 |  |
| Июль | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент | - |  |  |  | Инв. № котла |  | 2 |  |
| Окт | - |  |  |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек | - |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | НР-18 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 0,4 Гал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1997г |  | Результаты последних РНИ |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 80 | 0,4 | 744 | Газ | 40 | 0,16 | 184,7 |  |
| Февр | 80 | 0,4 | 744 | Газ | 95 | 0,43 | 167,4 |  |
| Март | 80 | 0,4 | 744 | Газ |  |  |  |  |
| Апр | 60 | 0,38 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 40 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 95 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 3 |  |
| Окт | 60 | 0,38 | 744 | Газ | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 80 | 0,4 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Дек | 80 | 0,4 | 744 | Газ |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | НР-18 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 0,4 Гал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1997г |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №2 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 80 | 0,4 | 744 | Газ | 40 | 0,14 | 201,5 |  |
| Февр | 80 | 0,4 | 744 | Газ | 95 | 0,57 | 170,4 |  |
| Март | 80 | 0,4 | 744 | Газ |  |  |  |  |
| Апр | 60 | 0,38 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 40 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 95 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 4 |  |
| Окт | 60 | 0,38 | 744 | Газ | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 80 | 0,4 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Дек | 80 | 0,4 | 744 | Газ |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | КСВ-1,86 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 1,6 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Октябрь 1990год |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №3 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | - |  |  |  | 66 | 1,23 | 164,1 |  |
| Февр | - |  |  |  | 87 | 1,62 | 165,7 |  |
| Март | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Апр | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Май | - |  |  |  | Min, % |  | 66 |  |
| Июнь | - |  |  |  | Max, % |  | 87 |  |
| Июль | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент | - |  |  |  | Инв. № котла |  | 81 |  |
| Окт | - |  |  |  | Регистр. № котла |  | 2752 |  |
| Нояб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек | - |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | КСВ-1,86 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 1,6 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1993год |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №3 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 87 | 1,62 | 720 | газ | 66 | 1,23 | 164,1 |  |
| Февр | 87 | 1,62 | 720 | газ | 87 | 1,62 | 165,7 |  |
| Март | 66 | 1,23 | 720 | газ |  |  |  |  |
| Апр | 66 | 1,23 | 720 | газ |  |  |  |  |
| Май | 66 | 1,23 | 144 | газ | Min, % |  | 66 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 87 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 82 |  |
| Окт | 66 | 1,23 | 360 | газ | Регистр. № котла |  | 1305 |  |
| Нояб | 87 | 1,62 | 720 | газ |  |  |  |  |
| Дек | 87 | 1,62 | 720 | газ |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ТВГ-2,5 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 2,5 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | октябрь1989год |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №4 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 80 | 2,1 | 720 | Газ | 54 | 1,34 | 159,7 |  |
| Февр | 80 | 2,1 | 720 | Газ | 80 | 2,01 | 159,6 |  |
| Март | 54 | 1,34 | 720 | Газ | 94 | 2,36 | 159,9 |  |
| Апр | 54 | 1,34 | 420 | Газ |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 54 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 94 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 94 «Б» |  |
| Окт |  |  |  |  | Регистр. № котла |  | 3115 |  |
| Нояб | 54 | 1,34 | 320 | Газ |  |  |  |  |
| Дек | 80 | 2,1 | 720 | Газ |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ТВГ-2,5 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 2,5 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | октябрь1989г |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №4 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 80 | 2,1 | 720 | Газ | 26 | 064 | 159,7 |  |
| Февр | 80 | 2,1 | 720 | Газ | 52 | 1,29 | 159,6 |  |
| Март | 80 | 2,1 | 720 | Газ | 91 | 2,29 | 159,9 |  |
| Апр | 54 | 1,34 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Май | 54 | 1,34 | 720 | Газ | Min, % |  | 26 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 91 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 94 |  |
| Окт | 54 | 1,34 | 720 | Газ | Регистр. № котла |  | 2168 |  |
| Нояб | 80 | 2,1 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Дек | 80 | 2,1 | 720 | Газ |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ТВГ-2,5 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 2,5 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1989г |  | Результаты последних РНИ |  |  | Апрель 2008г |
| Котельная №4 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | - |  |  |  | 17 | 0,43 | 159,7 |  |
| Февр | - |  |  |  | 38 | 0,96 | 159,6 |  |
| Март | - |  |  |  | 66 | 1,64 | 159,9 |  |
| Апр | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Май | - |  |  |  | Min, % |  | 17 |  |
| Июнь | - |  |  |  | Max, % |  | 66 |  |
| Июль | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент | - |  |  |  | Инв. № котла |  | 94 «А» |  |
| Окт | - |  |  |  | Регистр. № котла |  | 2172 |  |
| Нояб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек | - |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 6,5 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1976г |  | Результаты последних РНИ |  |  | Апрель 2008г |
| Котельная №5 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 94 | 5,62 | 744 | Газ | 54 | 3,23 | 159,4 |  |
| Февр | 94 | 5,62 | 696 | Газ | 73 | 4,38 | 159,3 |  |
| Март | 73 | 4,38 | 744 | Газ | 94 | 5,62 | 159,9 |  |
| Апр | 73 | 4,38 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 54 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 94 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 344 |  |
| Окт |  |  |  |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 6,5 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1976г |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №5 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв |  |  |  |  | 51 | 3,08 | 159,4 |  |
| Февр |  |  |  |  | 72 | 4,3 | 159,3 |  |
| Март |  |  |  |  | 89 | 5,36 | 159,9 |  |
| Апр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 51 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 89 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 377 |  |
| Окт | 51 | 3,08 |  |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 72 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Дек | 89 | 5,36 |  |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ИК-0,1 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 0,1 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Август 2000г |  | Результаты последних РНИ |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 100 | 0,1 | 620 | газ | 100 | 0,1 |  |  |
| Февр | 100 | 0,1 | 420 |  |  |  |  |  |
| Март | 100 | 0,1 | 465 |  |  |  |  |  |
| Апр | 100 | 0,1 | 450 |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 1 |  |
| Окт | 100 | 0,1 | 465 |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 100 | 0,1 | 620 |  |  |  |  |  |
| Дек | 100 | 0,1 | 620 |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ИК-0,1 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 0,1 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Август 2000г |  | Результаты последних РНИ |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  | Топливо Газ |  |  |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 100 | 0,1 | 620 | газ | 100 | 0,1 |  |  |
| Февр | 100 | 0,1 | 420 |  |  |  |  |  |
| Март | 100 | 0,1 | 465 |  |  |  |  |  |
| Апр | 100 | 0,1 | 450 |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 2 |  |
| Окт | 100 | 0,1 | 465 |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 100 | 0,1 | 620 |  |  |  |  |  |
| Дек | 100 | 0,1 | 620 |  |  |  |  |  |

| Котельная №8 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |
| Янв | 80 | 3,6 | 744 | Газ | 30 | 1,77 | 159,4 |
| Февр | 80 | 3,6 | 672 | Газ | 41 | 2,44 | 159,3 |
| Март | 80 | 3,6 | 744 | Газ | 55 | 3,3 | 159,9 |
| Апр | 60 | 3,6 | 720 | Газ |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 30 |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 55 |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 1 |
| Окт | 40 | 1,44 | 744 | Газ | Регистр. № котла |  | 61347 |
| Нояб | 60 | 2,16 | 720 | Газ |  |  |  |
| Дек | 80 | 3,6 | 744 | Газ |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 3,8 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1970г |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №8 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | - |  |  |  | 48 | 1,88 | 159,4 |  |
| Февр | - |  |  |  | 68 | 2,63 | 158,4 |  |
| Март | - |  |  |  | 80 | 3,13 | 158,5 |  |
| Апр | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 48 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 80 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 2 |  |
| Окт | - |  |  |  | Регистр. № котла |  | 7521 |  |
| Нояб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек | - |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 3,8 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | январь1982г |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №8 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | - |  |  |  | 49 | 1,93 | 159,4 |  |
| Февр | - |  |  |  | 66 | 2,58 | 158,4 |  |
| Март | - |  |  |  | 80 | 3,13 | 158,5 |  |
| Апр | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 49 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 80 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 3 |  |
| Окт | - |  |  |  | Регистр. № котла |  | 2320 |  |
| Нояб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек | - |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | Ква -0,16 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 0,12 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | февраль2008г |  | Результаты последних РНИ |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 100 | 0,12 | 744 | газ | 100 | 0,12 |  |  |
| Февр | 100 | 0,12 | 560 |  |  |  |  |  |
| Март | 100 | 0,12 | 465 |  |  |  |  |  |
| Апр | 100 | 0,12 | 450 |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 1 |  |
| Окт | 100 | 0,12 | 465 |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 100 | 0,12 | 620 |  |  |  |  |  |
| Дек | 100 | 0,12 | 620 |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | Ква -0,16 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 0,12 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | февраль2008г |  | Результаты последних РНИ |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 100 | 0,12 | 744 | газ | 100 | 0,12 |  |  |
| Февр | 100 | 0,12 | 560 |  |  |  |  |  |
| Март | 100 | 0,12 | 465 |  |  |  |  |  |
| Апр | 100 | 0,12 | 450 |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 2 |  |
| Окт | 100 | 0,12 | 465 |  | Регистр. № котла |  |  |  |
| Нояб | 100 | 0,12 | 620 |  |  |  |  |  |
| Дек | 100 | 0,12 | 620 |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 4,0 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1975г |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №10 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв |  |  |  |  | 25 | 0,96 | 161,1 |  |
| Февр |  |  |  |  | 48 | 1,85 | 157,9 |  |
| Март |  |  |  |  | 94 | 3,68 | 158,1 |  |
| Апр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 25 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 94 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 194 |  |
| Окт | 25 | 0,96 | 744 |  | Регистр. № котла |  | 383 |  |
| Нояб | 30 | 1,25 | 720 |  |  |  |  |  |
| Дек | 35 | 1,48 | 744 |  |  |  |  |  |

| Тип котлоагрегата |  |  |  |  | Водогрейный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлоагрегата |  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 |  |  |  |
| Номинальная производительность |  |  |  |  | 4,0 Гкал/час |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  | декабрь1975г |  | Результаты последних РНИ |  |  | 04.2008г |
| Котельная №10 |  |  |  |  | Топливо |  | Газ |  |
| Месяц | Нагрузка котла |  | Время работы котла, ч | Используемое топливо | Нагрузка котла |  | Индив. норм. расх. топлива, кг. у.т./Гкал |  |
|  | % | Гкал/ч |  |  | % | Гкал/ч |  |  |
| Янв | 40 | 1,54 | 744 | Газ | 20 | 0,77 | 159,4 |  |
| Февр | 35 | 1,48 | 672 | Газ | 47 | 1,85 | 159,3 |  |
| Март | 30 | 1,25 | 744 | Газ | 92 | 3,59 | 159,9 |  |
| Апр | 20 | 0,77 | 720 | Газ |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  | Min, % |  | 20 |  |
| Июнь |  |  |  |  | Max, % |  | 92 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент |  |  |  |  | Инв. № котла |  | 194а |  |
| Окт |  |  |  |  | Регистр. № котла |  | 384 |  |
| Нояб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Год | Производство, Гкал |  | НУР на производство, кг у.т./Гкал |  | Расход на СН, Гкал |  | Выработка (отпуск в сеть), Гкал |  | НУР на выработку, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет |
| 2008 | 10542 | 10542 | 170 | 177 | 125 | 125 | 10417 | 10417 | 172 | 179 |
| 2009 | 10175 | 10175 | 170 | 205 | 127 | 127 | 10048 | 10048 | 179 | 219 |
| 2010 | 10175 |  | 170 |  | 127 |  | 10048 |  | 172 |  |
| 2013 | 10177 |  | 172 |  | 129 |  | 10050 |  | 174 |  |
| №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 3518 | 3518 | 196 | 188 | 42 | 42 | 3476 | 3476 | 198 | 191 |
| 2009 | 3434 | 3434 | 198 | 229 | 43 | 43 | 3391 | 3391 | 200 | 232 |
| 2010 | 3434 |  | 198 |  | 43 |  | 3391 |  | 200 |  |
| 2013 | 3437 |  | 201 |  | 46 |  | 3394 |  | 203 |  |
| №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 3355 | 3359 | 200 | 205 | 39 | 39 | 3316 | 3316 | 205 | 208 |
| 2009 | 2914 | 2914 | 260 | 280 | 36 | 36 | 2878 | 2878 | 262 | 284 |
| 2010 | 2914 |  | 260 |  | 36 |  | 2878 |  | 262 |  |
| 2013 | 2915 |  | 261 |  | 37 |  | 2879 |  | 263 |  |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 14804 | 14804 | 172 | 177 | 175 | 175 | 14629 | 14629 | 174 | 179 |
| 2009 | 15834 | 15834 | 160 | 156 | 198 | 198 | 15636 | 15636 | 162 | 159 |
| 2010 | 15834 |  | 160 |  | 198 |  | 15636 |  | 162 |  |
| 2013 | 15836 |  | 162 |  | 200 |  | 15638 |  | 164 |  |
| №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 26743 | 26743 | 130 | 105 | 317 | 317 | 26426 | 26426 | 132 | 106 |
| 2009 | 28009 | 28009 | 124 | 135 | 351 | 351 | 27568 | 27568 | 125 | 137 |
| 2010 | 28009 |  | 124 |  | 351 |  | 27568 |  | 125 |  |
| 2013 | 28009 |  | 124 |  | 351 |  | 27568 |  | 125 |  |
| №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 215 | 215 | 192 | 172 | 3 | 3 | 212 | 212 | 194 | 174 |
| 2009 | 246 | 246 | 190 | 154 | 3 | 3 | 243 | 243 | 192 | 155 |
| 2010 | 246 |  | 190 |  | 3 |  | 243 |  | 192 |  |
| 2013 | 247 |  | 191 |  | 4 |  | 244 |  | 193 |  |
| №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 14980 | 14980 | 159 | 121 | 177 | 177 | 14803 | 14803 | 160 | 123 |
| 2009 | 15302 | 15302 | 155 | 116 | 192 | 192 | 15110 | 15110 | 157 | 118 |
| 2010 | 15302 |  | 155 |  | 192 |  | 15110 |  | 157 |  |
| 2013 | 15303 |  | 156 |  | 193 |  | 15111 |  | 158 |  |
| №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 426 | 426 |  |  | 5 | 5 | 421 | 421 |  |  |
| 2009 | 640 | 640 | 145 | 143 | 8 | 8 | 632 | 632 | 147 | 145 |
| 2010 | 640 |  | 145 |  | 8 |  | 633 |  | 147 |  |
| 2013 | 640 |  | 145 |  | 8 |  | 633 |  | 147 |  |
| №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 4374 | 4374 | 195 | 187 | 52 | 52 | 4322 | 4322 | 197 | 189 |
| 2009 | 4712 | 4712 | 191 | 173 | 59 | 59 | 4653 | 4653 | 193 | 175 |
| 2010 | 4712 |  | 191 |  | 59 |  | 4653 |  | 193 |  |
| 2013 | 4713 |  | 192 |  | 60 |  | 4654 |  | 194 |  |

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подключения нагрузок по состоянию на 2013 год.

Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2013 год приведены в таблицах.

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % загрузки | Максим. нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 7,5 | 49 | 3,67 | 3,83 | 51 |
| Котельная №2 | 1,6 | 64 | 1,03 | 0,57 | 36 |
| Котельная №3 | 3,2 | 36 | 1,15 | 2,05 | 64 |
| Котельная №4 | 7,5 | 71 | 5,34 | 2,16 | 29 |
| Котельная №5 | 11,2 | 90 | 10,06 | 1,14 | 10 |
| Котельная №6 | 0,2 | 35 | 0,07 | 0,13 | 65 |
| Котельная №8 | 11,4 | 55 | 6,31 | 5,09 | 45 |
| Котельная №9 | 0,24 | 88 | 0,21 | 0,03 | 13 |
| Котельная №10 | 8 | 26 | 2,07 | 5,93 | 74 |
| Котельная №11 | 0,17 | 24 | 0,04 | 0,13 | 76 |
| Котельная №12 | 0,64 | 55 | 0,35 | 0,29 | 45 |
| Котельная №14 | 0,04 | 75 | 0,03 | 0,01 | 25 |
| всего | 51,69 |  | 30,33 | 21,36 | 41,3 |

Вследствие того, что количество абонентов объекта теплоснабжения небольшое, наблюдается избыток тепловой энергии (более 40%), составляющий 21,36 Гкал/час.

2.7. Топливные балансы источников тепловой энергии

Котельные работают на основном топливе – газ.

| Основное топливо: | Газ природный |
| --- | --- |
| Марка: | ГОСТ 5542-87 |
| Теплота сгорания: | 6,7—11,0 Мкал/м³ |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Дизельное топливо |
| Марка: | - |
| Теплота сгорания: | (10180 ккал/кг). |
| Способ доставки: | - |

2.8. Надежность теплоснабжения

Показатели надежности поставок тепла определяются в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии. Показатели надежности теплоснабжения представлены в таблицах.

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

Котельная №1 (ул. Победы, 6)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 4,21 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 24 036 |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 7,5 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/час) | 3,67 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 3 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 40 |

- Котельная №2 (ул. Коммунистическая,18)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 1,9 |  |  |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |  |  |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |  |  |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |  |  |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 1,6 |  |  |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 1,03 |  |  |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 4 |  |  |
| - сети (км) | 1,7 |  |  |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |
| -оборудование производства (котлы) | 66 |  |  |

- Котельная №3 (ул. Луначарского, 16)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 2,4 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 3,2 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 1,15 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 2 |
| - сети (км) | 2,4 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 58 |

- Котельная №4 (ул. Рабочая, 13 а)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 5,6 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 7,5 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 5,34 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 3 |
| - сети (км) | 5,6 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 85 |

- Котельная №5 (Пер. Каранский 28а)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 7,91 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 11,2 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 10,06 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 2 |
| - сети (км) | 7,91 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 30 |

- Котельная №6 (ул. Ленина 38)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 0.03 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 0,2 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 0,07 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 2 |
| - сети (км) | 0.028 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 10 |

- Котельная№8 (ул. Молодежная, 3)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 4,87 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 11,4 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 6,31 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 2/1 |
| - сети (км) | 4,87 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 70 |

- Котельная №9 (ул.Октябрьская)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 0,156 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 0, 24 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 0, 21 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 2 |
| - сети (км) | 0,24 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 20 |

- Котельная№10 (ул. Беляева, 18)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 1,9 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 8 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 2,07 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 2 |
| - сети (км) | 1,9 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 60 |

- Котельная№11 (ул. Тимирязева, 9)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 0,06 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 0,017 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 0,04 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 2 |
| - сети (км) | 0,06 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | - |

- Котельная№12 (ул. Ворошилова, 17)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 0,1 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 0,64 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 0,35 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 3 |
| - сети (км) | 0,1 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | - |

- Котельная№14 (ул. Ворошилова, 33)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Количество произведенного тепла (Гкал/ч) | 0,04 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/ч) | 0,03 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 2 |
| - сети (км) | 0 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | - |

Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей.

Согласно приведенным данным, во время отопительного сезона аварийных ситуаций нет. При гидравлическом испытании бывают порывы, которые устраняются.

Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным потребителям категориям. Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и заявленной категории надежности теплоснабжения.

В результате анализа показателя надежности и качества оказываемых услуг по производству и передаче тепловой энергии делаем вывод о недостаточной надежности существующей сети теплоснабжения, определенная в результате значительного процента износа тепловых сетей (83%).

2.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. В ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ функционирует одна теплоснабжающая организация – Давлекановское МУП «ТС».

Котельные используют водогрейные котлы, и, не смотря на длительный срок эксплуатации, котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно, но срок службы некоторых котлов истек в 2013 году, поэтому требуется замена котлов  на новые.

2.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Тариф на тепловую энергию

Тариф на тепловую энергию для Давлекановского МУП «ТС» на 2017-2018 гг. составляет 1518,69 руб./Гкал (без НДС).

| № п/п | Наименование показателя | 2011 год. факт | Утвержде-но на 2012 год | Ожида-емый Факт 2012 год | Предложе-но ЭСО на 2013 год | Утвержде-но ГКТ по РБ на 2013 год. | Темпы роста утв 2013 г./к прелож. 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии, в том числе на: | 81.94 | 84.05 | 82.00 | 82,00 | 82.00 | 97.56 |
|  | - газовом топливе | 81.94 | 84.05 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 97,56 |
| 1.1 | Собственные нужды котельной | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1,10 | 100.00 |
| 1.2 | Потери в сетях | 10.67 | 10.91 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 92,85 |
| 1.3 | Полезный отпуск, в том числе: | 70.17 | 72.05 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 98.22 |
|  | -бюджетным организациям | 11.43 | 12.00 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 95.25 |
|  | -жилищным организациям | 49.94 | 51.41 | 50,60 | 50.60 | 50.60 | 98.42 |
|  | -прочим потребителям | 8.80 | 8.64 | 8,74 | 8.74 | 8.74 | 101.16 |
| 2 | Сырье, основные материалы | 215.03 | 215.00 | 215.00 | 225.05 | 210.33 | 97,83 |
|  | На ремонт | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
|  | Вода на технические цели | 215,03 | 215.00 | 215.00 | 225.05 | 210.33 | 97.83 |
|  | тариф (руб./м3) | 18,24 | 18.24 | 18.24 | 19.09 | 17.84 | 97.83 |
|  | Обьем (м3) | 11,79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 100.00 |
| 3 | Вспомогательные материалы, в том числе: | 650.00 | 641.60 | 637.60 | 666,32 | 639.49 | 101.24 |
|  | на текущий ремонт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | реагенты | 462.40 | 456.60 | 461.90 | 484.52 | 466.66 | 104.41 |
|  | катиониты | 10.00 | 9,50 | 9.50 | 9.50 | 9,50 | 100.00 |
|  | цена | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 100.00 |
|  | Объем катионитов, тыс.т | 30.30 | 29.69 | 29.69 | 29,69 | 29.69 | 100.00 |
|  | соль | 452.40 | 393.70 | 452.40 | 475.02 | 457.16 | 118.67 |
|  | цена | 2.00 | 1.76 | 2,00 | 2,10 | 2,05 | 118.67 |
|  | Объем соли, тыс.т. | 226.20 | 223.55 | 226.20 | 226.20 | 223,55 | 100,00 |
| 3.1 | Другие материалы |  | 185.00 | 175.70 | 181.80 | 172.83 | 93.42 |
|  | Водоотведение, тыс.руб. | 122,70 | 132.00 | 122.70 | 128.80 | 119,83 | 90,78 |
|  | цена, руб/м3 | 25.45 | 27.39 | 25.45 | 26.72 | 24.86 | 90,78 |
|  | объем стоков, тыс.м3 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 100,00 |
|  | Прочие материалы для тех оборудования | 64.90 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 100,0 |
| 4 | Работы и услуги производственного характера | 1630,30 | 0,00 | 500.00 | 1396.19 | 521.99 |  |
|  | из них на ремонт | 1630,30 |  | 500.00 | 1396,19 | 521.99 |  |
| 5 | Топливо на технологические цели, в том числе: | 27664.74 | 39259.10 | 39164.15 | 45009.54 | 42626.57 | 116.15 |
|  | Газ природный | 27664.74 | 39259.10 | 39164.15 | 45009.54 | 42626.57 | 116.15 |
|  | цена (руб./тыс. м.куб.) | 2493.94 | 3350.81 | 3350.00 | 3850.00 | 3839.91 | 122.59 |
|  | объем топлива (тыс.м.куб.) | 11092.80 | 11716.30 | 11690.79 | 11690.79 | 11100.93 | 94.75 |
| 6 | Эл. энергия, в том числе: | 9583.30 | 9649.70 | 10208.00 | 11232.00 | 10336.00 | 112.75 |
|  | Энергия(покупная энергия) | 9583.30 | 9649.70 | 10208.00 | 11232.00 | 10336.00 | 112.75 |
|  | тариф на энергию(руб./кВтч) | 2.96 | 3.24 | 3.19 | 3.51 | 3.23 | 104.97 |
|  | объем энергии (тыс.кВтч) | 3237.60 | 2979.20 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 107.41 |
| 7 | Затраты на оплату труда | 15168.88 | 14496,12 | 15168,88 | 16685.76 | 15202.52 | 106.03 |
| 7.1 | оплата труда основных производственных рабочих | 11811.52 | 11414,70 | 11811.52 | 12992.67 | 11677.30 | 102.30 |
|  | среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих (руб.) | 11185.15 | 10933.62 | 11185,15 | 12303.66 | 11185.15 | 102.30 |
|  | численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. | 88.00 | 87.00 | 88.00 | 88,00 | 87,00 | 100.00 |
| 7.2 | Оплата труда АУП | 2769.44 | 2521,50 | 2679.44 | 2947.38 | 2813.41 | 116.89 |
|  | среднемесячная оплата труда АУП (руб.) | 15385.78 | 14008.33 | 14885.78 | 16374.36 | 15630,07 | 116.89 |
|  | численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. | 15.00 | 15,00 | 15,00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| 7.3 | Заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | 587.92 | 559.92 | 677.92 | 745.71 | 711.82 | 133.18 |
|  | среднемесячная оплата труда персонала (руб.) | 9798.67 | 9332.00 | 11298,67 | 12428.50 | 11863.59 | 133.18 |
|  | численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. | 5.00 | 5,00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 8 | Отчисления на социальные нужды, в том числе: | 5133.74 | 4178.59 | 4581.00 | 5039,11 | 4591.16 | 111,09 |
|  | Отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | 4031.87 | 3248.00 | 3567.08 | 3923.79 | 3526,54 | 108.58 |
|  | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 910.80 | 761.49 | 809.19 | 890.11 | 849.65 | 116.89 |
|  | Отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | 191.07 | 169.10 | 204.73 | 225.21 | 214.97 | 133.18 |
| 9 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 1302.46 | 1297,50 | 1302.46 | 1302.46 | 1302.46 | 100.38 |
| 10 | Прочие затраты всего, в том числе: | 3822.16 | 645.84 | 3760.92 | 3929.28 | 1780.16 | 359.15 |
|  | аренда | 198,76 | 251.50 | 286.67 | 301.01 | 251,50 | 100.00 |
|  | Налоги, сборы, платежи-всего, в том числе: | 24.09 | 18,80 | 18.49 | 18,49 | 18,49 | 98.35 |
|  | -платежи за загрязнение окружающей среды | 6.00 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 100.00 |
|  | -транспортный налог | 18.09 | 12.76 | 12.45 | 12.45 | 12,45 | 97.57 |
|  | Прочие непроизводственные расходы, в том числе: |  | 375,54 | 3455.76 | 3609.78 | 1510.17 | 545.77 |
|  | -прочие цеховые расходы | 665.72 | 375.54 | 375,50 | 375.50 | 375,50 | 99.99 |
|  | -прочие общехозяйственные расходы | 2933.59 | 0,00 | 3080.26 | 3234.28 | 1134.67 |  |
| 11 | Итого расходы | 65170.61 | 70383,45 | 75538,01 | 85485.72 | 77210.68 | 115.82 |
| 12 | Валовая прибыль | 553.42 | 205.60 | - 6203.23 | 854.00 | 678.43 | 396.49 |
|  | Рентабельность | 0.85 | 0.29 | -8.21 | 1.00 | 0.88 |  |
|  | Прибыль на развитие производства | 0.00 | 205.60 | 0.00 | 0.00 | 227.43 | 177.14 |
|  | Налоги, сборы, платежи-всего, в том числе: | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 451.00 |  |
|  | Налог на прибыль | 12.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Налог на имущество | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 451.00 |  |
|  | Другие налоги(уси) | 26.00 |  |  | 26.00 | 0.00 |  |
| 13 | Необходимая валовая выручка без НДС | 65724.03 | 70589,05 | 69334,7S | 86339.72 | 778S9.11 | 116.64 |
| 14 | Себестоимость руб./Гкал | 928.75 | 976,87 | 1067.37 | 1207.94 | 1091.01 | 117,92 |
| 15 | Экономически обоснованный тариф руб./Гкал | 936.64 | 979,72 | 979.72 | 1220.00 | 1100.60 | 118.75 |

При анализе существующих цен и тарифов, утвержденных государственной комиссией по тарифам РБ, а также местной теплоснабжающей организацией (а также при сравнении их со средней ставкой на потребляемую энергию по стране, мы приходим к выводу, что установленные тарифы являются экономически доступными для населения города.

Установленные тарифы ниже себестоимости производства тепла, также величина тарифов намного ниже по стране, следует увеличить тарифы на 20-30%.

Себестоимость теплоэнергии рассчитана с использованием тарифов на энергоносители (газ, вода, электроэнергия), утвержденных Государственным комитетом РБ по тарифам. Учитывая планируемое повышение цен на энергоносители, необходимо оценить изменение планируемых экономических показателей проекта. т.к. в структуре себестоимости теплоэнергии доля энергетических составляющих - порядка 70% , прогнозируемое увеличение цен на энергоносители (газ, эл/энергию) приведет к увеличению планируемой себестоимости и, соответственно, снижению ежегодного экономического эффекта (объем сбыта) примерно на 13%.

2.11. Существующие технические и технологические проблемы в сестемах теплоснабжения населения.

1. Изнощенность тепловых сетей выявленная в результате обследования, значительный износ котельного оборудования котельной №2,№3,№4, №10. Отсутствуют узлы учета тепловой энергии.

2. Большая часть тепловых сетей нуждается в замене, тепловые сети эксплуатируются более 30 лет. В ветхом состоянии находятся 62% тепловых сетей.

3. Невозможность подключения новых объектов в соответствии с планом городской застройки в связи с недостаточностью мощности котельной № 5.

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

В связи с незначительным приростом определенным генеральным планом предусматривается переход на индивидуальное газовое отопление с установкой индивидуальных котлов поквартирно, либо в жилые дома напольного или настенного исполнения АГВ-120.

Принципиальная схема отопления и горячего водоснабжения с задействованием АГВ-120: 1 - водонагреватель; 2 - кран проходной сальниковый диаметром 20 мм; 3 - соединительная газоотводная труба; 4 - предохранительный клапан; 5 - обратный клапан диаметром 15 мм; 6 - вентиль водопроводный диаметром 15 мм; 7 - водоразборный кран; 8 - воздухосборник; 9 - смеситель настенный (для умывальника); 10 - смеситель настенный (с душем); 11 - кран двойного регулирования диаметром 15 мм; 12 - радиатор; 13 - подающий трубопровод отопления; 14 - обратный трубопровод отопления; 15 - сигнальный трубопровод; 16 - циркуляционный трубопровод горячей воды к водоразборным кранам; 17 - существующий водопровод

Достоинством теплогенератора такого типа является возможность совмещения его функций в качестве как отопительного, так и водогрейного котла. То есть он может обеспечить не только отопление помещений, но и горячее водоснабжение. Принципиальная схема отопления и горячего водоснабжения с помощью водонагревателя АГВ-120 показана на рис. 57. При данной схеме для пользования горячим водоснабжением краны на подающем и обратном трубопроводах отопления должны быть закрыты, а на подпиточном - открыты. Чугунные котлы серии КЧМ тоже используют для сжигания газообразного топлива. Для этого на котлах устанавливают специально разработанные горелки низкого давления. Номинальное давление перед горелками, работающими на природном газе, должно быть 1300 Па, а на сжиженном - 3000 Па. Горелки устанавливают на уровне колосниковой решетки (которую при работе на газе снимают), а вместо топочной дверки устанавливают фронтальную плиту. К этой плите крепят подводящий газопровод, горелку и приборы автоматики.

3.1. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Численность населения ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ составляет 24036 тыс. чел.

Динамика изменения численности постоянного населения за период с 1989г. по 2012г. приведены ниже, в тыс.чел.

| 1989г. (перепись) | - | 22,0 |
| --- | --- | --- |
| 1995г. | - | 23,4 |
| 2002г. (перепись) | - | 23,86 |
| 2004г. | - | 23,9 |
| 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. | - - - | 24,2 24,46 24,58 24,1 24,07 24,03 |

Преобладающие национальности —русские ( 47,1 %), башкиры (26 %), татары(17,9%).

Динамика численности населения ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ на 2000-2010гг., тыс. чел.

Численность населения неизменно колеблется.

3.2. Прогнозы приростов жилого фонда

Общая площадь жилищного фонда - 561930 м2

- общая площадь муниципального жилищного фонда - 7140,4 м2

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, 554789,6 м2

Техническое состояние жилищного фонда ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ характеризуется достаточно положительными показателями:

| Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | - | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| с износом | до 30% | - | 66% |
|  | от 31 до 65% | - | 30% |
|  | от 66% до 70% | - | 2,6% |
|  | более 70% | - | 0,4% |

| Количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Норма расхода горячей воды, куб.м./сут*чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
| Численность работающих в сутки, чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| Тем-ра горячей воды, гр. |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Тем-ра холодной воды, гр.С | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Продолж. работы, сут. | 31 | 28 | 31 | 30 | 10 |  |  |  |  | 10 | 31 | 30 | 31 |

4. Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

От котельных ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ обеспечиваются теплом почти 500 объектов.

Котельные имеют установленную мощность 51,69 Гкал/час, протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 29,1 км.

На котельных используются водогрейные котлы.

Учитывая, что генеральным планом ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Перспективное теплоснабжение ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ предусматривается от индивидуальных водогрейных газовых котлов, установленных непосредственно в жилых домах, а также в учреждениях соцкультбыта. Поэтому строительство новых котельных не предусматривается.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ на 2013-2028 гг.

1 вариант

Предусматривается введение БМК, новых котлоагрегатов, замен отработавших с истекшим сроком эксплуатации.

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и Mn №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -072,MG,764,; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 3 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 4 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 5 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 6 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 7 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 8 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 9 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 10 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 11 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 12 | Замена запорной арматуры |  |
| 13 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 14 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 15 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №2 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; AquapointUM -1865-278/764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Ликвидация у котельной №2 мощностью 1,8 МВт с последующей установкой БМК |  |
| 3 | Разработка ПСД на блочно- модульную котельную по ул. Коммунистическая, получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту | Проектирование блочно- модульной котельной с целью замены выработавшей ресурс котельной на блочную более энергоэффективную с меньшими затратами по содержанию и эксплуатации. |
| 4 | Монтаж БМК марки МВКУ-1,5 Г по ул. Коммунисти- ческая, с ликвидацией старой котельной № 2 | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования и монтаж новой блочной котельной - компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, более безопасное в эксплуатации |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №3 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и мрганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -1865-278/764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Замена котлов | В соответствии с ТУ 21-26-298-84 "Котлы стальные водогрейные КСВ-Г. Технические условия" срок службы котлов КСВ-1,86Г, КСВ-1,86Г-2, КСВ-2,9Г и КСВ-2,9Г-2 - 10 лет. Капитальный ремонт не производился. Отсюда делаем вывод о необходимости замены котельного оборудования. Поэтому планируется замена 2х котлов марок КСВ-1,86 на новые КСВ-1,86. |
| 3 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 4 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 5 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 6 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 7 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 8 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 9 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 10 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 11 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 12 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 13 | Замена запорной арматуры |  |
| 14 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 15 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 16 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №4 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Замена котлов | В соответствии с "Котлы стальные водогрейные ТВГ. Технические условия" срок службы котлов ТВГ-2,5- 10 лет. Капитальный ремонт не производился. Отсюда делаем вывод о необходимости замены котельного оборудования. Поэтому планируется замена 3х котлов марок ТВГ-2,5 на Ква-4000( 3шт.). |
| 3 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR, (3 шт.) |
| 4 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 5 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 6 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 7 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 8 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 9 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 10 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 11 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 12 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 13 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 14 | Замена запорной арматуры |  |
| 15 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 16 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 17 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №5 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Замена котлов | Замена котлов на котлы большей мощности в связи с увеличением перспективных потребителей. Замена котлов ДКВР10/13(2шт.) на котлы марки КВа-9000(Зшт.) |
| 3 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R1040А PR, (3 шт.) |
| 4 | Установка частотных преобразователей |  |
| 5 | Замена сетевого насоса | Замена сетевого насоса Д 320-50 на насос 1Д 1250-63а |
| 6 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 7 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 8 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 9 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 10 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 11 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 12 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 13 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 14 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 15 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 16 | Замена запорной арматуры |  |
| 17 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 18 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 19 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №6 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 3 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 4 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 5 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 6 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 7 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 8 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 9 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 10 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 11 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 12 | Замена запорной арматуры |  |
| 13 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 14 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 15 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды. |
| 2 | Замена внутреннего оборудования в котельной |  |
| 3 | Замена котлов | В соответствии с ТУ срок службы котлов ДКВР-6,5/13 - 10 лет, поэтому планируется замена 3х котлов марок ДКВР-6,5/13 на КВа-4500 (4,5 МВт)(3 шт). |
| 4 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR, (3 шт.) |
| 5 | Замена двух сетевых насосов | Замена двух сетевых насосов Д 320-50 на два насоса 1Д 800-56 |
| 6 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 7 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 8 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 9 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 10 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 11 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 12 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 13 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 14 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 15 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 16 | Замена запорной арматуры |  |
| 17 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 18 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 19 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №9 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -1044-255/764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 3 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 4 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 5 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 6 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 7 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 8 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 9 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 10 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 11 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 12 | Замена запорной арматуры |  |
| 13 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 14 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 15 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №10 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -2472,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Ликвидация у котельной №10 мощностью 8 Гкал/ч с последующей установкой БМК |  |
| 3 | Разработка ПСД на блочно- модульную котельную по ул. Беляева, получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту | Проектирование блочно- модульной котельной с целью замены выработавшей ресурс котельной на блочную более энергоэффективную с меньшими затратами по содержанию и эксплуатации. |
| 4 | Монтаж БМК по ул. Беляева с ликвидацией старой котельной №10 | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования и монтаж новой блочной котельной - компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, более безопасное в эксплуатации |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 11 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 12 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 13 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 14 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная | Разработка проектной документации |

2 вариант

Предусматривается введение газопоршневых модулей в существующую систему отопления.

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и Mn №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -072,MG,764,; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 3 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 4 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 5 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 6 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 7 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 8 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 9 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 10 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 11 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 12 | Замена запорной арматуры |  |
| 13 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 14 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 15 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 16 | Установка газопоршневых агрегатов |  |
| Котельная №2 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; AquapointUM -1865-278/764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Ликвидация у котельной №2 мощностью 1,8 МВт с последующей установкой БМК |  |
| 3 | Разработка ПСД на блочно- модульную котельную по ул. Коммунистическая, получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту | Проектирование блочно- модульной котельной с целью замены выработавшей ресурс котельной на блочную более энергоэффективную с меньшими затратами по содержанию и эксплуатации. |
| 4 | Монтаж БМК марки МВКУ-1,5 Г по ул. Коммунисти- ческая, с ликвидацией старой котельной № 2 | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования и монтаж новой блочной котельной - компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, более безопасное в эксплуатации |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная №4 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Установка газопоршневого агрегата | TCG 2020 V20(2шт.) и энергетической установка РГПЭУ-0,8 блочно-контейнерного исполнения с газопоршневым агрегатом MTU 20V400L63 (2шт.). |
| 3 | Замена котлов | В соответствии с "Котлы стальные водогрейные ТВГ. Технические условия" срок службы котлов ТВГ-2,5- 10 лет. Капитальный ремонт не производился. Отсюда делаем вывод о необходимости замены котельного оборудования. Поэтому планируется замена 3х котлов марок ТВГ-2,5 на Ква-4000( 3шт.) |
| 4 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR, (3 шт.) |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 19 | Установка газопоршневых агрегатов |  |
| Котельная №5 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Замена котлов | Замена котлов на котлы большей мощности в связи с увеличением перспективных потребителей. Замена котлов ДКВР10/13(2шт.) на котлы марки КВа-9000(Зшт.) |
| 3 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R1040А PR, (3 шт.) |
| 4 | Установка частотных преобразователей |  |
| 5 | Замена сетевого насоса | Замена сетевого насоса Д 320-50 на насос 1Д 1250-63а |
| 6 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 7 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 8 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 9 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 10 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 11 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 12 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 13 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 14 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 15 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 16 | Замена запорной арматуры |  |
| 17 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 18 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 19 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 20 | Установка газопоршневых агрегатов |  |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -3672,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Замена внутреннего оборудования в котельной |  |
| 3 | Установка газопоршневого агрегата | TCG 2020 V20(1шт.) и энергетической установка РГПЭУ-0,8 блочно-контейнерного исполнения с газопоршневым агрегатом MTU 20V400L63 (5шт.). |
| 4 | Замена котлов | В соответствии с ТУ срок службы котлов ДКВР-6,5/13 - 10 лет, поэтому планируется замена 3х котлов марок ДКВР-6,5/13 на КВа-4500 (4,5 МВт)(3 шт). |
| 5 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR, (3 шт.) |
| 6 | Замена двух сетевых насосов | Замена двух сетевых насосов Д 320-50 на два насоса 1Д 800-56 |
| 7 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 8 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 9 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 10 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 11 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 12 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 13 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 14 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 15 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 16 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 17 | Замена запорной арматуры |  |
| 18 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 19 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 20 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 21 | Установка газопоршневых агрегатов |  |
| Котельная №10 |  |  |
| 1 | Установка оборудования по умягчению воды и удалению сульфатов и марганца №; Наименование оборудования; Кол-во, ед.. 1; Фильтр механический 1" с ключом и сеткой 150ц, 5,5 м3/час; 1. 2; Aquapoint UM -2472,MG,764; 1. 3; Монтажный комплект; 1. 4; Монтаж и ПНР. | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по минерализации, общей жесткости, содержанию сульфатов и марганца, поэтому следует обеспечить качественную подготовку воды |
| 2 | Установка газопоршневого агрегата | TCG 2020 V20(1шт.) и энергетической установка РГПЭУ-0,8 блочно-контейнерного исполнения с газопоршневым агрегатом MTU 20V400L63 (3шт.). |
| 3 | Замена котлов | В соответствии с ТУ срок службы котлов ДКВР-6,5/13- 10 лет, поэтому планируется замена 2х котлов марок ДКВР-6,5/13 на КВа-5000 (5,0 МВт)(2шт.) |
| 4 | Замена горелок | Замена горелок на горелки марки Cib Unigas R520A PR (2шт.) |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| 19 | Установка газопоршневых агрегатов |  |

Для дальнейшего планирования развития системы централизованного теплоснабжения принимается вариант №1.

Для выбора технологического режима очистки проводятся лабораторные испытания, определяющие качественный и количественный состав отложений, выбор моющего раствора, позволяющего полностью удалить отложения и обеспечить защиту металла от коррозии, после чего определяется необходимое количество реагента в зависимости от внутреннего объёма оборудования.

Электрогидроимпульсный метод очистки.

Установка по очистке данным способом предназначена для труб диаметром до 50 миллиметров. Толщина отложений должна составлять до трех миллиметров.

Принцип действия данного метода базируется на преобразовании электрической энергии в энергию механическую. В этом способствует энергия высоковольтного электрического разряда в водной среде. Гидродинамические потоки и ударная волна, образующиеся при электрическом разряде в воде, очищают накипь, разрушая ее. Также очищаются все другие отложения на внутренней поверхности трубок.

Источник электромагнитных импульсов является преобразователем получаемой из сети электрической энергии в высоковольтные электромагнитные импульсы, которые по кабелю подаются в зону очистки. Вода, которая течет по трубке, сливается в дренаж со стороны ввода рабочего органа. Электрический разряд концентрируется на конце кабеля, который помещен в воду. Устанавливается частота импульсов в один или десять герц. Кабель может выгорать в процессе очистки, это зависит от прочности отложений.

Данный метод может использоваться для очистки крупногабаритных подогревателей в котельных и электростанциях, а также на тепловых пунктах. Но максимальная эффективность обеспечивается при очистке пароводяных и водяных теплообменников горячего водоснабжения и отопления на индивидуальных и центральных тепловых пунктах. Это обусловлено малой массой установки, сравнительно небольшой скоростью очистки трубок и малыми габаритами. Такая установка очень удобна при размещении в тепловых пунктах при незначительной потребляемой мощности и малом расходе воды. Но способ очистки имеет существенный недостаток: если трубки эксплуатировались длительный период времени, и имеют коррозийные элементы на поверхности, они могут повредиться.)

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

На территории ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ многие индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).  Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Увеличение зоны действия предлагаемых для реконструкции котельных настоящей схемой не предусматривается. В связи с отсутствием увеличения количества потребителей в зоне действия реконструированных котельных

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям по специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями.

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой теплопроводы— сложные сооружения, состоящие из соединенных между собой сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учетом положений и требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети».

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с разными тепловыми потенциалами, а третью трубу — в качестве общей обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые.

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования ее в сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ 2874—82*.

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

Направление трассы тепловых сетей в городах и других населенных пунктах должно предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой нагрузки с учетом существующих подземных и надземных сооружений, данных о составе грунтов и уровне стояния грунтовых вод, в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог, вне проезжей части и полосы зеленых насаждений. Следует стремиться к наименьшей протяженности трассы, а следовательно, к меньшим объемам работ по прокладке.

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные (воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов и т. Д. Надземная прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод.

По трассе подземного теплопровода устраивают специальные камеры и колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов.  Подземный теплопровод прокладывают на скользящих опорах. Расстояние между опорами принимают в зависимости от иаметра труб, причем опоры подающего и обратного трубопроводов устанавливают вразбежку.

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьезным и ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на строительство ТЭЦ, составляет значительную часть.

Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, монтажными и изоляционными работами может быть представлено в следующем виде:

1) стоимость строительных работ для внутриквартальных и межквартальных тепловых сетей в сухих грунтах составляет 80 % и в мокрых — 90 % общей стоимости трассы, остальные 10—20 % соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ;

2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих грунтах составляет в среднем 55 %, в мокрых—75 %.

Бесканальный способ прокладки теплопровода  — самый дешевый. Применение его позволяет снизить на 30—40 % строительную стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в траншею и сварке стыков.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3.

Бесканальной прокладкой называется прокладка трубопроводов непосредственно в грунте. На сегодняшний день это самый экономически выгодный способ прокладки тепловых сетей. Для бесканальной прокладки используют трубы и фасонные изделия в особой изоляции - пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке, пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной).

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 С, а при кратковременных воздействиях – до 150 С (при использовании двухслойной изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую прочность.  Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для человека.

Пенополиминеральная (ППМ) тепловая изоляция представляет собой ППУ теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например, кварцевым песком).

По сравнению с ППУ, теплопроводы в ППМ изоляции отличаются:

- повышенной термостойкостью - до плюс 150 °С;

- отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб.

Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов:

- Повышение долговечности конструкций до 25–30 лет и более, т.е. в 2–3 раза.

- Снижение тепловых потерь до 2–3% по сравнению с существующими 20%.

- Уменьшение эксплуатационных расходов в 9–10 раз.

- Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза.

- Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 1,2–1,3 раза и значительное (в 2–3 раза) снижение сроков строительства.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей;

- дальнейший перевод отопления учреждений и организаций социально-бытовой сферы села на природный газ  до 2030 г.;

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

Общая протяженность существующих тепловых сетей по ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ составляет 29,1 км, уровень износа -83%.  Для уменьшения потерь тепла по пути следования сетевой воды необходимо проводить реконструкцию тепловых сетей с заменой корродировавших участков трубопровода, а также с заменой изоляции, не соответствующей теплотехническим расчетам минимальной толщины тепловой  изоляции.

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Карла Маркса | Реконструкция(модернизация) теплотрассы по ул. Карла Маркса от ТК 56 до ТК 59 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм. и от ТК 59 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубы ППУ в оцинкованной оболочке. |  |
| 2. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по адресу пер. Каранский | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по адресу пер. Каранский от ТК 47 до ТК 50 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 114 мм., от ТК 47 до жилого дома Высоковольтная 16 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 76 мм. |  |
| 3. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Победы | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Победы от ТК 46 до ТК 51 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм. |  |
| 4. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Красная площадь | Реконструкция (модернизация) подземной теплотрассы по ул. Красная площадь от котельной № 1 до ТК 18 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 219 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 273 мм., от ТК 18 до ТК 25 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 219 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции, от ТК 25 до ТК 26 с заменой изношенного надземного трубопровода тепловой сети диаметром 219 мм на трубопровод диаметром 219мм в пенополиуретановой изоляции в оцинкованной оболочке . |  |
| 5. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Молодежная, до средней школы №5 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы от ТК 2а до ТК 4 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 150 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм., от ТК 4 до ТК 11 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 159 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 159 мм. от ТК 11 до средней школы № 5 строительство новой теплотрассы трубами ППУ изоляции диаметром 114 мм |  |
| 6. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по пер. Каранский | От ТК-52а до ТК-52 протяженностью 160 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 219х6мм до 325х7мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |
| 7. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по ул. Коммунистическая | От котельной № 2 до ТК 2 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 159 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм., от ТК 2 до ТК 22 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 114 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 159 мм. и от ТК2 до ТК15 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 76 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 114 мм. |  |
| 8. | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул.Чкалова | От ТК-2 до ТК-13 протяженностью 276 п.м. (в двухтрубном исчислении) диаметр тепловой сети 219х6мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |
| 9. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по пер. Каранский | От ТК-52в до жилого дома по ул.Высоковольтная, 19 протяженностью 55 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 89х5мм до 133х4мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |
| 10. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по пер. Каранский | От ТК-52 до ТК-52в протяженностью 130 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 219х6мм до 325х7мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |
| 11. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы по пер. Каранский | От ТК-52в до ТК-52г протяженностью 50 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 219х6мм до 273х6мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  |

Необходимость перераспределения тепловой нагрузки из зон избытка тепловой энергии, в зоны дефицита тепловой энергии.

Нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не предусматривается

Нового строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусматривается.

Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

6. Перспективные топливные балансы.

Топливные балансы подвергнутся изменению лишь для одной организации поставщика тепловой энергии, а именно для  Давлекановского МУП «ТС», т.к. именно данная организация подвергнется масштабной модернизации всего котельного и сетевого оборудования. За счет укрупнения котельной и объединения тепловых сетей повысится КПД работы котельного оборудования, надежность работы системы, и как следствие, снизится расход топлива на единицу произведенной тепловой энергии.

Основным видом топлива на котельных  является газ.

Удельные расходы ресурсов для производства тепловой энергии в год

| Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Газ | м3/ч | 9383,2 |
| Вода | м3/ч | 2913,7 |
| Электроэнергия | кВт*ч | 14697,0 |

Расчет запасов топлива котельных

| Основное топливо: | Газ |
| --- | --- |
| Марка: | Природный |
| Низшая теплота сгорания: | 8000 ккал / м3 |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Дизельное топливо |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | - |
| Способ доставки: | - |

Загрузка котлов

| Планируемая выработка котельной № 1на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 1964 | 1730 | 1487 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 1631 | 1593 |
| Планируемая выработка котельной № 2 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 548 | 458 | 397 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 332 | 373 |
| Планируемая выработка котельной № 3на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 547 | 482 | 401 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 413 | 322 |
| Планируемая выработка котельной № 4 на 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 3236 | 2786 | 2399 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 2105 | 2421 |
| Планируемая выработка котельной № 5 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 5120 | 4459 | 3874 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 | 3396 | 3896 |
| Планируемая выработка котельной № 6 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 48 | 42 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 37 |
| Планируемая выработка котельной № 8 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 3554 | 3030 | 2558 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 2223 | 2594 |
| Планируемая выработка котельной № 9на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 125 | 101 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 78 | 95 |
| Планируемая выработка котельной № 10 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 976 | 823 | 723 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 515 | 628 |
| Планируемая выработка котельной № 11 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 44 | 34 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 32 |
| Планируемая выработка котельной № 12 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 193 | 168 | 143 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 128 | 171 |
| Планируемая выработка котельной № 14 на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Выработка теплоэнергии, Гкал | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 |

  - Оценка надежности теплоснабжения.

В теплоснабжающих организациях отсутствуют организованные базы данных по инцидентам в тепловых сетях. Поэтому настоящий подраздел отражает постановку задачи об анализе такого важного фактора, как надёжность систем теплоснабжения.

Под надежностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25 – 30 лет) в работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико – экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и др.).

Для повышения надежности системы теплоснабжения по программе предусматривается замена всех аварийных участков тепловых сетей и просто сетей с большим износом.

Повреждения в тепловых сетях могут относится к инцидентам или отказам. Повреждения оборудования и трубопроводов, которые не приводили к перерыву теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок 36 часов и более, относятся к инцидентам. Как правило, анализ данных по частоте инцидентов проводится раздельно для инцидентов, произошедших во время эксплуатации и во время работ по испытанию трубопроводов, включающих в себя опрессовку и температурные испытания.

В процессе анализа устанавливаются наиболее распространённые типы и причины повреждений, например, распределение инцидентов по элементам тепловых сетей и зависимость удельного количества повреждений от срока эксплуатации тепловых сетей. В качестве величины, характеризующей удельное количество повреждений, принимается отношение суммарного количества инцидентов к материальной характеристике трубопроводов.

Затем рассматриваются основные причины инцидентов в эксплуатационный период.

Это могут быть свищи и разрывы от внутренней и внешней коррозии, разрывы от дефекта сварки. В число прочих типов повреждений входят разрывы от превышения допустимого давления, гидроударов, теплового удлинения и механической деформации, свищи от дефектов металла труб, разрывы резьбовых соединений, протечки в сальниках и нарушения без утечки теплоносителя.

Основными причинами повреждений являются ненадлежащее качество сетевой воды периодическое и постоянное замачивание  отдельных участков трубопроводов, наличие блуждающих токов.

По статистике наибольшее количество повреждений фиксируется на линейных участках тепловых сетей. На дефекты арматуры приходится около 20% повреждений и на дефекты компенсаторов – 1%.

Количество повреждений в тепловых сетях, имеющих определенный срок службы, зависит от протяжённости трубопроводов с данным сроком эксплуатации. Для исключения влияния протяжённости тепловых сетей на расчет количества повреждений при анализе влияния срока службы, как правило, определяется удельное количество повреждений тепловых сетей, которое вычисляется как отношение абсолютного количества повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей с фиксированным сроком службы к материальной характеристике тепловых сетей, имеющих данный срок службы.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей.

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

8. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2028 года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществления проекта.

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных работ;

Прейскуранты на оборудование и материалы;

Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;

Калькуляция капитальных затрат на реконструкцию котельных, тепловых сетей составлена по результатам предварительного расчета.

Калькуляция капитальных затрат

| Наименование источников | Стоимость, тыс. руб | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2024 | 2028 |
| Установка водоподготовительного оборудования | 10017 |  | 7182 |  | 2835 |  |  |
| Проведение энергетического обследования всех котельных | 1890 |  | 473 |  | 473 | 473 | 473 |
| Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая, с ликвидацией старой котельной № 2 | 19233 | 19233 |  |  |  |  |  |
| Монтаж новой блочной котельной по ул. Беляева с ликвидацией старой котельной №10 | 13760 |  |  | 13760 |  |  |  |
| Замена старых котлов | 35100 |  | 22950 |  | 6750 | 5400 |  |
| Химическая очистка теплоэнергетического оборудования, либо электрогидроимпульсная очистка | 486 |  | 122 |  | 122 | 122 | 122 |
| Разработка ПСД на переоснащение котельных оборудованием КИПиА, а также разработка ПСД на приборы контроля учета | 1958 |  | 1958 |  |  |  |  |
| Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 12758 |  | 4253 |  | 4253 | 4253 |  |
| Реконструкция обвязки котлов | 1053 |  | 1053 |  |  |  |  |
| Продувка дымоходов | 486 |  | 122 |  | 122 | 122 | 122 |
| Установка балансировачных клапанов во всех котельных | 2025 |  | - |  | 2025 | - | - |
| Установка штуцеров под манометры во всех котельных | 2295 |  | - |  | 2295 | - | - |
| Установка гильз под термометры во всех котельных | 2295 |  | - |  | 2295 | - | - |
| Установка запорной и регулирующей арматуры во всех котельных | 4050 |  | - |  | 3375 | 675 | - |
| Всего | 107413 | 19233 | 38113 | 13760 | 24545 | 11045 | 717 |
| Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция теплосетей | 107886 | 3575 | 3830 | 3956 | 2025 | 54000 | 40500 |
| Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1620 |  | - |  | 1620 | - | - |
| Установка энергоимпульсивной установки | 0 |  | - |  | - | - | - |
| Прокладка новых сетей теплоснабжения | 27540 |  | - |  | 27540 | - | - |
| Всего | 137046 | 3575 | 3830 | 3956 | 31185 | 54000 | 40500 |
| Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвести гидравлический расчет тепловой сети по каждой котельной, с последующим шайбированием потребителей | 810 |  | - |  | 405 | 270 | 135 |
| Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 473 |  | - |  | 270 | 202,5 | - |
| Установка приборов учета на объектах теплоснабжения | 432 |  | - |  | 432 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1715 |  |  |  | 1107 | 473 | 135 |
| -бюджетное финансирование | 1715 |  | - |  | 1107 | 472,5 | 135 |
| ИТОГО : | 246174 | 22808 | 41943 | 17716 | 56837 | 65518 | 41352 |

Примечания:

1.Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных  обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:

- Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.

- Установка регулирующих устройств (сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ) в период летней ремонтной компании.

- Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии в целом снижаются.

Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 30 % тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых сетей или же устранение аварий.

8.1. Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей.

Тепловые нагрузки

| № п/п | котельные |  | суммарная мощность котлов, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (ул. Победы, 6) |  | 7,5 | 3,67 |
| 2 | Котельная №2 (ул. Коммунистическая,18) |  | 1,6 | 1,03 |
| 3 | Котельная №3 (ул. Луначарского, 16) |  | 3,2 | 1,15 |
| 4 |  | Котельная №4 (ул. Рабочая, 13 а) | 7,5 | 5,34 |
| 5 | Котельная №5 (Пер. Каранский 28а) |  | 11,2 | 10,06 |
| 6 | Котельная №6 (ул. Ленина 38) |  | 0,2 | 0,07 |
| 7 | Котельная№8 (ул. Молодежная, 3) |  | 11,4 | 6,31 |
| 8 | Котельная №9 (ул.Октябрьская) |  | 0,24 | 0,21 |
| 9 | Котельная№10 (ул. Беляева, 18) |  | 8 | 2,07 |
| 10 | Котельная №11 (ул. Тимирязева, 9) |  | 0,17 | 0,04 |
| 11 | Котельная №12 (ул. Ворошилова, 17) |  | 0,64 | 0,35 |
| 12 | Котельная №14 (ул. Ворошилова, 33) |  | 0,04 | 0,03 |

#### Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, включающую в себя:

- источник тепловой энергии (водогрейная котельная);

- система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);

- потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на отопление);

Температурный график тепловой сети 95-70°С;

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в середине здания, должна составлять не менее 20 0С, в угловых помещениях не менее 22 0С.

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для двух вариантов работы:

- Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у концевого потребителя (21 0С);

- Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях дроссельных устройств.

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою очередь увеличивает затраты на электроэнергию.

Стоимость работ по регулировке системы теплоснабжения составляет от 200000 до 300000 руб (в зависимости от состояния и наличия запорной арматуры у абонентов, а также наличия манометров как на тепловой сети так и на тепловых узлах абонентов).

8.2 Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

- Экономия затрат на выработку теплоэнергии в результате реконструкции или замены установок ПСВ.

- Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

, год

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.,

S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб.,

k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

,

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей.

#### Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, включающую в себя:

- источник тепловой энергии (водогрейная котельная);

- система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);

- потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на отопление).	
Температурный график тепловой сети 95/70 0С.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в середине здания, должна составлять не менее 200С, в угловых помещениях не менее 220С.

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для двух вариантов работы:

- Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у концевого потребителя (210С);

- Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях дроссельных устройств.

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою очередь увеличивает затраты на электроэнергию.

Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

- Экономия затрат на выработку теплоэнергии в результате реконструкции центральной котельной.

- Экономия затрат за счет замены оборудования существующих котельных на аналогичное котельное оборудование. Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей;

- Снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей;

- Установка современного водоподготовительного оборудования для умягчения сетевой воды.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

, год

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

,

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

экономические показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономия в год, руб. | Срок окупае-мости с учетом роста тарифов | ЧДД за срок службы, руб. | Индекс доход-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реконструкция сетей | 137046 | 5199977 | 26 | 18953296 | 0,13 |
| 4 | Замена оборудования существующих котельных на современное оборудование, установка современного водоподготовительного оборудования для умягчения сетевой воды | 107413 | 2385760 | 45 | 60486253 | 5,63 |

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок окупаемости проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а индекс доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов весьма желательна.

9. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской ФедерацииПостановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения),или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях

относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4пунктом 1ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения,городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую организацию (организации)в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности.

  - Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

  - В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

  - Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)размер уставного (складочного)капитала хозяйственного товарищества или общества,уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке,мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

3) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

4). Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время Давлекановское МУП «ТС» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. На балансе Давлекановского МУП «ТС» находятся все тепловые сети ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у Давлекановского МУП «ТС» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации  теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ Давлекановское МУП «ТС».

10. Гидравлический расчет.

Исходные данные

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

1. Основные технические решения

По предоставленным материалам до начала гидравлического расчета была составлена расчетная схема тепловой сети с нанесением на ней длин и диаметров трубопроводов, расчетных нагрузок и расходов теплоносителя по всем участкам.

Составлена таблица тепловых нагрузок потребителей.

В гидравлическом расчете трубопроводов определен суммарный расчетный расход сетевой воды, складывающийся из расчетных расходов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

В результате гидравлического расчета тепловых сетей определены потери давления на участках трубопроводов для последующей разработки гидравлического режима и выявления располагаемых напоров на индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Система теплоснабжения – открытая.

Параметры теплоносителя – 95/70 оС.

Давление в точке подключения – Р1=5,7 кгс/см2, Р2=3,8 кгс/см2.

Расчетная температура наружного воздуха: -35 оС.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

Проектные решения:

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определены по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.