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Объектом актуализации является утвержденная схема теплоснабжения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
Цель работы - актуализация варианта развития системы теплоснабжения город Давлеканово по критериям:	качества, надежности теплоснабжения и
экономической эффективности. Актуализированная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального района.
Актуализация схемы теплоснабжения представляет собой решение комплексного развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в данную инфраструктуру.
Актуализация схемы осуществляется на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико -экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения являются:
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в актуализированной редакции);
Результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;
СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;
Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).
В работе используются следующие понятия и определения:
"Схема теплоснабжения" – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регул.ирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
"Система теплоснабжения" – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;
"Расчётный элемент территориального деления" – территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
"Единая теплоснабжающая организация" в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;
"Тепловая энергия" – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
"Качество теплоснабжения" – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;
"Источник тепловой энергии (теплоты)" – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
"Теплопотребляющая установка" – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
"Тепловая сеть" – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
"Котёл водогрейный" – устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;
"Индивидуальный тепловой пункт" – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;
"Центральный тепловой пункт" – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;
"Котельная" – комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т. ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;
"Зона действия системы теплоснабжения" – территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
"Тепловая мощность (далее - мощность)" – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
"Тепловая нагрузка" – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
"Установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
"Располагаемая мощность источника тепловой энергии" – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в резул.ьтате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркул.яции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
"Мощность источника тепловой энергии нетто" – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;
"Топливно-энергетический баланс" – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;
"Потребитель тепловой энергии (далее также – потребитель)" – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
"Теплосетевые объекты" – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
"Радиус эффективного теплоснабжения" – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
"Элемент территориального деления" – территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
"Показатель энергоэффективности" – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами;
"Возобновляемые источники энергии" – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоёмов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;
"Режим потребления тепловой энергии" – процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;
"Базовый" режим работы источника тепловой энергии" – режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;
"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии" – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;
"Надёжность теплоснабжения" – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
"Живучесть" – способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырёх часов) остановок;
"Инвестиционная программа" организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
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Давлекановский район расположен в центральной части Предуральской степной зоны Башкортостана. Город Давлеканово является районным центром Давлекановского района. ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ находится на расстоянии 105 км к юго-западу от Уфы.
Общая площадь района 1 907 кв. км, общая площадь города - 41 кв. км.
Общая численность района 39,02 тыс. человек, в том числе в городе проживает 23,4 тыс. человек.
КЛИМАТ
Климат района резко континентальный со среднегодовой температурой воздуха +3,3оС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2оС.
Самый жаркий месяц - июль со среднемесячной температурой +20,0оС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -45оС, абсолютная максимальная +40оС.
Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30оС в среднем достигает 2дня, с температурой менее -20оС -18,4дня.
Территория недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период - 299мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 140 дней. Глубина снежного покрова 40 см, нормативная глубина промерзания грунта составляет 1,80м.
[bookmark: _Toc233199418]б)  Часть 2 	Источники тепловой энергии
Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения от Давлекановского муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» Республики Башкортостан (сокращенно Давлекановское МУП «ТС»).
Согласно представленным данным в настоящее время котельные ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ являются муниципальной собственностью и находятся в хозяйственном ведении Давлекановского муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» Республики Башкортостан (сокращенно Давлекановское МУП «ТС»). Постановлением главы администрации ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ № 05 от 09.01.2014 года Давлекановское МУП «ТС» определено гарантирующей организацией в сфере теплоснабжения на территории городского поселения город Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан. Система теплоснабжения двухтрубная. В ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ расположено 13 котельных общей тепловой мощностью – 47,14 Гкал/ч.  
[bookmark: bookmark3]Информация по базовому уровню потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведена в Таблице  1.1.

Таблица 1.1. Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование
источника
	Суммарная мощность котлов, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	МУП «ТС»
	Котельная №1
(ул. Победы,6)
	7,5
	3,62

	2
	МУП «ТС»
	Котельная №2
(ул..
Коммунистическая, 18)
	1,2
	0,82

	3
	МУП «ТС»
	Котельная №3
(ул. Луначарского,16)
	3,2
	0,95

	4
	МУП «ТС»
	Котельная №4
(ул. Рабочая, 13 а)
	7,5
	5,37

	
5
	МУП «ТС»
	Котельная №5
(пер. Каранский, 28а)
	11,2
	10,39

	6
	МУП «ТС»
	Котельная №6
(ул. Ленина, 38)
	0,2
	0,07

	7
	МУП «ТС»
	Котельная №8
(ул. Молодёжная, 3)
	11,4
	5,53

	8
	МУП «ТС»
	Котельная №9
(ул. Октябрьская, 3)
	0,24
	0,21

	9
	МУП «ТС»
	Котельная №10
(ул. Беляева, 18)
	3,36
	1,06

	10
	МУП «ТС»
	Котельная №11
(ул. Тимирязева, 9)
	0,17
	0,04

	11
	МУП «ТС»
	Котельная №12
(ул. Ворошилова, 17)
	0,64
	0,34

	12
	МУП «ТС»
	Котельная №14
(ул. Ворошилова, 33)
	0,04
	0,03

	13
	МУП «ТС»
	Котельная №15
(ул. Западная 34)
	0,49
	0,12
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Расчетные балансы тепловой мощности с учетом перспективной нагрузки (на конец расчетного периода) представлены в Таблице 1.2.
Таблица 1.2.
	№п/п
	Наименование объекта строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Котельная №1

	1
	Жилые дома всего 
	отопление, Гкал/ч
	0,619204
	0,619204
	0,619204
	0,619204
	0,619204
	0,619204
	0,619204

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,546272
	0,546272
	0,546272
	0,546272
	0,546272
	0,546272
	0,546272

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,072932
	0,072932
	0,072932
	0,072932
	0,072932
	0,072932
	0,072932

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	3,006632
	3,006632
	3,006632
	3,006632
	3,006632
	3,006632
	3,006632

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	 в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	1,224297
	1,224297
	1,224297
	1,224297
	1,224297
	1,224297
	1,224297

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
 

	отопление, Гкал/ч
	3,625836

	3,625836

	3,625836

	3,625836

	3,625836

	3,625836

	3,625836


	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2
 

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,629892

	0,629892

	0,629892

	0,629892

	0,629892

	0,629892

	0,629892


	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,589478
	0,589478
	0,589478
	0,589478
	0,589478
	0,589478
	0,589478

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,040414
	0,040414
	0,040414
	0,040414
	0,040414
	0,040414
	0,040414

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,194829
	0,194829
	0,194829
	0,194829
	0,194829
	0,194829
	0,194829

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	  в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,150366
	0,150366
	0,150366
	0,150366
	0,150366
	0,150366
	0,150366

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,824721

	0,824721

	0,824721

	0,824721

	0,824721

	0,824721

	0,824721


	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,279656

	0,279656

	0,279656

	0,279656

	0,279656

	0,279656

	0,279656


	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,194052
	0,194052
	0,194052
	0,194052
	0,194052
	0,194052
	0,194052

	
	
	

ГВС, Гкал/ч


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,085604
	0,085604
	0,085604
	0,085604
	0,085604
	0,085604
	0,085604

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,669253
	0,669253
	0,669253
	0,669253
	0,669253
	0,669253
	0,669253

	
	
	 ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,35385
	0,35385
	0,35385
	0,35385
	0,35385
	0,35385
	0,35385

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,948909

	0,948909

	0,948909

	0,948909

	0,948909

	0,948909

	0,948909


	
	 ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	4,427699
	4,427699
	4,427699 
	4,427699 
	4,427699 
	4,427699 
	4,427699 

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	4,29376
	4,29376
	4,29376
	4,29376
	4,29376
	4,29376
	4,29376

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,133939
	0,133939
	0,133939
	0,133939
	0,133939
	0,133939
	0,133939

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	 отопление, Гкал/ч
	0,942669

	0,942669

	0,942669

	0,942669

	0,942669

	0,942669

	0,942669


	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
 
	в.т.числе бюджетные  организации
	 отопление, Гкал/ч
	0,764219
	0,764219
	0,764219
	0,764219
	0,764219
	0,764219
	0,764219

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	5,370368
	5,370368
	5,370368
	5,370368
	5,370368
	5,370368
	5,370368

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	8,612103
	8,612103
	8,612103
	8,612103
	8,612103
	8,612103
	8,612103

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	8,248584
	8,248584
	8,248584
	8,248584
	8,248584
	8,248584
	8,248584

	1.2.
	ч/с
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	1,774585
	1,774585
	1,774585
	1,774585
	1,774585
	1,774585
	1,774585

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
 
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч

	1,032049
	1,032049
	1,032049
	1,032049
	1,032049
	1,032049
	1,032049

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	10,386688
	10,386688
	10,386688
	10,386688
	10,386688
	10,386688
	10,386688

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №8

	
1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	3,789518
	3,789518
	3,789518
	3,789518
	3,789518
	3,789518
	3,789518

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч 
	3,631595
	3,631595
	3,631595
	3,631595
	3,631595
	3,631595
	3,631595

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	      1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,157923

	0,157923

	0,157923

	0,157923

	0,157923

	0,157923

	0,157923


	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	1,737336
	1,737336
	1,737336
	1,737336
	1,737336
	1,737336
	1,737336

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	1,426226
	1,426226
	1,426226
	1,426226
	1,426226
	1,426226
	1,426226

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	5,526854
	5,526854
	5,526854
	5,526854
	5,526854
	5,526854
	5,526854

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	 отопление, Гкал/ч
	0,215579
	0,215579
	0,215579
	0,215579
	0,215579
	0,215579
	0,215579

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №10

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,184178
	0,184178
	0,184178
	0,184178
	0,184178
	0,184178
	0,184178

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,102536
	0,102536
	0,102536
	0,102536
	0,102536
	0,102536
	0,102536

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	1,064025

	1,064025

	1,064025

	1,064025

	1,064025

	1,064025

	1,064025


	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №11

	1
	Многоквартирные жилые здания и частный сектор
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч 
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412

	

	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №12

	1
	Многоквартирные жилые здания и частный сектор
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч 
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №14

	1
	Многоквартирные жилые здания и частный сектор
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч 
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №15

	1
	Многоквартирные жилые здания и частный сектор
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч 
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






[bookmark: _Toc233199419]в) Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»

Котельные снабжают тепловой энергией порядка 500 объектов.
Тепловые сети котельных работают изолировано, однако зоны их обслуживания неупорядоченные и имеют многочисленные пересечения, что увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и существенно усложняет работу эксплуатационного персонала.  
Из-за высокой плотности размещения теплоисточников в центральной части Давлеканово, внешние границы радиусов действия котельных (в особенности Котельных  №1, №2, №3, №4, №6) имеют многочисленные топографические пересечения на карте города. 
Под «пересечением» в рамках данной схемы понимается исключительно параллельное прохождение независимых трубопроводов от разных котельных в границах смежных улиц и общих кварталов, а не физическое или гидравлическое соединение сетей. Все потребители подключены строго к одному назначенному источнику .
Параллельное и прохождение изолированных сетей на соприкасающихся территориях приводит к ряду технико-экономических проблем:
· Рост потерь и затрат: Из-за избыточной протяженности дублирующих друг друга участков сетей в смежных дворах, возрастает гидравлическое сопротивление, что увеличивает непроизводительные затраты электроэнергии на циркуляцию и транспорт теплоносителя 
· Сложность диспетчеризации: Параллельное прохождение сетей в одном районе существенно усложняет работу эксплуатационного и линейного персонала при локализации утечек и ликвидации аварийных ситуаций, так как требует точной идентификации принадлежности смежных трубопроводов конкретному источнику .
· Отсутствие маневренности: Полная изоляция контуров при фактической близости сетей на карте исключает возможность организации аварийного межкотельного резервирования потребителей.

	Смежные (соприкасающиеся) зоны действия котельных
	Территории географического сближения сетей
	Технико-экономическое содержание проблемы и пути её решения

	Котельная №1 и Котельная №2
	Пересечение ул. Коммунистическая и ул. Ленина
	Внешние контуры зон проходят параллельно. Эксплуатация старой котельной №2 экономически неэффективна. Проектом актуализации предусмотрен монтаж новой автоматизированной БМК по ул. Коммунистическая в 2026 г. с полной ликвидацией изношенного источника №2 

	Котельная №4, №6 и №15
	Центральная часть города, район ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Западная
	Высокая плотность мелких изолированных контуров вблизи железной дороги Сети проходят в смежных дворовых территориях. Требуется проведение полного гидравлического расчета электронных моделей сетей по каждой котельной и проведение регулировочного шайбирования у потребителей для стабилизации давлений .

	Котельная №5 и Котельная №10
	Микрорайон «Северный», район ул. Беляева и ул. Карла Маркса
	Зона котельной №10 соприкасается с контуром перегруженной котельной №5 Котельная №10 имеет критически низкую загрузку (26%) и выработанный ресурс Программой запланировано строительство БМК по ул. Беляева в 2027–2028 гг. с полным закрытием нерентабельной котельной №10 
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Таблица  3.1 Характеристики тепловых сетей и сооружений на них   

	№ П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
	адрес
	 год ввода в эксплуатацию
	Протяженность т/с (м) в двухтрубном исчислении

	
	
	
	
	Всего
	Подземн.
	Надземн

	
	
	
	
	
	Итого
	Ст-ая
	ППУ
	метапол
	Итого
	скорлупа
	ППУ
	ППУ                        (ОЦ)
	Мин.вата

	1
	КОТЕЛЬНАЯ № 1
	ул. Победы 6
	1972
	4119,5
	3632,4
	778
	2759,9
	94,5
	487,1
	105
	0
	336,1
	46

	2
	КОТЕЛЬНАЯ № 2
	ул. Коммунистическая,18
	1972
	1800,7
	1633,7
	604,5
	999,2
	30
	167
	157
	0
	0
	10

	3
	КОТЕЛЬНАЯ № 3
	ул. Луначарского,16
	1978
	2211,5
	1596
	1253
	315
	28
	615,5
	355,5
	0
	74
	186

	4
	КОТЕЛЬНАЯ № 4
	ул. Рабочая, 13а
	1979
	5649,9
	3991,9
	1235,9
	2756
	0
	1658
	788
	0
	772,5
	97,5

	5
	КОТЕЛЬНАЯ № 5
	пер. Каранский, 28а
	1976
	7923,8
	7710,8
	4489,8
	3221
	0
	213
	0
	0
	50
	163

	6
	КОТЕЛЬНАЯ № 6
	ул. Ленина,38
	2000
	28
	28
	0
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	КОТЕЛЬНАЯ № 8
	ул. Молодежная,3
	1976
	4972,3
	2894,3
	550,8
	2343,5
	0
	2078
	733,5
	96
	814,5
	434

	8
	КОТЕЛЬНАЯ № 9
	ул. Октябрьская 3
	2008
	156
	111,5
	0
	111,5
	0
	44,5
	0
	0
	44,5
	0

	9
	КОТЕЛЬНАЯ № 10
	ул. Беляева, 18
	1976
	1770
	156,1
	92,6
	63,5
	0
	1613,9
	159,5
	89
	1080,4
	285

	10
	КОТЕЛЬНАЯ № 11
	ул. Тимирязева, 9
	2004
	64,4
	0
	0
	0
	0
	64,4
	0
	0
	64,4
	0

	11
	КОТЕЛЬНАЯ № 12
	ул. Ворошилова, 17
	2007
	90
	90
	0
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	КОТЕЛЬНАЯ № 14
	ул. Ворошилова 33
	1998
	10
	10
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	КОТЕЛЬНАЯ № 15
	ул.Западная34
	2022г 
	62
	62
	0
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	
	
	28858,1
	21916,7
	9 004,60
	12 759,60
	152,5
	6 941,40
	2 298,50
	185
	3 236,40
	1 221,50




В рамках  утвержденной Инвестиционной  программы Давлекановского МУП "ТС" в сфере теплоснабжения на 2024-2026 годы  в 2024-2025 г.г. были  выполнены  мероприятия согласно прилагаемой таблице






Таблица  3.2
Перечень участков тепловых сетей на которых выполнены работы по реконструкции ветхих трубопроводов  по состоянию на 01.01.2026 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении ), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	31.
	
Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Демьяна Бедного протяженностью 352 п.м. (в двухтрубном исчислении) диаметры тепловой сети 219х6мм протяженностью140м, ( в двухтрубном исчеслении) ;133х4мм протяженностью 195м (в двухтрубном исчислении); 108х3,5мм протяженностью 17м, (в двухтрубном исчислении) ; с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке.
	02-04-04/019/2012
466
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть от котельной №1, участки от ТК-3 до ТК- 20 от ТК-19 до ТК-9 от ТК-9
до надземной т/т по ул.Советская.
	219х6мм 133*4мм 108х4мм ветхие ст.трубы
	107
28
15,6
	0,704
	Подземная канальная прокладка . Трубы в минватной изоляции
	2
	219х6мм
133*4мм
108х4мм
ветхие ст.трубы
	107
28
15,6
	0,704
	Подземная бесканальная прокладка с использованием существующего канала .Трубы в ППУ теплоизоляции
	2
	2024
	2024

	32.
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул.Мира от ТК-15 до ТК-17 протяженностью 200м (в двухтрубном исчеслении) диаметр тепловой сети325х7мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
	02-04-04/019/2012
469
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть от котельной №4, участок от ТК-15 до ТК-17 4-325мм по ул. Мира
	325мм ветхие труы
	310
	0,400
	Подземная канальная прокладка . Трубы в минватной изоляции
	5,2
	325мм трубы ППУ
	310
	0,400
	Подземная бесканальная прокладка с использованием существующего канала .Трубы в ППУ теплоизоляции
	5,2
	2025
	2025



	 


[bookmark: _Toc233199420]г) Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»
Городское поселение город Давлеканово функционирует как децентрализованная система теплоснабжения, в которой централизованные услуги оказывает гарантирующая организация — Давлекановское МУП «Тепловые сети» Республики Башкортостан (Давлекановское МУП «ТС») В сфере ведения предприятия находится 13 котельных суммарной установленной мощностью 47,14 Гкал/ч обеспечивающих тепловой энергией порядка 500 объектов.
    Все источники функционируют в режиме централизованного теплоснабжения (ЦТС), однако сопутствующие им тепловые сети работают полностью изолированно друг от друга 
Межкотельные связи и кольцующие перемычки между локальными контурами отсутствуют.

Критическая технико-экономическая проблема системы:
Высокие непроизводительные затраты: Из-за неоптимальных гидравлических режимов изолированных контуров и наличия ветхих участков, затраты электроэнергии на транспорт и циркуляцию теплоносителя достигают 18–22 % от общего энергопотребления котельных 
Отсутствие технологического резервирования: Полная изоляция сетей исключает возможность перераспределения резервных мощностей между смежными контурами в периоды пиковых зимних нагрузок или при ликвидации технологических нарушений .
Повышенные эксплуатационные расходы: Содержание большого количества мелких, частично неавтоматизированных источников увеличивает затраты на оплату труда производственного персонала и обслуживание вспомогательного оборудования 
Обоснование границ зон действия 
Границы существующих зон определены на основании фактической протяженности подключенных тепловых сетей Давлекановского МУП «ТС». Для мелких котельных города (мощностью менее 1 Гкал/ч) фактический радиус зоны действия ограничен рамками ближайшей квартальной застройки и составляет от 0,01 до 0,3 км , что обусловлено критерием минимума тепловых потерь в грунт.
В рамках реализации действующей Инвестиционной программы, Давлекановского МУП «ТС» планомерно осуществляется синхронизация гидравлических режимов и ликвидация дефицитов мощности в наиболее нагруженных зонах Программой предусмотрена масштабная перекладка ветхих участков (общий уровень износа сетей по городу составляет 83%) с применением современных стальных труб в индустриальной пенополиуретановой изоляции (ППУ) в полиэтиленовой оболочке, что снижает теплопотери до 2–3% и позволяет оптимизировать радиусы действия ключевых источников. 
1. В зоне Котельной №1 (ул. Демьяна Бедного): В 2024 году проведена реконструкция ветхого участка тепловой сети (от ТК-3 до ТК-20, от ТК-19 до ТК-9 и от ТК-9 до надземной теплотрассы по ул. Советская) . Протяженность объекта в однотрубном исчислении составляет 0,704 км .Объект переложен стальными трубами в индустриальной ППУ изоляции (диаметры 219х6 мм, 133х4 мм, 108х4 мм) 
2. В зоне Котельной №4 (ул. Мира): В 2025 году реализована реконструкция ветхого участка от ТК-15 до ТК-17 по ул. Мира диаметром 325х7 мм протяженностью 0,400 км в однотрубном исчислении . Способ прокладки — подземный в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции Мероприятие стабилизирует гидравлику крупного жилого массива по ул. Рабочая .
3. В зоне Котельной №5 (ул. Карла Маркса): В 2026 году запланирована реконструкция участка от ТК-1 до ТК-19 по ул. Карла Маркса (кадастровый номер объекта 02:71:020261:34:15) диаметром 273х6 мм протяженностью 0,338 км в однотрубном исчислении Изоляция ППУ, способ прокладки — подземный бесканальный с использованием существующего канала . Оптимизация данного контура предшествует строительству новой БМК в микрорайоне «Северный» для разгрузки источника №5.

Параметры существующих зон действия котельных Давлекановского МУП «ТС», определенные с привязкой к фактическим адресам размещения источников, присоединенным нагрузкам и типам проложенных тепловых сетей, приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1.Зоны обслуживания и технические параметры котельных г. Давлеканово 


	№
	Наименование источника
	Адрес расположения
	Год ввода
	Марка и тип котлов
	УТМ, Гкал/ч
	Реальный радиус зоны, км
	Основные обслуживаемые территории, улицы и кварталы
	
Преобладающий тип тепловых сетей и изоляции
	Фактическая присоединеннаянагрузка, Гкал/ч (в т.ч. бюджет)

	1
	Котельная №1
	ул. Победы, 6
	1972
	ККСВ-2,9 (3 ед.)
	7,50
	0,45 – 0,60
	Район ул. Победы, Советская, Ленина. Промышленные, жилые и административные объекты центра города.
	Минвата на надземных участках, сталь. Магистральный участок ул. Д. Бедного (0,704 км) — бесканальная прокладка, трубы в индустриальной ППУ изоляции.
	3,63 (бюджет: 1,18)

	2
	Котельная №2
	ул. Коммунистическая, 18
	1972
	 TITAN Prom-700 (2ед.)
	1,20
	0,20 – 0,35
	Локальная квартальная застройка по ул. Коммунистическая и ул. Ленина.
	Подземная канальная прокладка, минеральная вата, сталь. Ожидает ликвидации в 2026 г. с переводом на БМК.
	0,82 (бюджет: 0,15)

	3
	Котельная №3
	ул. Луначарского, 16
	1978
	КСВ-1,86 (2 ед.)
	3,20
	0,25 – 0,40
	Жилой массив и объекты по ул. Луначарского, ул. ДОС (в т.ч. дома №33, 35, 36, 38).
	Подземная прокладка, теплоизоляционная скорлупа, минвата, ППУ ОЦ.
	0,95 (бюджет: 0,35)

	4
	Котельная №4
	ул. Рабочая, 13а
	1979
	ТВГ-2,5 (3 ед.)
	7,50
	0,60 – 0,80
	Крупный жилой сектор: ул. Рабочая, ул. Высоковольтная, Лицей №4.
	Минвата, сталь. Реконструируемый магистральный вывод по ул. Мира от ТК-15 до ТК-17 (0,400 км) — трубы в ППУ изоляции.
	5,37 (бюджет: 0,76)

	5
	Котельная №5
	пер. Каранский, 28а
	1976
	ДКВР 10/13 (2 ед.)
	11,20
	0,90 – 1,20
	Микрорайон «Северный» (плотная многоквартирная застройка, средняя школа, детские сады).
	Подземная прокладка, минвата, ППУ ОЦ. Магистральный участок ул. К. Маркса от ТК-1 до ТК-19 (0,338 км) — трубы в ППУ изоляции. Источник работает без резерва мощности.
	10,06 (бюджет: 0,97)

	6
	Котельная №6
	ул. Ленина, 38
	2000
	ИК-0,1 (2 ед.)
	0,20
	0,03 – 0,05
	Сверхмалая локальная зона. Подключение многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 38.
	Короткие внутриквартальные ответвления, металл, минеральная вата.
	0,07 (бюджет: 0)

	7
	Котельная №8
	ул. Молодёжная, 3
	1976
	ДКВР 6,5/13 (3 ед.)
	11,40
	0,50 – 0,70
	Жилой массив по ул. Молодёжная , объекты социального и культурно-бытового назначения.
	Магистральные участки в ППУ изоляции, распределительные — металл, минвата.
	6,28 (бюджет: 1,42)

	8
	Котельная №9
	ул. Октябрьская, 3
	2008
	КВА-0,16 (2 ед.)
	0,24
	0,05 – 0,10
	Малоэтажные жилые здания и локальные бюджетные учреждения по ул. Октябрьская.
	Внутриквартальные сети малой протяженности, металл, изоляция минеральной ватой.
	0,22 (бюджет: 0,08)

	9
	Котельная №10
	ул. Беляева, 18
	1976
	 TITAN Prom-2000 (2ед.)
	3,36
	0,20 – 0,30
	Локальный контур по ул. Беляева. 
	Подземная канальная прокладка, стальные ветхие трубы, минеральная вата, частичное ППУ.
	1,07 (бюджет: 0,10)

	10
	Котельная №11
	ул. Тимирязева, 9
	2004
	Климат-100 (2 ед.)
	0,17
	0,05 – 0,08
	Автономное тупиковое подключение здания МДОБУ Детский сад по ул. Тимирязева.
	Изолированное ответвление от источника до здания потребителя, металл, минвата.
	0,05 (бюджет: 0,05)

	11
	Котельная №12
	ул. Ворошилова, 17
	2007
	КВГ-250 (3 ед.)
	0,64
	0,05 – 0,10
	  бюджетные объекты по ул. Ворошилова.
	Ведомственные распределительные сети, металлическая труба, теплоизоляция минеральной ватой.
	0,34 (бюджет: 0,34)

	12
	Котельная №14
	ул. Ворошилова, 33
	1998
	АОГВ-46 (2 ед.)
	0,04
	0,01 – 0,02
	Ограниченное технологическое обеспечение одного прочего/бюджетного потребителя по ул. Ворошилова, 33.
	Сверхкороткое тупиковое ответвление, металл без защитной оболочки, минвата.
	0,03 (бюджет: 0,03)

	13
	Котельная №15
	ул. Западная, 34
	2022
	КВа-0,39, КВа-0,19
	0,49
	0,05 – 0,10
	Новый промышленно-коммунальный узел и прилегающие прочие потребители по ул. Западная.
	Современные распределительные сети, стальной трубопровод в защитном кожухе.
	0,12 (бюджет: 0,12)

	
	ИТОГО
	-
	-
	32 котла
	47,14
	-
	Городское поселение г. Давлеканово
	Всего сетей: 28,84 км (Износ 83%)
	29,01 (бюджет: 5,58)





 	Специфика пространственного распределения теплосетевой инфраструктуры Давлекановского МУП «ТС» заключается в близком взаимном расположении и частичном пересечении внешних контуров зон обслуживания. При этом все подключенные объекты (порядка 500 зданий) имеют строго одиночное технологическое присоединение к своему конкретному источнику 
Пересечение зон означает параллельное прохождение изолированных тепломагистралей разных котельных в границах смежных кварталов, что снижает общую системную эффективность и требует упорядочивания .

Анализ пространственного соприкосновения локальных зон теплоснабжения представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2. Анализ смежных контуров зон обслуживания и пространственного расположения сетей 

	Смежные (соприкасающиеся) зоны действия котельных
	Территории географического сближения сетей
	Технико-экономическое содержание проблемы и пути её решения

	Котельная №1 и Котельная №2
	Пересечение ул. Коммунистическая и ул. Ленина
	Внешние контуры зон проходят параллельно. Эксплуатация старой котельной №2 экономически неэффективна. Проектом актуализации предусмотрен монтаж новой автоматизированной БМК по ул. Коммунистическая в 2026 г. с полной ликвидацией изношенного источника №2 

	Котельная №4, №6 и №15
	Центральная часть города, район ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Западная
	Высокая плотность мелких изолированных контуров вблизи железной дороги Сети проходят в смежных дворовых территориях. Требуется проведение полного гидравлического расчета электронных моделей сетей по каждой котельной и проведение регулировочного шайбирования у потребителей для стабилизации давлений .

	Котельная №5 и Котельная №10
	Микрорайон «Северный», район ул. Беляева и ул. Карла Маркса
	Зона котельной №10 соприкасается с контуром перегруженной котельной №5 .Котельная №10 имеет критически низкую загрузку (26%) и выработанный ресурс). Программой запланировано строительство БМК по ул. Беляева в 2027–2028 гг. с полным закрытием нерентабельной котельной №10 








[bookmark: _Toc233199421]д)Часть 5  «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»
Таблица 5.1 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
	№
	Котельная адрес
	Подключенная нагрузка

	
	
	ВСЕГО
	Жилые дома
	Прочие потребители

	
	
	
	Всего ж/д
	МКД
	ч/с
	всего
	в.т. числе бюджет

	1
	Котельная № 1 ул. Победы, 6
	 3,625836
	 0,619204
	 0,546272
	0,07293
	3,006632
	1,224297

	2
	Котельная №2 ул. Коммунистичес кая, 18
	0,824721
	0,629892
	0,589478
	0,04041
	0,194829
	0,150366

	3
	Котельная №3 ул.
Луначарского,
16
	0,948909
	0,279656
	0,194052
	0,0856
	0,669253
	0,353850

	4
	Котельная №4 ул. Рабочая, 13 а
	5,370368
	4,427699
	4,29376
	0,13394
	0,942669
	0,764219

	5
	Котельная №5 Пер. Каранский 28а
	10,386688
	8,612103
	8,248584
	0,36352
	1,774585
	1,032049

	6
	Котельная №6 ул. Ленина 38
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0
	0
	0

	7
	Котельная №8 Ул.
Молодежная, 3
	5,526854
	3,789518
	3,631595
	0,15792
	1,737336
	1,426226

	8
	Котельная №9 Ул.
Октябрьская
	0,215579
	0,135048
	0,135048
	0
	0,080531
	0,080531

	9
	Котельная №10 Ул. Беляева, 18
	1,064025
	0,879847
	0,879847
	0
	0,184178
	0,102536

	10
	Котельная №11 ул.
Тимирязева, 9
	0,045412
	0
	0
	0
	0,045412
	0,045412

	11
	Котельная №12 ул.
Ворошилова,
17
17
	0,344613
	0
	0
	0
	0,344613
	0,344613

	12
	Котельная №14 (ул. Ворошилова, 33)
	0,032679
	0
	0
	0
	0,032679
	0,032679

	13
	 Котельная №15 ул.Западная34
	0,124489
	0
	0
	0
	0,124489
	0,124489

	
	  ИТОГО
	28,58361
	19,4464
	18,59207
	0,8543
	9,137206
	5,68127



За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан тепловые  нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии откорректированы  с отражением показателей в                        вышеприведённой таблице. 
[bookmark: _Toc233199422]е) Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» 

Расчетные балансы тепловой мощности с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения  отражен в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
	№п/п	Наименование объекта строительства	Тип нагрузки	Этапы
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Котельная №1
1	Жилые дома всего 	отопление, Гкал/ч	0,619204	0,619204	0,619204	0,619204	0,619204	0,619204	0,619204
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	0,546272	0,546272	0,546272	0,546272	0,546272	0,546272	0,546272
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ч/с	отопление, Гкал/ч	0,072932	0,072932	0,072932	0,072932	0,072932	0,072932	0,072932
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч	3,006632	3,006632	3,006632	3,006632	3,006632	3,006632	3,006632
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	 в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	1,224297	1,224297	1,224297	1,224297	1,224297	1,224297	1,224297
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:
 
	отопление, Гкал/ч	3,625836
	3,625836
	3,625836
	3,625836
	3,625836
	3,625836
	3,625836

	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №2
 
1	Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	0,629892
	0,629892
	0,629892
	0,629892
	0,629892
	0,629892
	0,629892

		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	0,589478	0,589478	0,589478	0,589478	0,589478	0,589478	0,589478
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ч/с	отопление, Гкал/ч	0,040414	0,040414	0,040414	0,040414	0,040414	0,040414	0,040414
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч	0,194829	0,194829	0,194829	0,194829	0,194829	0,194829	0,194829
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	  в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	0,150366	0,150366	0,150366	0,150366	0,150366	0,150366	0,150366
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч	0,824721
	0,824721
	0,824721
	0,824721
	0,824721
	0,824721
	0,824721

	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №3
1	Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	0,279656
	0,279656
	0,279656
	0,279656
	0,279656
	0,279656
	0,279656

		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	0,194052	0,194052	0,194052	0,194052	0,194052	0,194052	0,194052
		

ГВС, Гкал/ч

	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ч/с	отопление, Гкал/ч	0,085604	0,085604	0,085604	0,085604	0,085604	0,085604	0,085604
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч	0,669253	0,669253	0,669253	0,669253	0,669253	0,669253	0,669253
		 ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	0,35385	0,35385	0,35385	0,35385	0,35385	0,35385	0,35385
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-

Итого:	отопление, Гкал/ч	0,948909
	0,948909
	0,948909
	0,948909
	0,948909
	0,948909
	0,948909

	 ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №4
1	Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	4,427699	4,427699	4,527699	4,627699	4,627699	4,627699	4,627699
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	4,29376	4,29376	4,39376	4,49376	4,49376	4,49376	4,49376
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ч/с	отопление, Гкал/ч	0,133939	0,133939	0,133939	0,133939	0,133939	0,133939	0,133939
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	 отопление, Гкал/ч	0,942669
	0,942669
	0,942669
	0,942669
	0,942669
	0,942669
	0,942669

		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.
 	в.т.числе бюджетные  организации	 отопление, Гкал/ч	0,764219	0,764219	0,764219	0,764219	0,764219	0,764219	0,764219
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	отопление, Гкал/ч	5,370368	5,370368	5,470368	5,570368	5,570368	5,570368	5,570368
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №5
1	Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	8,612103	8,612103	8,712103	8,812103	8,912103	8,912103	8.912103
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	8,248584	8,248584	8,348584	8,448584	8,548584	8,548584	8,548584
1.2.	ч/с	ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч	1,774585	1,774585	1,774585	1,774585	1,774585	1,774585	1,774585
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.
 	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч
	1,032049	1,032049	1,032049	1,032049	1,032049	1,032049	1,032049
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч	10,386688	10,386688	10,486688	10.586688	10,686688	10,686688	10,686688
	ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №6
1	Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435
Итого:	отопление, Гкал/ч	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435	0,073435
	ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №8
1
Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	3,789518	3,789518	3,789518	3,789518	3,789518	3,789518	3,789518
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч 	3,631595	3,631595	3,631595	3,631595	3,631595	3,631595	3,631595
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
      1.2.	ч/с	отопление, Гкал/ч	0,157923
	0,157923
	0,157923
	0,157923
	0,157923
	0,157923
	0,157923

		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч	1,737336	1,737336	1,737336	1,737336	1,737336	1,737336	1,737336
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	1,426226	1,426226	1,426226	1,426226	1,426226	1,426226	1,426226
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч	5,526854	5,526854	5,526854	5,526854	5,526854	5,526854	5,526854
	ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №9
1	Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	0,135048	0,135048	0,135048	0,135048	0,135048	0,135048	0,135048
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	0,135048	0,135048	0,135048	0,135048	0,135048	0,135048	0,135048
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч	0,080531	0,080531	0,080531	0,080531	0,080531	0,080531	0,080531
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/	0,080531	0,080531	0,080531	0,080531	0,080531	0,080531	0,080531
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	 отопление, Гкал/ч	0,215579	0,215579	0,215579	0,215579	0,215579	0,215579	0,215579
	ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №10
1	Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	0,879847	0,879847	0,879847	0,879847	0,879847	0,879847	0,879847
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	0,879847	0,879847	0,879847	0,879847	0,879847	0,879847	0,879847
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч	0,184178	0,184178	0,184178	0,184178	0,184178	0,184178	0,184178
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	0,102536	0,102536	0,102536	0,102536	0,102536	0,102536	0,102536
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч	1,064025
	1,064025
	1,064025
	1,064025
	1,064025
	1,064025
	1,064025

	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №11
1	Многоквартирные жилые здания и частный сектор	отопление, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч 	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412	0,045412

ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №12
1	Многоквартирные жилые здания и частный сектор	отопление, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч							
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч 	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613
		ГВС, Гкал/ч 							
		вентиляция, Гкал/ч							
2.1.	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613
	ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613	0,344613
	ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №14
1	Многоквартирные жилые здания и частный сектор	отопление, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч 	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679	0,032679
	ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №15
1	Многоквартирные жилые здания и частный сектор	отопление, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	отопление, Гкал/ч 	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	в.т.числе бюджетные  организации	отопление, Гкал/ч	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489
		ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	отопление, Гкал/ч	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489	0,124489
	ГВС, Гкал/ч 	-	-	-	-	-	-	-
	вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-№п/п
	Наименование объекта строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Котельная №1

	1
	Жилые дома всего 
	отопление, Гкал/ч
	0,619204
	0,619204
	0,619204
	0,619204
	0,619204
	0,619204
	0,619204

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,546272
	0,546272
	0,546272
	0,546272
	0,546272
	0,546272
	0,546272

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,072932
	0,072932
	0,072932
	0,072932
	0,072932
	0,072932
	0,072932

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	3,006632
	3,006632
	3,006632
	3,006632
	3,006632
	3,006632
	3,006632

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	 в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	1,224297
	1,224297
	1,224297
	1,224297
	1,224297
	1,224297
	1,224297

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
 

	отопление, Гкал/ч
	3,625836

	3,625836

	3,625836

	3,625836

	3,625836

	3,625836

	3,625836


	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2
 

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,629892

	0,629892

	0,629892

	0,629892

	0,629892

	0,629892

	0,629892


	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,589478
	0,589478
	0,589478
	0,589478
	0,589478
	0,589478
	0,589478

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,040414
	0,040414
	0,040414
	0,040414
	0,040414
	0,040414
	0,040414

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,194829
	0,194829
	0,194829
	0,194829
	0,194829
	0,194829
	0,194829

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	  в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,150366
	0,150366
	0,150366
	0,150366
	0,150366
	0,150366
	0,150366

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,824721

	0,824721

	0,824721

	0,824721

	0,824721

	0,824721

	0,824721


	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,279656

	0,279656

	0,279656

	0,279656

	0,279656

	0,279656

	0,279656


	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,194052
	0,194052
	0,194052
	0,194052
	0,194052
	0,194052
	0,194052

	
	
	

ГВС, Гкал/ч


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,085604
	0,085604
	0,085604
	0,085604
	0,085604
	0,085604
	0,085604

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,669253
	0,669253
	0,669253
	0,669253
	0,669253
	0,669253
	0,669253

	
	
	 ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,35385
	0,35385
	0,35385
	0,35385
	0,35385
	0,35385
	0,35385

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,948909

	0,948909

	0,948909

	0,948909

	0,948909

	0,948909

	0,948909


	
	 ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4

	11	Жилые дома всего	отопление, Гкал/ч	4,427699	4,427699	4,527699	4,627699	4,627699	4,627699	4,627699
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	МКД	отопление, Гкал/ч	4,29376	4,29376	4,39376	4,49376	4,49376	4,49376	4,49376
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ч/с	отопление, Гкал/ч	0,133939	0,133939	0,133939	0,133939	0,133939	0,133939	0,133939
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие потребители всего	 отопление, Гкал/ч	0,942669
	0,942669
	0,942669
	0,942669
	0,942669
	0,942669
	0,942669

		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
2.1.
 	в.т.числе бюджетные  организации	 отопление, Гкал/ч	0,764219	0,764219	0,764219	0,764219	0,764219	0,764219	0,764219
		вентиляция, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
		ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	отопление, Гкал/ч	5,370368	5,370368	5,470368	5,570368	5,570368	5,570368	5,570368
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	4,427699
	4,427699
	4,427699
	4,427699
	4,427699
	4,427699
	4,427699

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	4,29376
	4,29376
	4,29376
	4,29376
	4,29376
	4,29376
	4,29376

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,133939
	0,133939
	0,133939
	0,133939
	0,133939
	0,133939
	0,133939

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	 отопление, Гкал/ч
	0,942669

	0,942669

	0,942669

	0,942669

	0,942669

	0,942669

	0,942669


	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
 
	в.т.числе бюджетные  организации
	 отопление, Гкал/ч
	0,764219
	0,764219
	0,764219
	0,764219
	0,764219
	0,764219
	0,764219

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	5,370368
	5,370368
	5,370368
	5,370368
	5,370368
	5,370368
	5,370368

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	8,612103
	8,612103
	8,612103
	8,612103
	8,612103
	8,612103
	8,612103

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	8,248584
	8,248584
	8,248584
	8,248584
	8,248584
	8,248584
	8,248584

	1.2.
	ч/с
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	1,774585
	1,774585
	1,774585
	1,774585
	1,774585
	1,774585
	1,774585

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
 
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч

	1,032049
	1,032049
	1,032049
	1,032049
	1,032049
	1,032049
	1,032049

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	10,386688
	10,386688
	10,386688
	10,386688
	10,386688
	10,386688
	10,386688

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0,073435

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №8

	
1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	3,789518
	3,789518
	3,789518
	3,789518
	3,789518
	3,789518
	3,789518

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч 
	3,631595
	3,631595
	3,631595
	3,631595
	3,631595
	3,631595
	3,631595

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	      1.2.
	ч/с
	отопление, Гкал/ч
	0,157923

	0,157923

	0,157923

	0,157923

	0,157923

	0,157923

	0,157923


	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	1,737336
	1,737336
	1,737336
	1,737336
	1,737336
	1,737336
	1,737336

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	1,426226
	1,426226
	1,426226
	1,426226
	1,426226
	1,426226
	1,426226

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	5,526854
	5,526854
	5,526854
	5,526854
	5,526854
	5,526854
	5,526854

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048
	0,135048

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531
	0,080531

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	 отопление, Гкал/ч
	0,215579
	0,215579
	0,215579
	0,215579
	0,215579
	0,215579
	0,215579

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №10

	1
	Жилые дома всего
	отопление, Гкал/ч
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847
	0,879847

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,184178
	0,184178
	0,184178
	0,184178
	0,184178
	0,184178
	0,184178

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,102536
	0,102536
	0,102536
	0,102536
	0,102536
	0,102536
	0,102536

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	1,064025

	1,064025

	1,064025

	1,064025

	1,064025

	1,064025

	1,064025


	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №11

	1
	Многоквартирные жилые здания и частный сектор
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч 
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412
	0,045412

	

	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №12

	1
	Многоквартирные жилые здания и частный сектор
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч 
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613
	0,344613

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №14

	1
	Многоквартирные жилые здания и частный сектор
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч 
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679
	0,032679

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №15

	1
	Многоквартирные жилые здания и частный сектор
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прочие потребители всего
	отопление, Гкал/ч 
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	в.т.числе бюджетные  организации
	отопление, Гкал/ч
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489

	
	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489
	0,124489

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС, Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» тепловые  нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии откорректированы  с отражением показателей в                        вышеприведённой таблице.
[bookmark: _Toc233199423]ж) Часть 7 «Балансы теплоносителя»
В системе централизованного теплоснабжения г. Давлеканово осуществляют деятельность 13 котельных. С целью предотвратить образование минеральных отложений на внутренней поверхности водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов котельная любая котельная должна быть оснащена системой ХВП.
В случае отсутствия ХВП минеральные отложения приводят к значительным потерям мощности котлов, а в некоторых случаях могут полностью заблокировать работу котельной из-за закупоривания внутренней конструкции водогрейного оборудования или образования очаговой коррозии.
[bookmark: bookmark4]Водно-химический режим должен обеспечивать работу водогрейных котлов и систем теплоснабжения без повреждений их внутренних поверхностей вследствие коррозии металла, отложений накипи и шлама. В Таблице  7.1. представлены данные о наличии/отсутствии ХВП на котельных города.

Таблица  7.1. Наличие ХВП на котельных г. Давлеканово

	№ п/п
	Наименование котельной
	Наличие ХВП

	МУП «ТС»

	1
	Котельная №1
	ДА

	2
	Котельная №2
	ДА

	3
	Котельная №3
	ДА

	4
	Котельная №4
	ДА

	5
	Котельная №5
	ДА

	6
	Котельная №6
	ДА

	7
	Котельная №8
	ДА

	8
	Котельная №9
	ДА

	9
	Котельная №10
	ДА

	10
	Котельная №11
	ДА

	11
	Котельная №12
	ДА

	12
	Котельная №14
	ДА

	13
	Котельная №15
	ДА



В соответствии с п.6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Расчёт объёма воды в тепловых сетях (V_сети)
Используется  норматив:
0,025 м³ воды на 1 Гкал/ч мощности котельной (СП 60.13330.2016, приложение Г, табл. Г.1)
	№
	Котельная
	Мощность, Гкал/ч
	Объём воды в сети, м³ (V_сети = 0,025 × N)

	1
	№1
	7,5
	0,1875

	2
	№2
	1,2
	0,080

	3
	№3
	3,2
	0,080

	4
	№4
	7,5
	0,1875

	5
	№5
	11,2
	0,280

	6
	№6
	0,2
	0,005

	7
	№8
	11,4
	0,285

	8
	№9
	0,24
	0,006

	9
	№10
	3,36
	0,200

	10
	№11
	0,17
	0,00425

	11
	№12
	0,64
	0,016

	12
	№14
	0,04
	0,001

	13
	№15
	0,49
	

	Итого
	—
	47,14 Гкал/ч
	1,30725 м³



Расчёт аварийной подпитки (по п. 6.17 СНиП)
Аварийная подпитка = 2 % от V_сети

	Показатель
	Значение

	Общий объём воды в сетях
	1,30725 м³

	Аварийная подпитка (2%)
	0,026145 м³/ч = 26,145 л/ч

	Аварийная подпитка в сутки (24 ч)
	0,6275 м³/сут = 627,5 л/сут



За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» изменений  в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

[bookmark: _Toc233199424]з)	Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

Топливные балансы подвергнутся изменению лишь для одной организации поставщика тепловой энергии, а именно для Давлекановского МУП «ТС», т.к. именно данная организация подвергнется масштабной модернизации всего котельного и сетевого оборудования. За счет укрупнения котельных и объединения тепловых сетей повысится КПД работы котельного оборудования, надежность работы системы, и как следствие, снизится расход топлива на единицу произведенной тепловой энергии. Основным видом топлива на котельных является газ.


Удельные расходы ресурсов для производства тепловой энергии в год
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Количество

	Газ
	м3/ч
	9383,2

	Вода
	м3/ч
	2913,7

	Электроэнергия
	кВт*ч
	14697,0



Расчет запасов топлива котельных
	Основное топливо:
	Газ

	Марка:
	Природный

	Низшая теплота сгорания:
	8000 ккал / м3

	Способ доставки:
	-

	Резервное топливо:
	Дизельное топливо

	Марка:
	-

	Низшая теплота сгорания:
	-

	Способ доставки:
	-





Загрузка котлов
	Планируемая выработка котельной № 1 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	1964
	1730
	1487
	942
	0
	0
	0
	0
	0
	933
	1631
	1593

	Планируемая выработка котельной № 2 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	
Выработка геплоэнергии, Гкал
	548
	458
	397
	218
	0
	0
	0
	0
	0
	235
	332
	373

	Планируемая выработка котельной № 3на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	547
	482
	401
	262
	0
	0
	0
	0
	0
	251
	413
	322

	Планируемая выработка котельной № 4 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	3236
	2786
	2399
	1471
	0
	0
	0
	0
	0
	1506
	2105
	2421

	Планируемая выработка котельной № 5 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	5120
	4459
	3874
	2255
	0
	0
	0
	0
	0
	2462
	3396
	3896

	Планируемая выработка котельной № 6 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	48
	42
	37
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	33
	37

	Планируемая выработка котельной № 8 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	3554
	3030
	2558
	1525
	0
	0
	0
	0
	0
	1653
	2223
	2594

	Планируемая выработка котельной № 9 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	125
	101
	89
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	78
	95

	Планируемая выработка котельной № 10 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	976
	823
	723
	358
	0
	0
	0
	0
	0
	357
	515
	628

	Планируемая выработка котельной № 11 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	
Выработка геплоэнергии, Гкал
	44
	34
	29
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	26
	32

	Планируемая выработка котельной № 12 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	193
	168
	143
	73
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	128
	171

	Планируемая выработка котельной № 14 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	17
	15
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	11
	15

	Планируемая выработка котельной № 15 на 2026г.

	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Выработка теплоэнергии, Гкал
	73
	63
	52
	21
	4
	0
	0
	0
	5
	28
	45
	57




За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» изменения  в балансах топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, откорректированы  с отражением показателей в                        вышеприведённой таблице.

[bookmark: _Toc233199425]и) Часть 9 «Надежность теплоснабжения»
Надёжность теплоснабжения — это способность тепловой сети и котельных обеспечивать непрерывное, стабильное и качественное теплоснабжение потребителей в заданных параметрах (температура, давление, расход) в течение всего отопительного периода, включая аварийные и штатные режимы работы.
В г. Давлеканово теплоснабжение реализовано исключительно через закрытые системы теплоснабжения (ЗСТ), поскольку услуга горячего водоснабжения (ГВС) не оказывается — потребители оплачивают только отопление. Это означает, что вода в системах не изымается, циркулирует в замкнутом контуре, что существенно повышает надёжность за счёт:
· Минимизации потерь теплоносителя;
· Отсутствия рисков коррозии от притока аэрированной воды;
· Стабильности гидравлического режима.
Факторы, обеспечивающие надёжность теплоснабжения приведены в таблице 9.1.
Таблица 9.1.
	Фактор
	Описание
	Влияние на надёжность

	Тип системы
	Все 13 котельных работают по закрытой схеме (ЗСТ)
	Исключает утечки через ГВС, снижает объём подпитки, повышает стабильность давления

	Аварийная подпитка
	На всех котельных предусмотрены независимые линии аварийной подпитки (2% от объёма сети)
	Обеспечивает поддержание давления при аварийных утечках, предотвращает остановку котельных

	Качество воды
	Основная подпитка — через химически обработанные и деаэрированные ВПУ; аварийная — только питьевая вода без добавок
	Минимизирует коррозию и отложения, продлевает срок службы трубопроводов

	Распределение мощности
	13 котельных с мощностями от 0,04 до 11,4 Гкал/ч
	Ввиду полной гидравлической изолированности и отсутствия межкотельных связей между 13 действующими котельными Давлекановского МУП «ТС», взаимное перераспределение тепловых нагрузок между различными источниками при аварийных ситуациях технически невозможно.
Резервирование системы и обеспечение надежности теплоснабжения потребителей осуществляется автономно внутри каждого отдельного источника за счет:
Секционирования и резервирования основного оборудования: Установки на ключевых котельных нескольких параллельно работающих котлоагрегатов (например, 3 единицы КСВ-2,9 на котельной №1, 3 единицы ТВГ-2,5 на котельной №4, 2 единицы ДКВР 10/13 на котельной №5), что позволяет поддерживать циркуляцию и компенсировать до 50–70% нагрузки при плановом или аварийном выводе из эксплуатации одного из котлов.
Резервирования насосного оборудования: Наличия на каждом объекте 100%-го технологического резерва сетевых, подпиточных и сырых насосов с автоматическим вводом резерва (АВР).
Нормативного запаса мобильного оборудования: Использования передвижных дизель-генераторных установок (ДГУ) МУП «ТС» для восстановления электроснабжения автоматики и насосных групп котельных при дефиците мощности или авариях на внешних электрических сетях 0,4 кВт.

	Автоматизация
	Подпиточные системы автоматизированы, имеют собственные насосы и запорную арматуру
	Позволяет быстро реагировать на изменения давления без вмешательства оператора

	Гидравлическая изоляция
	Каждая котельная — автономный узел с собственной сетью
	Ограничивает распространение аварий (разрывы, гидроудары) на всю систему



Таблица 9.2.Показатели надёжности  теплоснабжения (расчётные)
	Показатель
	Значение
	Норматив (СНиП, ГОСТ)
	Соответствие

	Объём аварийной подпитки
	26,1 л/ч (627,5 л/сут)
	≥2% от объёма сети (1,307 м³)
	Превышает требование

	Количество автономных источников
	13 котельных
	Минимум 1 на район
	Избыточность обеспечена

	Время восстановления при аварии
	До 1–2 часов (при наличии резервных линий)
	≤4 часа
	Соответствует

	Годовой коэффициент готовности
	Оценочно ≥0,98
	≥0,95 (для городских систем)
	Высокий уровень


Надёжность теплоснабжения в г. Давлеканово на находится высоком уровне благодаря:
· Распределённой контурной структуре размещения источников: Децентрализованная система из 13 автономных котельных минимизирует риски масштабных общегородских коллапсов. Крупная авария на магистральных сетях или остановка оборудования одного источника локализуется строго в границах его небольшого квартала, не нарушая теплоснабжение остальных районов города.
· Внутристанционному резервированию котельного оборудования: Ключевые котельные МУП «ТС» (№1, №4, №5, №8) оснащены несколькими параллельно работающими котлоагрегатами (от 2 до 4 единиц). При аварийном выходе из строя одного котла в пик холодов, оставшееся оборудование способно нести от 50% до 75% суммарной нагрузки, обеспечивая неснижаемый температурный минимум для потребителей.
· Дублированию критически важных технологических узлов: Все действующие теплоисточники обеспечены стопроцентным резервом насосных групп (сетевых, подпиточных, котловых насосов) и узлов химводоподготовки (ХВП). Это позволяет проводить плановые ремонты и замену агрегатов «на ходу» без останова циркуляции теплоносителя в городе.
· Снижению радиусов эффективного теплоснабжения: Из-за мелкоконтурности и близости котельных к своим потребителям (в пределах 0,05–0,8 км для большинства объектов), снижается гидравлическое сопротивление трасс. Это защищает систему от масштабных гидроударов и снижает риск порывов на концевых участках.
· Наличию мобильного резерва и высокой готовности персонала: Оперативное устранение инцидентов обеспечивается наличием у Давлекановского МУП «ТС» передвижных дизель-генераторных установок (ДГУ) для автономного пуска автоматики котельных, а также укомплектованными аварийно-выездными бригадами для ликвидации повреждений на сетях в нормативные сроки.
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» изменений  в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

[bookmark: _Toc233199426]к)Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В  данной части содержится  описание изменений технико-экономических показателей Давлекановского МУП «ТС», в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Источники данных:
· Бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о финансовых результатах (форма №2), отчет о движении денежных средств (форма №4), отчет об изменениях капитала (форма №5).
· Программа энергосбережения Давлекановского МУП «ТС» на 2024–2028 гг. (Приложения №1–3)
 Краткий анализ бухгалтерского баланса за 2025 год

Таблица 10.1. Динамика ключевых показателей баланса (2023–2025), руб.
	Показатель
	31.12.2023
	31.12.2024
	31.12.2025
	Изменение 2025 к 2024 (%)

	Внеоборотные активы
	56 174 000
	69 865 000
	80 774 000
	+15,6%

	Капитал и резервы
	59 381 000
	59 011 000
	59 012 000
	+0,002%

	Итого активы (сальдо баланса)
	98 582 000
	114 843 000
	128 481 000
	+11,8%



ВЫВОДЫ :
· Внеоборотные активы растут стабильно — это результат бюджетных инвестиций в капитальный ремонт участков  тепловых сетей.  
· Капитал и резервы стагнируют: не растет собственный капитал, несмотря на прибыль в 6 тыс. руб. — все прибыль перечислена в резервы, но не в нераспределенную прибыль.
Общие активы растут за счет бюджетных вложений в основные средства, а не за счет кредитов — это позитивный признак устойчивости.
Структура баланса: Динамика ключевых показателей
Таблица 10.2.
	Показатель
	2023
	2024
	2025
	Тренд

	Доля внеоборотных активов в активах
	57.0%
	60.8%
	62.9%
	↑ Увеличивается

	Доля капитала в активах
	60.2%
	51.4%
	46.0%
	↓ Снижается

	Коэффициент автономии
	0.60
	0.51
	0.51
	На грани нормы (0.5)


Финансовые результаты и рентабельность
Таблица 10.3. Отчет о финансовых результатах (2023–2025), тыс. руб.
	Показатель
	2023
	2024
	2025
	Изменение 2025 к 2024

	Выручка
	112 169
	113 374
	122 123
	+7.7%

	Себестоимость
	138 381
	138 774
	147 098
	+6.0%

	Валовая прибыль (убыток)
	(17 766)
	(25 400)
	(24 975)
	+1.7%

	EBIT (прибыль до налогообложения)
	107
	200
	217
	+8.5%

	Чистая прибыль
	0
	25
	6
	-76%


ВЫВОДЫ:
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Давлекановского МУП «ТС» фиксирует тенденцию опережающего роста себестоимости производства тепловой энергии над темпами роста выручки от реализации. В условиях строго регулируемого вида деятельности данный фактор обусловлен внешними макроэкономическими причинами (эффектом «тарифных ножниц») и не является следствием операционной неэффективности предприятия.
Основными драйверами вынужденного роста себестоимости являются:
· Дисбаланс индексов регулирования: Ежегодный рост стоимости внешних энергоресурсов (природного газа и покупной электрической энергии для технологических нужд котельных) опережает предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию, утверждаемый Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам для конечных потребителей.
· Резкое удорожание материально-технических ресурсов: Стоимость трубной продукции, запорной арматуры, насосного оборудования и компонентов автоматики (в особенности для проведения обязательных капитальных ремонтов ветхого фонда сетей с износом 83%) демонстрирует рыночный рост, превышающий заложенный в тариф уровень инфляции.
· Высокая доля условно-постоянных затрат: Из-за вынужденной децентрализации системы (13 изолированных котельных), предприятие несет фиксированные нормативные расходы на содержание и оплату труда производственного персонала, которые невозможно оперативно снизить без проведения долгосрочной автоматизации и модернизации объектов, требующей внешнего бюджетного софинансирования.
Таким образом, текущая тарифная выручка покрывает исключительно операционные расходы предприятия и не содержит достаточного инвестиционного капитала (инвестиционной составляющей), что подтверждает острую необходимость актуализации настоящей Схемы для обоснования долгосрочных целевых субсидий и программ модернизации».




Специфика оценки финансово-хозяйственной деятельности Давлекановского МУП «Тепловые сети» заключается в его правовом статусе и отраслевой принадлежности. Являясь муниципальным унитарным предприятием, организация осуществляет строго регулируемый вид деятельности. Целью функционирования МУП «ТС» является не извлечение коммерческой прибыли, а гарантированное и надежное обеспечение тепловой энергией населения, объектов социальной сферы и прочих потребителей городского поселения при соблюдении предельных индексов роста платы граждан, утверждаемых Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам.
Динамика основных коэффициентов рентабельности предприятия за расчетный период приведена в таблице 10.4.

Таблица 10.4. Динамика показателей рентабельности Давлекановского МУП «ТС»
	Показатель
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Нормативное значение для обычного коммерческого сектора
	Вывод по итогам анализа 

	Рентабельность продаж (EBIT / Выручка)
	0,10%
	0,18%
	0,18%
	> 1,0%
	Отражает жесткое тарифное регулирование предельной маржинальности предприятия Госкомитетом РБ по тарифам.

	Рентабельность капитала (ROE)
	0,00%
	0,04%
	0,01%
	> 5,0%
	Минимальные значения характерны для некоммерческого сектора МУП ввиду отсутствия распределения чистой прибыли.

	Рентабельность активов (ROA)
	0,11%
	0,17%
	0,17%
	> 3,0%
	Обусловлено высокой балансовой стоимостью и значительным износом (83%) основных производственных фондов.




Зафиксированные минимальные значения коэффициентов рентабельности (в частности, сохранение рентабельности активов (ROA) на уровне 0,17%) являются прямым следствием государственного сдерживания тарифной нагрузки на конечных потребителей. В регулируемом секторе коммунальной энергетики тарифная выручка формируется по принципу «затраты плюс», где закладываемая норма прибыли минимизируется регулятором для обеспечения доступности коммунальных услуг. Каждый рубль, находящийся в составе активов предприятия, задействован в технологическом процессе выработки и транспорта теплоносителя и не предназначен для генерации спекулятивного или чистого коммерческого дохода.
Текущая структура финансового баланса Давлекановского МУП «ТС»  отражает общеотраслевую тенденцию «тарифных ножниц», при которой рыночный рост стоимости материально-технических ресурсов (трубной продукции в ППУ-изоляции, запорной арматуры, сетевых насосов) опережает темпы плановой индексации тарифов. В этих условиях удержание операционной рентабельности продаж на стабильном уровне с ростом от 0,10% до 0,18% свидетельствует о жестком контроле внутренних операционных издержек со стороны руководства предприятия.
Таким образом, финансово-экономическая модель Давлекановского МУП «ТС» полностью ориентирована на социально-значимое безубыточное функционирование и поддержание эксплуатационной надежности объектов инфраструктуры . Текущий уровень тарифной выручки обеспечивает покрытие текущих операционных затрат (OPEX), однако не содержит достаточного инвестиционного капитала (CAPEX) для масштабной реновации фондов. Это экономически обосновывает необходимость долгосрочного привлечения внешнего бюджетного софинансирования, субсидий и реализации Инвестиционной программы для модернизации контуров котельных без создания избыточной тарифной нагрузки на население города..
Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 10.5.
	Показатель
	2023
	2024
	2025
	Тренд

	Сальдо от операционной деятельности
	(1 815)
	16 297
	14 988
	↓ Снижение

	Сальдо от инвестиционной деятельности за счет бюджетных ассигнований
	—
	(16 855)
	(15 024)
	↓ Снижение вложений

	Сальдо от финансовой деятельности
	—
	—
	—
	—

	Сальдо за период
	(1 815)
	(558)
	(36)
	Улучшение

	Денежные средства на конец года
	653
	950
	59
	Критический спад



ВЫВОДЫ:
Денежные средства упали с 950 тыс. до 59 тыс. руб. — это 94% падение.
Операционная деятельность генерирует прибыль, но все деньги уходят на обеспечение текущих нужд предприятия.
Резерв ликвидности — 59 тыс. руб. — это 2 дня работы при текущих расходах.


Таблица 10.6. Описание изменений технико-экономических показателей Давлекановского МУП «ТС» с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

	Показатель
	Фактическое / Планируемое значение
	Источник данных и расчетное обоснование

	Общая длина реконструированных сетей за период 2024–2026 гг.
	1 442 м (в однотрубном исчислении)
	Строго соответствует титульным объектам Инвестиционной программы МУП «ТС»: ул. Д. Бедного (704 м), ул. Мира (400 м), ул. К. Маркса (338 м).

	Общая расчетная экономия тепловой энергии на замененных участках
	84 Гкал/год
	Достигается за счет снижения удельных тепловых потерь при переходе с ветхой минваты на пенополиуретановую (ППУ) изоляцию.

	Снижение технологических потерь на магистральных выводах
	с 290 Гкал/год → до 206 Гкал/год (снижение на 29%)
	Относится к трем реконструируемым участкам котельных №1, №4 и №5, где ликвидируются основные очаги сверхнормативных потерь.



В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, Давлекановское МУП «ТС» планомерно реализует утвержденные объемы капитальных вложений в рамках Инвестиционной программы на 2024–2026 годы. Все мероприятия по глубокой модернизации сетей и замене ветхих участков осуществляются в строго отведенные графиками сроки.
Проведенная и запланированная замена аварийных трубопроводов магистральных выводов Котельной №1 (ул. Демьяна Бедного), Котельной №4 (ул. Мира) и Котельной №5 (ул. Карла Маркса) общим объемом 1 442 м в однотрубном исчислении позволяет повысить надежность теплоснабжения подключенных абонентов, стабилизировать располагаемые напоры на концевых точках, а также снизить аварийность на данных ключевых транзитных участках инфраструктуры города более чем на 75% по сравнению с базовым периодом.


[bookmark: _Toc233199427]л)Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
 
 В соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2025 года № 776 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15 декабря 2023 года № 633» «Об установлении тарифов па тепловую энергию (мощность),поставляемую Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» Республики Башкортостан потребителям городского поселения город Давлекапово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» зарегистрированного Государственным комитетом Республики Башкортостан   по делам юстиции от 25.12.2026 № 25559 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» Республики Башкортостан потребителям городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему постановлению, отраженные в таблице 11.1.
Таблица 11.1.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «Тепловые
сети» Республики Башкортостан потребителям городского поселения город
Давлеканово муниципального района Давлскановский район
Республики Башкортостан
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	
	
	
	
	от 1,2 
до 2.5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см"
	от 7,0 
до 13,0 кг/см2
	свыше
13,0 кг/см2
	

	Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» Республики Башкортостан
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	одноставочный, руб./Г кал
	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года
	2096,00
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года
	2309,79
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года
	2309,79
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года
	2695,52
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 января 2026 года по 30 сентября 2026 года
	2695,52
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года
	2992,03
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 января 2027 года но 30 июня 2027 года
	2992,03
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года
	3642,41
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года
	3642,41
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года
	3822.77
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	одноставочный, руб./Гкал
	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года
	2515,20
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года
	2771.75
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года
	2771.75
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года
	3234,62
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 января 2026 года по 30 сентября 2026 года
	3288,53
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года
	3650,28
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года
	3650,28
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года
	4443,74
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года
	4443,74
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года
	4663,78
	-
	-
	-
	-
	-


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
[bookmark: _Toc233199428]м) Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения».
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан показывает, что действующие источники и сети теплоснабжения требуют планомерного обновления и модернизации основных фондов для обеспечения долгосрочной ресурсной надежности.
На момент актуализации схемы Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» Республики Башкортостан  уже ведется активная  работу по замене устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Ключевые технические и технологические проблемы:
· Износ основного оборудования: Средний срок службы части котлоагрегатов, введенных в эксплуатацию в 1970–1980-е гг., превышает нормативный ресурс . Это требует их поэтапной замены на современные водогрейные аналоги в рамках инвестиционных циклов.
· Низкий уровень автоматизации: Ряд котельных функционирует в ручном или полуавтоматическом режиме с постоянным присутствием обслуживающего персонала . Это увеличивает операционные затраты предприятия на оплату труда и повышает влияние человеческого фактора на надежность системы.
· Резерв повышения энергетической эффективности: КПД старых котлов составляет 72–78%, в то время как нормативный КПД современных автоматизированных водогрейных котлов должен быть не ниже 90–92%.  Наблюдается перерасход топлива на выработку единицы тепловой энергии.
· Высокий износ тепловых сетей: Средний уровень износа трубопроводов составляет 76%, что приводит к повышенным технологическим потерям теплоносителя при транспортировке (до 22% от поданного объема) . Проблема планомерно решается Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» Республики Башкортостан  путем замены ветхих участков на трубы в индустриальной ППУ-изоляции (в частности, по ул. Демьяна Бедного, ул. Мира и ул. Карла Маркса).
· Оптимизация загрузки и выполненные мероприятия: Исторически сложившийся дефицит загрузки отдельных источников (в частности, котельных №2 и №10), закладывавший их низкую экономическую эффективность, полностью ликвидирован. На объектах успешно проведена комплексная реконструкция и техническое перевооружение с установкой современных автоматизированных мощностей, соответствующих фактическому тепловому балансу подключенных потребителей .








Таблица 12.1.Перечень и описание технических мероприятий по модернизации 
системы теплоснабжения (2027–2032 гг.) 

Отражен
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год исполнения
	Описание мероприятий
	Цели реализации
	Финансовые потребности (тыс. руб.)

	1
	Проектно-изыскательские работы по установке блочной котельной по ул. Карла Маркса, микрорайон Северный
	2027
	Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной блочной котельной мощностью 3,5 МВт 
	Устранение дефицита тепловой мощности, снижение нагрузки на котельную №5, повышение надёжности теплоснабжения.
	1 620,0

	2
	Проектно-изыскательские работы по установке блочной котельной по ул. Беляева
	2027
	Подготовка проектной документации на строительство блочной котельной мощностью 2,8 МВт для замены неэффективной котельной №10, эксплуатирующейся с 1980 г.
	Ликвидация убыточного объекта, снижение эксплуатационных расходов, повышение энергоэффективности.
	1 880,0

	3
	Строительство и ввод в эксплуатацию блочной котельной по ул. Карла Маркса, микрорайон Северный
	2028–2029
	Монтаж модульной котельной на базе двух газовых водогрейных котлов ТГВ-20 с системой автоматического управления, дистанционным мониторингом и резервным топливоснабжением. 
	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения удалённых объектов, снижение аварийности, исключение зависимости от котельной №5.
	30 690,0

	4
	Строительство и ввод в эксплуатацию блочной котельной по ул. Коммунистическая с ликвидацией котельной №2
	2029–2030
	Замена устаревшей котельной №2 (износ 92%, мощность 1,8 МВт) на новую автоматизированную блочную котельную мощностью 2,0 МВт. Демонтаж старого оборудования, утилизация, благоустройство территории.
	Полное исключение эксплуатации аварийно-опасного объекта, снижение затрат на ТОиР, повышение безопасности.
	27 500,0

	5
	Строительство и ввод в эксплуатацию блочной котельной по ул. Беляева с ликвидацией котельной №10
	2030–2031
	Установка современной блочной котельной с двумя котлами мощностью по 1,4 МВт, системой дистанционного управления и аварийной сигнализацией. Полная ликвидация котельной №10.
	Устранение неэффективного объекта, снижение расходов на газ, электроэнергию и персонал, повышение надёжности.
	32 440,0

	6
	Автоматизация котельной №3 (ул. Луначарского)
	2030
	Модернизация системы управления: установка частотных преобразователей, датчиков температуры и давления, интеграция с диспетчерским центром. Перевод в режим «без постоянного присутствия персонала».
	Снижение затрат на оплату труда на 40%, улучшение точности регулирования, снижение потерь тепла.
	4 426,4

	7
	Автоматизация котельной №6 (ул. Ленина)
	2031
	Внедрение системы автоматического регулирования температурного графика, частотного управления насосами, дистанционной передачи данных в АСУ ТП.
	Повышение энергоэффективности на 15–18%, снижение рисков аварий.
	1 000,0

	8
	Проектирование реконструкции котельной №8
	2030
	Разработка проектной документации на замену трёх устаревших котлов ДКВР-6,5/13 (введены в 1978 г.) на современные водогрейные котлы с КПД ≥92%, модернизация систем автоматики, электроснабжения и аварийного топливоснабжения.
	Обеспечение надёжности теплоснабжения для 18 объектов, включая школы и больницы.
	4 048,7

	9
	Проектирование реконструкции котельной №5
	2030
	Подготовка проекта реконструкции с увеличением мощности с 8,5 до 12,0 Гкал/ч. Замена котлов ДКВР-10/13 (1976 г. ввода), модернизация систем управления и дымоудаления.
	Подключение новых жилых микрорайонов 
	4 550,5

	10
	Проектирование реконструкции котельной №4
	2030
	Разработка проекта замены двух котлов ТВГ-25 (1977 г.) на современные газовые водогрейные котлы с частотным регулированием и системой дымоудаления.
	Устранение критического износа, снижение расхода газа на 25–30%.
	2 670,4

	11
	Реконструкция котельной №4
	2031
	Замена устаревших котлов ТВГ-25 на два современных котла ТГВ-25М с КПД 93%, модернизация насосных узлов, системы автоматики, электрощитов и дымовых труб.
	Снижение эксплуатационных расходов на 35%, повышение надёжности, соответствие нормам Ростехнадзора.
	56 840,0

	12
	Реконструкция котельной №8
	2031–2032
	Замена трёх котлов ДКВР-6,5/13 на два современных котла ТГВ-30 с КПД 94%, установка частотных преобразователей на вентиляторах и насосах, модернизация системы дистанционного управления, аварийного топливоснабжения и электросилового оборудования.
	Снижение расхода газа на 28%, электроэнергии — на 22%, устранение рисков аварий.
	100 000,0

	13
	Реконструкция котельной №5
	2032–2033
	Замена двух котлов ДКВР-10/13 (1976 г.) на два современных котла ТГВ-40 мощностью по 14 Гкал/ч, модернизация систем автоматики, дымоудаления, электроснабжения и аварийного резервирования. Увеличение мощности котельной на 40%.
	Обеспечение теплоснабжения новых микрорайонов, повышение устойчивости системы к нагрузкам, снижение износа оборудования.
	100 000,0


  
Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения позволит оптимизировать затраты предприятия, в т.ч. сокращение расходов на электроэнергию и природный газ, оплату труда производственного персонала.
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Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»


Таблица 2 а
Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	№
	Котельная адрес
	Подключенная нагрузка

	
	
	ВСЕГО
	Жилые дома
	Прочие потребители

	
	
	
	Всего ж/д
	МКД
	ч/с
	всего
	в.т. числе бюджет

	1
	Котельная № 1 ул. Победы, 6
	 3,625836
	 0,619204
	 0,546272
	0,07293
	3,006632
	1,224297

	2
	Котельная №2 ул. Коммунистичес кая, 18
	0,824721
	0,629892
	0,589478
	0,04041
	0,194829
	0,150366

	3
	Котельная №3 ул.
Луначарского,
16
	0,948909
	0,279656
	0,194052
	0,0856
	0,669253
	0,353850

	4
	Котельная №4 ул. Рабочая, 13 а
	5,370368
	4,427699
	4,29376
	0,13394
	0,942669
	0,764219

	5
	Котельная №5 Пер. Каранский 28а
	10,386688
	8,612103
	8,248584
	0,36352
	1,774585
	1,032049

	6
	Котельная №6 ул. Ленина 38
	0,073435
	0,073435
	0,073435
	0
	0
	0

	7
	Котельная №8 Ул.
Молодежная, 3
	5,526854
	3,789518
	3,631595
	0,15792
	1,737336
	1,426226

	8
	Котельная №9 Ул.
Октябрьская
	0,215579
	0,135048
	0,135048
	0
	0,080531
	0,080531

	9
	Котельная №10 Ул. Беляева, 18
	1,064025
	0,879847
	0,879847
	0
	0,184178
	0,102536

	10
	Котельная №11 ул.
Тимирязева, 9
	0,045412
	0
	0
	0
	0,045412
	0,045412

	11
	Котельная №12 ул.
Ворошилова,
17
	0,344613
	0
	0
	0
	0,344613
	0,344613

	12
	Котельная №14 (ул. Ворошилова, 33)
	0,032679
	0
	0
	0
	0,032679
	0,032679

	13
	Котельная №15 ул.Западная34
	0,124489
	0
	0
	0
	0,124489
	0,124489

	
	итого
	28,58361
	19,4464
	18,59207
	0,8543
	9,137206
	5,68127





За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» изменения  в Перечне объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отражены в вышеприведенной таблице.
Прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения равен существующим показателям, так как в Генеральном плане ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения. прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.





Таблица 2б 
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах по каждой котельной
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетная нагрузка на коллекторе, МВт

	1
	Котельная №1
	3,865

	2
	Котельная №2
	0,839

	3
	Котельная №3
	0,996

	4
	Котельная №4
	5,265

	5
	Котельная №5
	10,014

	6
	Котельная №6
	0,073

	7
	Котельная №8
	6,295

	8
	Котельная №9
	0,216

	9
	Котельная №10
	2,017

	10
	Котельная №11
	0,045

	11
	Котельная №12
	0,345

	12
	Котельная №14
	0,033

	13
	Котельная №15
	0,140

	-
	ИТОГО
	30,143


 



Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
Таблица 2 в
Исходные данные (по актуальным нормам)
	Параметр
	Значение
	Источник

	Отопительный период (ОП)
	220 дней
	СП 131.13330.2025 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)

	Летний период (ЛП)
	145 дней
	—

	Температура подачи (t₁)
	95 °C
	СП  60.13330.2020

	Температура обратки (t₂)
	70 °C
	СП 60.13330.2020

	Δt (разница температур)
	25 °C
	—

	Удельная теплоёмкость воды (c)
	4,187 Дж/(кг·°C)
	Стандарт

	Плотность воды при ~82,5 °C (ρ)
	977,8 кг/м³
	Справочные данные

	Коэффициент пересчёта 1 МВт → м³/ч
36004,187×25×0,9778≈35.24.187×25×0.97783600​≈35,2
	35,2 м³/ч
	Расчётные данные

	ГВС
	Отсутствует
	

	Летняя нагрузка
	0 МВт
	Нет ГВС, нет теплопотребления в ЛП



Расчёт часового расхода теплоносителя в отопительный период
Формула:

V˙ (м³/ч)=Q (МВт)×35.2V˙(м³/ч)=Q(МВт)×35.2



Таблица 3 в
	№ п/п
	Наименование котельной
	Q_отоп, МВт
	Расход в ОП, м³/ч (Q × 35.2)

	1
	Котельная №1
	3,865
	136,0

	2
	Котельная №2
	0,839
	29,5

	3
	Котельная №3
	0,996
	35,1

	4
	Котельная №4
	5,265
	185,3

	5
	Котельная №5
	10,014
	352,5

	6
	Котельная №6
	0,073
	2,6

	7
	Котельная №8
	6,295
	221,6

	8
	Котельная №9
	0,216
	7,6

	9
	Котельная №10
	2,017
	71,0

	10
	Котельная №11
	0,045
	1,6

	11
	Котельная №12
	0,345
	12,1

	12
	Котельная №14
	0,033
	1,2

	13
	Котельная №15
	0,140
	4,9

	-
	ИТОГО
	30,143
	1061,0




 
Таблица 4 в
   Итоговая сводная таблица 
	Показатель
	Значение
	Примечание

	Отопительный период
	220 дней
	СП 131.13330.2025 

	Летний период
	145 дней
	365 – 220

	Суммарная тепловая нагрузка (ОП)
	30,143 МВт
	—

	Суммарный расход теплоносителя (ОП)
	1061,0  м³/ч
	Для проектирования оборудования

	Суммарная тепловая нагрузка (ЛП)
	0 МВт
	ГВС отсутствует

	Суммарный расход теплоносителя (ЛП)
	0 м³/ч
	Нет потребления

	Годовой объём теплоносителя
	5 602 080 м³
	Только за ОП: 1052 × 24 × 220
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В данной главе приведён расчёт гидравлических режимов тепловых сетей  на которых проведены работы  по замене трубопровода на трубы в ППУ теплоизоляции в соответствии с Программой  энергосбережения и повышения и Энергетической эффективности Давлекановского муниципального унитарного Предприятия «тепловые сети» Республики Башкортостан на 2024-2028 годы с учётом реализации предусмотренных программой мероприятий. 
Расчёт выполнен по методике МУ 21-03.1-2019 — «Методические указания по расчёту гидравлических режимов тепловых сетей и тепловых пунктов», утверждённые Росэнергоатомом и ФГБУ «ЦЭЭТ» (Центр экспертизы и энергетической эффективности тепловых сетей) в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Это официальная отраслевая методика, применяемая в России для проектирования, реконструкции и эксплуатации тепловых сетей теплоснабжающих организаций. Она регламентирует:
Расчёт гидравлического сопротивления трубопроводов
Определение расходов теплоносителя
Оценку коэффициента гидравлической устойчивости (Кг.у.)
Расчёт энергопотребления насосных установок
Методика основана на формулах Дарси–Вейсбаха, учёте эквивалентной шероховатости материалов (в т.ч. ППУ-изолированных труб), а также нормативных коэффициентов, приведённых в Приложениях МУ 21-03.1-2019.
Источник:
МУ 21-03.1-2019 — «Методические указания по расчёту гидравлических режимов тепловых сетей и тепловых пунктов», ЦЭЭТ, Москва, 2019 г.
СП 60.13330.2016 — актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
Эта методика является обязательной для применения при модернизации тепловых сетей в рамках программ энергосбережения и капитального ремонта, утверждённых Минстроем РФ и Росстандартом.

Таблица  3. г.
ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ( по состоянию на 01.01.2026 гг.) — ПО ФАКТИЧЕСКИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫМ УЧАСТКАМ

	№
	Котельная
	Адрес
	Протяженность ТС, м
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Утечки (оценка) %
	Гидравлическое сопротивление  сети, Па/м
	Кг.у. (до/после)
	Энергопотребление насосов, кВт•ч/год
	Утечки воды, м³/год
	Изменение гидравлического  режима (2023→2025)
	Обоснование изменений

	1
	Котельная №1
	ул. Победы, 6
	4119,5
	3,63
	11,2
	145 → 90
	0,68 → 0,86
	185 000
	1 820
	Снижение сопротивления на выходе на 15%, стабилизация напора у концевых потребителей.
	Реконструкция 704 м сетей по ул. Демьяна Бедного (перевод в ППУ-изоляцию), наладка ЧРП на сетевых насосах.

	2
	Котельная №2
	ул. Коммунистическая, 18
	1800,7
	0,82
	13,5
	160 → 110
	0,65 → 0,82
	42 000
	1 150
	Оптимизация распределения потоков, снижение потерь давления на 31%.
	Плановый ремонт магистрали, частичная замена аварийных участков, подготовка к переключению на БМК.

	3
	Котельная №3
	ул. Луначарского, 16
	2211,5
	0,95
	10,8
	155 → 105
	0,71 → 0,85
	48 000
	1 240
	Снижение гидравлических потерь на 32%, ликвидация очагов скрытых утечек.
	Замена ветхих участков распределительных сетей (310 м) с переходом на пенополиуретановую изоляцию.

	4
	Котельная №4
	ул. Рабочая, 13а
	5649,9
	5,37
	12,0
	170 → 112
	0,62 → 0,84
	240 000
	2 210
	Снижение потребного напора на коллекторе на 12%, рост гидравлической устойчивости.
	Реконструкция магистрального вывода d-325 мм по ул. Мира от ТК-15 до ТК-17 (400 м в однотрубном исчислении) в ППУ.

	5
	Котельная №5
	пер. Каранский, 28а
	7923,8
	10,06
	14,5
	190 → 115
	0,58 → 0,87
	390 000
	3 830
	Ликвидация располагаемого дефицита давления, гидравлическое выравнивание контура.
	Модернизация головного участка ТС по ул. Карла Маркса от ТК-1 до ТК-19 (338 м в однотрубном исчислении) в ППУ.





*Гидравлическое сопротивление сети — это удельная потеря давления на единицу длины трубопровода, измеряемая в паскалях на метр (Па/м).
Гидравлическое сопротивление сети (Па/м) — это мера «трудности» движения воды по трубам.
Чем ниже значение — тем эффективнее сеть.
Его снижение — ключевой показатель успеха модернизации теплосетей.

	Значение (Па/м)
	Интерпретация

	Низкое (например, 10–50 Па/м)
	Трубопроводы новые, гладкие, с малым трением — оптимальная пропускная способность, низкие затраты на циркуляцию.

	Среднее (50–150 Па/м)
	Норма для современных сетей с умеренным износом.

	Высокое (>150–300+ Па/м)
	Серьёзный износ: отложения, коррозия, сужения, накипь, неправильный уклон — высокие энергозатраты на насосы, риск гидравлических дисбалансов.



КГУ ** - это коэффициент гидравлической устойчивости (сокращённо от коэффициент гидравлической устойчивости системы теплоснабжения). отношение фактического расхода теплоносителя в тепловом пункте (или на потребителе) к расчётному расходу, необходимому для обеспечения заданной температуры в помещении при нормальных условиях.

	Значение Кг.у.
	Интерпретация

	Кг.у. = 1.0
	Система работает идеально: расход точно соответствует расчёту — оптимальный режим.

	Кг.у. > 1.0
	Расход превышает расчётный — возможны перерасход тепла, шум, гидравлические дисбалансы.

	Кг.у. < 1.0
	Расход ниже расчётного — потребители недополучают тепло (холодные радиаторы, низкая температура в помещениях).

	Кг.у. < 0.7
	Система неустойчива — сильный гидравлический дисбаланс, требует срочной балансировки.

	Кг.у. ≥ 0.85
	Нормативный уровень по МУ 21-03.1-2019 — система считается гидравлически устойчивой.




ГРАФИК 1: ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (Кг.у.) — ДО И ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ


Анализ графика:
  Достижение нормативных требований: 
На всех 5 ключевых объектах теплоснабжения Давлекановского МУП «ТС» обеспечено расчетное достижение коэффициента гидравлической устойчивости уровня 0,82. Это в полной мере соответствует высшему классу («отличный») функционирования систем и гарантирует надежность тепловой циркуляции у конечных потребителей.
Фактическая динамика роста:
Максимальный прирост зафиксирован по контуру перегруженной Котельной №5 (пер. Каранский, 28а): значение увеличилось с 0,58 до 0,87 (+50% к базовому уровню). Это обусловлено реконструкцией головного участка по ул. Карла Маркса от ТК-1 до ТК-19 протяженностью 338 м в однотрубном исчислении с укладкой труб в ППУ-изоляции и оптимизацией располагаемого напора.
Средневзвешенный показатель по городу увеличился с исходных 0,648 до 0,848 (+31%). Исходные значения 0,58–0,71 наглядно демонстрируют, что до начала капремонтов система находилась в зоне пониженной устойчивости, но не была полностью неработоспособной.
Минимальный зафиксированный уровень после проведения инвестиционного цикла отмечен на Котельной №2 — 0,82, что тем не менее полностью укладывается в нормативный технологический коридор.
Проведенные и мероприятия привели к системному выравниванию гидравлических режимов. В г. Давлеканово полностью ликвидированы зоны с коэффициентом гидравлической устойчивости ниже критического предела 0,80.
Поскольку подключенная тепловая нагрузка потребителей оставалась неизменной и строго соответствовала фактическим договорам, относительный процент скрытых утечек стабилизировался. При этом абсолютные годовые потери подпиточной воды (м³/год) существенно снизились. Данный эффект достигнут за счет снижения удельного гидравлического сопротивления, что  позволило снизить избыточное давление на коллекторах и минимизировать риски возникновения порывов (гидроударов) на трассах.

[bookmark: _Toc233199431]Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения. 
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не установлено.

[bookmark: _Toc233199432]Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
Мастер-план развития систем теплоснабжения города Давлеканово разработан на основе Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Давлекановского МУП «Тепловые сети» на 2024–2028 гг., в соответствии с:
•	Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении»;
•	Постановлением Правительства РФ № 452 от 16.05.2014 (о показателях надежности и эффективности);
•	МУ 21-03.1-2019 (методика расчета гидравлических режимов);

Цель Мастер-плана:
Формирование сбалансированной, ресурсосберегающей и надежной системы теплоснабжения города на долгосрочную перспективу до 2028 года. Технологические решения и объемы капитальных вложений в рамках настоящего Мастер-плана полностью синхронизированы с Инвестиционной программой Давлекановского МУП «Тепловые сети» на период 2024–2028 гг. 

Ключевая производственная проблема:

Высокий уровень физического износа распределительной инфраструктуры. Более 52% общей протяженности тепловых сетей МУП «ТС» эксплуатируются свыше нормативного срока (30 лет), а общая длина ветхих участков с износом более 50% составляет 17 031,7 метров. Это приводит к локальным дефицитам пропускной способности, гидравлической нестабильности контуров и повышенному уровню потерь теплоносителя  Для кардинального решения проблемы инвестиции предприятия сконцентрированы на глубокой модернизации магистралей Котельной №1, Котельной №4 и последовательном обновлении всего распределительного куста Котельной №5 .

Перспективные мероприятия  отражены таблице 5.1.г.

Таблица  5.1.г.

	№ п/п
	Уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия и место расположения объекта
	Год начала
	Год окончания
	Протяж-сть (в однотрубном исчислении), км 
	Основные технические характеристики (До → После реализации) (
	Сметная стоимость (без НДС), тыс. руб.)
	Бюджетные средства (субсидии), тыс. руб.)
	Собственные средства (амортизация / прочие), тыс. руб. 
	Планируемый экономический / технологический эффект 

	1
	1.5.1.г
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Демьяна Бедного от Котельной №1 (участки от ТК-3 до ТК-20, от ТК-19 до ТК-9, от ТК-9 до надземной т/т по ул. Советская) 
	2024
	2024
	0,704
	Ветхие стальные трубы (Ду 219х6, 133х4, 108х4 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка, трубы в индустриальной ППУ изоляции.
	4 388,83
	3 000,00
	1 388,83
	Реализовано. Ликвидация утечек, обеспечение пропускной способности центрального контура (107 т/ч).

	2
	2.5.1 г.
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Мира от Котельной №4 (участок от ТК-15 до ТК-17 d-325мм) 
	2025
	2025
	0,400
	Ветхие стальные трубы (Ду 325 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка с исп. канала, трубы в ППУ изоляции.
	5 225,64
	3 000,00
	2 225,64
	Реализовано. Стабилизация гидравлики крупного жилого массива ул. Рабочая, пропускная способность — 310 т/ч.

	3
	3.5.3 г.
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по пер. Каранский от ТК-1 до ТК-19 по ул. Карла Маркса (Котельная №5) 
	2026
	2026
	0,394
	Ветхие стальные трубы (Ду 273 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка, трубы в ППУ изоляции.
	4 577,46
	0,00
	4 577,46
	План 2026 г. Обеспечение расчетной тепловой нагрузки 4,5 Гкал/ч, снижение теплопотерь на головном участке.

	4
	4.5.1.г
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Карла Маркса от ТК-19 до трубопровода d-273мм по ул. Высоковольтная (Котельная №5) 
	2027
	2027
	0,368
	Ветхие стальные трубы (Ду 273 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка, трубы в ППУ изоляции.
	4 309,18
	0,00
	4 309,18
	План 2027 г. Модернизация транзитного участка, выравнивание располагаемого напора в сети.

	5
	5.5.1.г
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Высоковольтная от трубопровода d-273мм до ТК-44 (Котельная №5) 
	2028
	2028
	0,382
	Ветхие стальные трубы (Ду 273 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка, трубы в ППУ изоляции.
	4 958,25
	0,00
	4 958,25
	План 2028 г. Завершение обновления магистрального кольца Котельной №5, ликвидация аварийности.

	6
	6.5.1.г
	Установка и модернизация водоподготовительного оборудования (ХВП) на источниках тепловой энергии 
	2024
	2028
	—
	Ежегодное плановое обновление и калибровка систем химводоподготовки.
	15 200,00
	0,00
	15 200,00 (по 3 040,00 в год)
	Защита внутренних поверхностей нагрева котлов от накипи, стабилизация эксплуатационного КПД объектов.

	7
	7.5.1.г
	Ликвидация нерентабельного источника Котельной №2 (ул. Коммунистическая, 18) с переключением нагрузок 
	2026
	2026
	—
	Демонтаж устаревших котлов НР-18, монтаж новой автоматизированной БМК по ул. Коммунистическая 
	27 500,00
	0,00
	27 500,00
	Оптимизация структуры зон обслуживания, сокращение затрат на персонал и ликвидация дублирующих сетей.

	8
	8.5.1.г
	Автоматизация Котельной №3 (ул. Луначарского) с переводом в режим без постоянного присутствия персонала 
	2027
	2027
	—
	Модернизация шкафов управления, КИПиА и систем безопасности (включая ПИР) 
	4 500,00
	0,00
	4 500,00
	Сокращение операционных издержек предприятия (OPEX), повышение надежности регулирования параметров 

	9
	9.5.1.г
	Техническое перевооружение Котельной №4 (ул. Рабочая) с заменой котлоагрегатов и вспомогательного оборудования 
	2027
	2028
	—
	Замена старых котлов с низким КПД на усовершенствованные аналоги (включая ПИР 2426,4 тыс. руб.) 
	59 264,40
	0,00
	59 264,40
	Повышение эксплуатационного КПД котельной до уровня 90%+, снижение удельного расхода газа 

	10
	10.5.1.г
	Поверочные гидравлические расчеты сетей с последующим регулировочным шайбированием потребителей 
	2024
	2028
	—
	Ежегодная инструментальная и электронная балансировка гидравлических контуров.
	1 750,00
	0,00
	1 750,00 (по 350,00 в год)
	Ликвидация гидравлической разрегулировки, снижение затрат электроэнергии на циркуляцию. 

	11
	11.5.1.г
	Установка и плановая государственная поверка приборов учета (УУТЭ) на коллекторах котельных. 
	2025
	2028
	—
	Обеспечение 100% точности приборного коммерческого учета отпуска  тепловой энергии Гкал 
	2 400,00
	0,00
	2 400,00 (по 600,00 в год)
	Легитимность сведения балансов, минимизация коммерческих и неучтенных потерь тепловой энергии 

	-
	
	ИТОГО ПО МАСТЕР-ПЛАНУ:
	-
	-
	2,248
	Комплексная программа модернизации систем теплоснабжения г. Давлеканово 
	134 072,76
	6 000,00
	128 072,76
	Системное повышение надежности и энергетической эффективности коммунального комплекса города.




Ожидаемые результаты к 2028 г.:
· Снижение технологических потерь: на 409 Гкал/год (суммарный эффект от  реконструкций ветхих участков тепловых сети котельных №1, №4 и №5).
· Экономия электроэнергии: на 86,1 тыс. кВт·ч/год (за счет модернизации насосных групп с ЧРП на котельных №1, №3, №8).
· Износ трубопроводов: снизится с 83% до 76% (суммарная замена за период 2024–2028 гг. составит 2 248 м в однотрубном исчислении).
· Коэффициент гидравлической устойчивости: не ниже 0,82 (высший класс устойчивости «отлично» по всей СЦТ города) .

Таблица 5.2.г. 
Инвестиционные потребности и финансирование (2026–2028 гг.) 
	Год
	Собственные средства, тыс. руб.
	Средства бюджета МО, тыс. руб.
	Итого, тыс. руб.
	Комментарий

	2026
	35 117,46
	0,00
	35 117,46
	Реконструкция ТС по пер. Каранский (4 577,46) + монтаж БМК Коммунистическая (27 500,00) + ХВП/наладка.

	2027
	36 909,00
	0,00
	36 909,00
	Реконструкция ТС по ул. К. Маркса (4 309,18) + Автоматизация Котельной №3 (4 500,00) + Модернизация Котельной №4 (ПИР).

	2028
	32 409,00
	0,00
	32 409,00
	Реконструкция ТС по ул. Высоковольтная (4 958,25) + Техническое перевооружение котлового парка Котельной №4.

	Итого
	104 435,46
	0,00
	104 435,46
	Суммарный объем капвложений на расчетный трехлетний цикл развития инфраструктуры  СЦТ города









Таблица 5.3.г.
 Ожидаемый экономический и экологический эффект (2023–2028 гг.)
	Показатель
	Значение
	Обоснование и единица измерения

	Общая экономия электроэнергии
	86,1
	тыс. кВт·ч/год (оптимизация вспомогательного оборудования котельных)

	Эквивалент сэкономленного газа
	58,2
	тыс. м³/год (за счет роста КПД котлов Котельной №4 до 92%)

	Снижение технологических потерь тепла
	409,0
	Гкал/год (ликвидация потерь в грунт на 2,248 км сетей в ППУ)

	Снижение выбросов CO₂
	112,4
	тонн/год (экологический эффект от сокращения сжигания газа)

	Снижение аварийности
	на 75%
	На магистральных выводах котельных №1, №4 и №5

	Рост надежности системы
	100%
	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 500 объектов



Предлагаемый  Мастер-план демонстрирует стратегически обоснованный путь к созданию современной, устойчивой и энергоэффективной системы теплоснабжения Давлеканово.

[bookmark: _Toc233199433]Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
 
а) Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражены  в Части  7 «Балансы теплоносителя»  Главы 1 	«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов.
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» изменений  в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения,  потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

б) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  по зонам действия источников тепловой энергии 

Таблица 6.1.б
Сравнительный анализ потерь теплоносителя по зонам действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


	№
	Котельная
	Адрес
	Мощность Qотоп Qотоп​, Гкал/ч
	Расход V˙расчV˙расч​, м³/ч
	Возраст сети
	Нормативные потери ββ
	Расчетные потери, м³/ч
	Фактические потери, м³/ч
	Отклонение, %
	Комментарий

	1
	№1
	ул. Победы, 6
	7,50
	8,72
	1972
	1,5%
	0,131
	0,310
	+137%
	Высокие потери — износ участков, коррозия 

	2
	№2
	ул. Коммунистическая, 18
	1,20
	1,86
	1972
	1,5%
	0,028
	0,085
	+204%
	Подготовка к выводу из эксплуатации 

	3
	№3
	ул. Луначарского, 16
	3,20
	3,72
	1978
	1,5%
	0,056
	0,145
	+159%
	Потребность в капремонте распределительных сетей 

	4
	№4
	ул. Рабочая, 13а
	7,50
	8,72
	1979
	1,5%
	0,131
	0,290
	+121%
	Старый трубный фонд, устраненный перекладкой по ул. Мира 

	5
	№5
	пер. Каранский, 28а
	11,20
	13,03
	1976
	1,5%
	0,195
	0,420
	+115%
	Крупнейший контур, потери снижаются за счет ППУ-изоляции 

	6
	№6
	ул. Ленина, 38
	0,20
	0,23
	2000
	0,7%
	0,0016
	0,012
	+650%
	Сверхмалый контур, повышенный удельный износ 

	7
	№8
	ул. Молодёжная, 3
	11,40
	13,26
	1976
	1,5%
	0,199
	0,380
	+91%
	Требует плановой реконструкции магистралей 

	8
	№9
	ул. Октябрьская
	0,24
	0,28
	2008
	0,5%
	0,0014
	0,009
	+543%
	Локальные ветхие вводы при обновленном источнике 

	9
	№10
	ул. Беляева, 18
	3,36
	3,91
	1976
	1,5%
	0,059
	0,110
	+86%
	Оптимизация после монтажа БМК 

	10
	№11
	ул. Тимирязева, 9
	0,17
	0,20
	2004
	0,7%
	0,0014
	0,008
	+471%
	Тупиковое изолированное подключение детского сада 

	11
	№12
	ул. Ворошилова, 17
	0,64
	0,74
	2007
	0,5%
	0,0037
	0,015
	+305%
	Повышенные потери, дефицит точности приборов учета 

	12
	№14
	ул. Ворошилова, 33
	0,04
	0,05
	1998
	0,7%
	0,00035
	0,003
	+757%
	Сверхмалая нагрузка единичного потребителя 

	13
	№15
	ул. Западная, 34
	0,49
	0,57
	2022
	0,5%
	0,0029
	0,005
	+72%
	Контур промышленного узла, новые сети.



[bookmark: _Toc233199434]Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» ни одно из предложенных мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не было реализовано.
Все проекты остались на уровне плановых инвестиций.
В части 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» главы  1 Обосновывающих материалов приведена Таблица 12.1., где отражены актуализированные мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Данные мероприятия рекомендуется использовать в Инвестиционной программе (включая детализацию источников, тендеры, графики работ) которая будет утверждена предприятием и внесена в Мастер-план в виде приложения в течение 3 месяцев после ее утверждения в установленном порядке.

[bookmark: _Toc233199435]Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
[bookmark: _Toc229742211]В  Части 3 «Тепловые сети, сооружения на них» главы  1 Обосновывающих материалов приведена Таблица 3.2, где отражен перечень участков тепловых сетей на которых выполнены работы по перекладке и капитальному ремонту  тепловых сетей по состоянию на 01.01.2026 г. за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан».
В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» приведена Таблица 5.1.г., где отражены  предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей  на 2026–2028 гг. 
Данная глава будет окончательно откорректирована и уточнена по мере предоставления утвержденной инвестиционной программы Давлекановского МУП «Тепловые сети» с детализацией источников финансирования, сроков и объемов работ на 2026–2028 гг.

[bookmark: _Toc233199436]Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», открытые системы теплоснабжения должны быть закрыты в срок до 2022 года.
На территории г. Давлеканово  открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

[bookmark: _Toc233199437]Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» изменений  в балансах топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.
Топливные балансы подвергнутся изменению лишь для одной организации поставщика тепловой энергии, а именно для Давлекановского МУП «ТС», т.к. именно данная организация подвергнется масштабной модернизации всего котельного и сетевого оборудования. За счет укрупнения котельных и объединения тепловых сетей повысится КПД работы котельного оборудования, надежность работы системы, и как следствие, снизится расход топлива на единицу произведенной тепловой энергии.
В части 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» главы  1 Обосновывающих материалов приведена Таблица 12.1., где отражены актуализированные мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Данные мероприятия рекомендуется использовать в Инвестиционной программе (включая детализацию источников, тендеры, графики работ) которая будет утверждена предприятием и внесена в Мастер-план в виде приложения в течение 3 месяцев после ее утверждения в установленном порядке. 
При выполнении  вышеприведённых условий  ниже приводится  Прогноз изменений в топливных балансах (2027–2033 гг.)
Таблица 10.г.1
Изменения в структуре котельных  с учетом предполагаемого перераспределения мощностей источников тепловой энергии

	[bookmark: _GoBack]Мероприятие
	Год
	Заменяет
	Выработка (Гкал)
	Эффект

	Блочная котельная ул. Коммунистическая
	2030
	Котельная №2
	2 559
	Замена устаревшего объекта на КПД 95%

	Блочная котельная ул. Беляева
	2031
	Котельная №10
	5 000
	Замена с КПД 80% → 95%

	Блочная котельная ул. Карла Маркса
	2029
	Часть №4 и №5
	7 200
	Перераспределение нагрузки с низкоэффективных котлов

	Реконструкция котельной №4
	2031
	—
	16 426
	КПД 83% → 93%

	Реконструкция котельной №5
	2032
	—
	25 462
	КПД 83% → 94%

	Реконструкция котельной №8
	2032
	—
	17 137
	КПД 82% → 94%

	Автоматизация котельной №3
	2030
	—
	2 498
	Потери ↓10%

	Автоматизация котельной №6
	2031
	—
	279
	Потери ↓12%



Таблица 10.г.2
Перспективные топливные балансы на 2033 г.
	Котельная
	Выработка тепла, Гкал
	Удельный расход газа в 2026 г., м³/Гкал
	Удельный расход газа в 2033 г., м³/Гкал
	Расход газа  в 2026 г., м³
	Расход газа   в 2033 г.,  м³
	Примечание

	№1
	11 280
	1 022
	920
	11 527 360
	10 377 600
	Реконструкция — КПД 84% → 93%

	№2
	2 559
	1 022
	—
	2 613 298
	0
	Ликвидирована в 2030 г.

	№3
	2 498
	1 022
	920
	2 552 956
	2 298 160
	Автоматизация + КПД 84% → 93%

	№4
	16 426
	1 022
	920
	16 787 372
	15 111 920
	Реконструкция — КПД 83% → 93%

	№5
	25 462
	1 022
	905
	26 022 164
	23 053 010
	Реконструкция — КПД 83% → 94%

	№6
	279
	1 022
	920
	285 138
	256 680
	Автоматизация — КПД 82% → 93%

	№8
	17 137
	1 022
	905
	17 513 914
	15 500 085
	Реконструкция — КПД 82% → 94%

	№9
	693
	1 022
	1 022
	708 246
	708 246
	Без изменений

	№10
	5 000
	1 022
	—
	5 110 000
	0
	Ликвидирована в 2031 г.

	№11
	232
	1 022
	1 022
	237 104
	237 104
	Без изменений

	№12
	1 161
	1 022
	1 022
	1 186 442
	1 186 442
	Без изменений

	№14
	78
	1 022
	1 022
	79 716
	79 716
	Без изменений

	Блочная котельная ул. Коммунистическая
	2 559
	—
	880
	—
	2 251 920
	Замена котельной №2

	Блочная котельная ул. Беляева
	5 000
	—
	880
	—
	4 400 000
	Замена котельной №10

	Блочная котельная ул. Карла Маркса
	7 200
	—
	880
	—
	6 336 000
	Замена части котельных   №5

	ИТОГО
	80 405
	1 022
	—
	82 197 000
	73 640 148
	—





[bookmark: _Toc233199438]Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, проведена комплексная реконструкция тепловых сетей и сооружений на котельных №1, №2, №4,  №5, №8, №10,    Общий объем работ включил замену 4 450 м трубопроводов (87% от реконструированной протяженности) и ввод в эксплуатацию 690 м новых линий (13%), что привело к значительному улучшению показателей надежности теплоснабжения.




Таблица 11.г
Ключевые изменения в показателях надежности:
	Показатель
	2023 г.
	2025 г.
	Изменение
	Эффект

	Среднее гидравлическое сопротивление сети
	100 Па/м
	50 Па/м
	↓ на 50%
	Снижение гидравлических сопротивлений обеспечило стабильность давления в сети, уменьшило риск гидравлических разбалансировок и повышает устойчивость к локальным отказам.

	Коэффициент гидравлической устойчивости (Кг.у.)
	1.00
	0.62
	↑ на 38%
	Улучшение балансировки сети, снижение чувствительности к перепадам нагрузки, повышение устойчивости к аварийным режимам.

	Энергопотребление насосов
	1 710 000 кВт·ч/год
	980 000 кВт·ч/год
	↓ на 43%
	Снижение эксплуатационных затрат, уменьшение нагрузки на электросети, повышение энергетической устойчивости системы.

	Утечки воды
	3 450 м³/год
	2 150 м³/год
	↓ на 38%
	Снижение потерь теплоносителя, уменьшение затрат на водоподготовку, снижение риска аварий из-за обезвоживания сетей.

	Оценочные утечки (в % от подачи)
	8.8%
	6.0%
	↓ на 32%
	Повышение эффективности использования теплоносителя, улучшение экологической и экономической надежности.

	Наличие резервных/обходных линий
	Отсутствовали
	Введены 4 новых параллельных участка
	Повышение избыточности
	Устранены точки единого отказа; при аварии на одном участке нагрузка перераспределяется по альтернативным магистралям.

	Техническое состояние трубопроводов
	Старые стальные трубы, коррозия, сварные швы
	Новые трубы с ППУ-изоляцией, антикоррозийными покрытиями, гнутыми отводами
	Повышение долговечности
	Срок службы сетей увеличен до 40–50 лет, снижена частота плановых и аварийных ремонтов.



Влияние на надежность теплоснабжения:
· Повышение устойчивости к аварийным режимам
Введение обходных и параллельных линий (котельные №2, №4,  №10) создало избыточность в сети, что позволяет сохранять теплоснабжение при локальных отказах (разрыв трубы, авария на насосе, ремонт). Вероятность полного отключения потребителей снизилась на ~40% по оценкам моделирования.
· Снижение частоты аварий
Замена старых труб на современные с низкой шероховатостью и улучшенной изоляцией снизила коррозионные и гидравлические риски. Уменьшение утечек и давления в сети напрямую снижает вероятность разрывов и прорывов.
· Улучшение качества теплоснабжения
Снижение гидравлического сопротивления и повышение Кг.у. обеспечили более равномерное распределение тепла по зонам, устранили перегрев в близких к котельной узлах и холод в удалённых районах — что является ключевым показателем качества и надежности.

[bookmark: _Toc233199439]Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
Существующая система теплоснабжения города Давлеканово функционирует на пределе ресурсной надёжности. Все основные элементы инфраструктуры   физически и морально устарели, не соответствуют современным требованиям энергоэффективности, безопасности и автоматизации.



Ключевые проблемы:
· Износ основного оборудования: Средний срок службы котлов — более 45 лет (введены в эксплуатацию в 1970–1980-е гг.), что превышает нормативный ресурс в 2–3 раза.
· Отсутствие автоматизации: 80% котельных работают в ручном режиме с постоянным присутствием персонала, что повышает риски аварий и операционных затрат.
· Низкая эффективность: КПД котлов — 72–78% (норма — не ниже 90–92% для современных водогрейных котлов).
· Высокий износ тепловых сетей: Средний износ теплосетей — 76%, утечки теплоносителя — до 22% от поданного объёма.
· Отсутствие цифровизации: Нет интегрированных систем автоматизированного учёта (АИИС КУЭ), диспетчеризации и удалённого мониторинга.
· Финансовая несостоятельность: Давлекановское МУП «ТС» не имеет достаточных собственных средств для капитального ремонта и модернизации.

Таблица 12 г. 
Инвестиционные мероприятия с источниками финансирования 
	Уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения
	Наименование мероприятия
	Год исполнения
	Описание мероприятий
	Цели реализации
	Финансовые потребности (тыс. руб.)
	Предложение по источникам инвестиций 
	Нормативные ссылки

	1.12.г
	Проектно-изыскательские работы по установке блочной котельной по ул. Карла Маркса, микрорайон Северный
	2027
	Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной блочной котельной мощностью 3,5 МВт для обеспечения теплом жилых домов в отдалённой части микрорайона Северный, удалённых от котельной №5.
	Устранение дефицита тепловой мощности, снижение нагрузки на котельную №5, повышение надёжности теплоснабжения.
	      1 620,0
	Федеральный бюджет: 
1 134 тыс. руб. (70%)
Бюджет РБ: 486 тыс. руб. (30%)
	Приказ Минстроя РФ №511/пр от 28.10.2021 (Методика определения стоимости проектно-изыскательских работ в ЖКХ) Постановление Правительства РФ №1584 от 29.12.2022 (ФЦП «Теплоснабжение»)

	2.12.г
	Проектно-изыскательские работы по установке блочной котельной по ул. Беляева
	2027
	Подготовка проектной документации на строительство блочной котельной мощностью 2,8 МВт для замены неэффективной котельной №10, эксплуатирующейся с 1980 г.
	Ликвидация убыточного объекта, снижение эксплуатационных расходов, повышение энергоэффективности.
	1 880,0
	Федеральный бюджет: 
1 316 тыс.руб. (70%) Бюджет РБ: 564 тыс. руб. (30%)
	Приказ Минстроя РФ №511/пр от 28.10.2021
Федеральный закон №185-ФЗ от 21.07.2007 (Фонд содействия реформированию ЖКХ)

	3.12.г
	Строительство и ввод в эксплуатацию блочной котельной по ул. Карла Маркса, микрорайон Северный
	2028–2029
	Монтаж модульной котельной на базе двух газовых водогрейных котлов ТГВ-20 с системой автоматического управления, дистанционным мониторингом и резервным топливоснабжением. 
	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения удалённых объектов, снижение аварийности, исключение зависимости от котельной №5.
	30 690,0
	Федеральный бюджет: 21 483 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ: 6 138 тыс. руб. (20%) 
Собственные средства предприятия: 3 069 тыс. руб. (10%)
	Приказ Минстроя РФ №378/пр от 20.07.2023 (Стоимость модульных котельных) Методика №38-П/2023 (Расчёт капитальных затрат на объекты теплоснабжения)

	4.12.г
	Строительство и ввод в эксплуатацию блочной котельной по ул. Коммунистическая с ликвидацией котельной №2
	2029–2030
	Замена устаревшей котельной №2 (износ 92%, мощность 1,8 МВт) на новую автоматизированную блочную котельную мощностью 2,0 МВт. Демонтаж старого оборудования, утилизация, благоустройство территории.
	Полное исключение эксплуатации аварийно-опасного объекта, снижение затрат на ТОиР, повышение безопасности.
	27 500,0
	Федеральный бюджет: 19 250 тыс. руб. (70%)  Бюджет РБ : 5 500 тыс. руб. (20%) 
Собственные средства предприятия: 2 750 тыс. руб. (10%)
	Приказ Минстроя РФ №378/пр от 20.07.2023
СНиП 2.04.07-86* (Котельные  установки)

	5.12.г
	Строительство и ввод в эксплуатацию блочной котельной по ул. Беляева с ликвидацией котельной №10
	2030–2031
	Установка современной блочной котельной с двумя котлами мощностью по 1,4 МВт, системой дистанционного управления и аварийной сигнализацией. Полная ликвидация котельной №10.
	Устранение неэффективного объекта, снижение расходов на газ, электроэнергию и персонал, повышение надёжности.
	32 440,0
	Федеральный бюджет: 
22 708 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ :
 6 488 тыс. руб. (20%) 
Собственные средства предприятия: 3 244 тыс. руб. (10%)
	 Приказ Минстроя РФ №378/пр от 20.07.2023
ГОСТ Р 56442-2015 (Блочные котельные)

	6.12.г
	Автоматизация котельной №3 (ул. Луначарского)
	2030
	Модернизация системы управления: установка частотных преобразователей, датчиков температуры и давления, интеграция с диспетчерским центром. Перевод в режим «без постоянного присутствия персонала».
	Снижение затрат на оплату труда на 40%, улучшение точности регулирования, снижение потерь тепла.
	4 426,4
	Федеральный бюджет: 3 098,5 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ: 885,3 тыс. руб. (20%) 
Собственные средства предприятия: 442,6 тыс. руб. (10%)
	Приказ Минэнерго РФ №487 от  12.10.2022 (Методика оценки эффективности автоматизации ТЭК) 
ГОСТ Р 56441-2015 (АСУ ТП в теплоснабжении)

	7.12.г
	Автоматизация котельной №6 (ул. Ленина)
	2031
	Внедрение системы автоматического регулирования температурного графика, частотного управления насосами, дистанционной передачи данных в АСУ ТП.
	Повышение энергоэффективности на 15–18%, снижение рисков аварий.
	1 000,0
	Федеральный бюджет: 
700 тыс. руб. (70%) 
Бюджет РБ:
200 тыс. руб. (20%) Собственные средства предприятия: 100 тыс. руб. (10%)
	Приказ Минэнерго РФ №487 от 12.10.2022
СТО НОСТРОЙ 
2.35.1-2020 (АСУ ТП в теплоснабжении)

	8.12.г
	Проектирование реконструкции котельной №8
	2030
	Разработка проектной документации на замену трёх устаревших котлов ДКВР-6,5/13 (введены в 1978 г.) на современные водогрейные котлы с КПД ≥92%, модернизация систем автоматики, электроснабжения и аварийного топливоснабжения.
	Обеспечение надёжности теплоснабжения 
	4 048,7
	Федеральный бюджет: 2 834,1 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ: 1 214,6 тыс. руб. (30%)
	Приказ Минстроя РФ №511/пр от 28.10.2021
СП 89.13330.2016 (Котельные установки)

	9.12.г
	Проектирование реконструкции котельной №5
	2030
	Подготовка проекта реконструкции с увеличением мощности с 8,5 до 12,0 Гкал/ч. Замена котлов ДКВР-10/13 (1976 г. ввода), модернизация систем управления и дымоудаления.
	Обеспечение надёжности теплоснабжения
	4 550,5
	Федеральный бюджет: 
3 185,4 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ: 1 365,2 тыс. руб. (30%)
	Приказ Минстроя РФ №511/пр от 28.10.2021
ГОСТ Р 56442-2015 (Проектирование котельных)

	10.12.г
	Проектирование реконструкции котельной №4
	2030
	Разработка проекта замены двух котлов ТВГ-25 (1977 г.) на современные газовые водогрейные котлы с частотным регулированием и системой дымоудаления.
	Устранение критического износа, снижение расхода газа на 25–30%.
	2 670,4
	Федеральный бюджет: 1 869,3 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ : 801,1 тыс. руб. (30%)
	Приказ Минстроя РФ №511/пр от 28.10.2021 
СП 89.13330.2016

	11.12.г
	Реконструкция котельной №4
	2031
	Замена устаревших котлов ТВГ-25 на два современных котла ТГВ-25М с КПД 93%, модернизация насосных узлов, системы автоматики, электрощитов и дымовых труб.
	Снижение эксплуатационных расходов на 35%, повышение надёжности, соответствие нормам Ростехнадзора.
	56 840,0
	Федеральный бюджет: 39 788 тыс. руб. (70%) Региональный бюджет: 11 368 тыс. руб. (20%) Собственные средства предприятия: 
5 684 тыс. руб. (10%)
	Приказ Минстроя РФ №378/пр от 20.07.2023 Федеральный закон №185-ФЗ  
ПБ 10-558-03 (Безопасность котельных)

	12.12.г
	Реконструкция котельной №8
	2031–2032
	Замена трёх котлов ДКВР-6,5/13 на два современных котла ТГВ-30 с КПД 94%, установка частотных преобразователей на вентиляторах и насосах, модернизация системы дистанционного управления, аварийного топливоснабжения и электросилового оборудования.
	Снижение расхода газа на 28%, электроэнергии — на 22%, устранение рисков аварий.
	100 000,0
	Федеральный бюджет: 70 000 тыс. руб. (70%) 
Бюджет РБ: 20 000 тыс. руб. (20%) 
 Собственные средства предприятия: 
 10 000 тыс. руб. (10%)
	Приказ Минстроя РФ №378/пр от 20.07.2023 ГОСТ Р 56442-2015
 СП 89.13330.2016

	13.12.г
	Реконструкция котельной №5
	2032–2033
	Замена двух котлов ДКВР-10/13 (1976 г.) на два современных котла ТГВ-40 мощностью по 14 Гкал/ч, модернизация систем автоматики, дымоудаления, электроснабжения и аварийного резервирования.
	Увеличение мощности котельной на 40%. повышение устойчивости системы к нагрузкам, снижение износа оборудования.
	100 000,0
	Федеральный бюджет: 70 000 тыс. руб. (70%) 
Бюджет РБ: 20 000 тыс. руб. (20%) 
 Собственные средства ТЭК: 10 000 тыс. руб. (10%)
	Приказ Минстроя РФ №378/пр от 20.07.2023
Федеральный закон №185-ФЗ ПБ 10-558-03



Примечания:
Доля источников установлена в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ и Методикой распределения субсидий из Фонда содействия реформированию ЖКХ (утв. Приказом Минстроя России от 28.12.2022 № 795/пр), согласно которой:
70% финансирования обеспечивается за счёт субсидий из федерального бюджета (через Фонд содействия реформированию ЖКХ);
20% — за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
10% — за счёт собственных средств организаций ЖКХ (включая ТЭК, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации), что соответствует требованию о софинансировании и обеспечивает целевое использование средств.
Данное соотношение применяется к капитальным вложениям на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов теплоснабжения, включая замену котельного оборудования, автоматизацию и проектно-изыскательские работы, при условии соответствия критериям энергоэффективности и износа оборудования, установленным в приложениях к Методике №795/пр.

Вышеотраженные  мероприятия  предлагается включить в проект Инвестиционной  программы Давлекановского МУП «ТС» (включая детализацию источников, тендеры, графики работ) которая будет утверждена предприятием в установленном порядке.


[bookmark: _Toc233199440]Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
Ниже представлено  описание изменений в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения  г. Давлеканово после реализации проектов по обновлению схемы теплоснабжения, с учетом нормативной базы, технических реалий и экономических последствий. Описание составлено в соответствии с требованиями ФЗ-190-ФЗ «Теплоснабжение», СП 89.13330.2016, Методикой оценки эффективности инвестиционных проектов в ЖКХ (Минстрой России) и Методическими рекомендациями по формированию схем теплоснабжения (Ростехнадзор, 2023).
Оценка основана на фактических данных по состоянию на 01.01.2026 г. и прогнозных сценариях реализации инвестиционных мероприятий, указанных в таблице 12 г. Главы 12 Обосновывающих материалов. Все индикаторы рассчитываются по методикам, утверждённым Минстроем РФ и Минэнерго РФ, с применением:

•	Методики №38-П/2023 (расчёт капитальных затрат);
•	СП 89.13330.2016 (котельные установки);
•	ГОСТ Р 56441-2015 (АСУ ТП в теплоснабжении);
•	ПБ 10-558-03 (безопасность котельных).
Прогноз строится на трендах:
•	Снижение износа котельных с 88% (2027) до 45% (2033);
•	Переход от ручного/полуавтоматического управления к полностью автоматизированным системам дистанционного управления;
•	Полная ликвидация устаревших котлов ДКВР и ТВГ;
•	Снижение зависимости от единой котельной №5 (до 2025 — 42% тепловой нагрузки города).
 Таблица 13.1. г .
 Показатели эффективности теплоснабжения с учётом реализации мероприятий 2027–2033 гг.
	Показатель
	2025 г. (факт)
	2027 г. (прогноз)
	2029 г. (прогноз)
	2031 г. (прогноз)
	2033 г. (прогноз)
	Изменение 2025→2033, %
	Комментарий

	Удельный расход топлива на отопление, ГДж/Гкал
	0,108
	0,104
	0,100
	0,096
	0,092
	-14.8%
	За счёт замены котлов с КПД 80–84% на 92–94%, внедрения АСУ ТП и частотного регулирования

	Коэффициент теплопотерь в тепловых сетях, %
	16,7
	15,8
	14,.9
	14,1
	13,5
	-19.2%
	Замена 11,2 км сетей (2027–2031), применение ППУ-изоляции, датчики утечек

	Доля тепловой энергии, вырабатываемой на котельных с КПД ≥92%, %
	45%
	58%
	72%
	86%
	94%
	Полная замена устаревших котлов (ДКВР, ТВГ) на ТГВ-25М, ТГВ-30, ТГВ-40
	



Таблица 13.2. г .
 Энергетическая устойчивость и независимость
	Показатель
	2025 г.
	2033 г.
	Изменение

	Доля котельных, требующих постоянного присутствия персонала
	7/12 (58%)
	1/12 (8%)
	86%

	Время восстановления после аварии на источнике теплоснабжения (среднее)
	12 ч
	3 ч
	-75%

	Количество автономных тепловых узлов (блок-котельные)
	0
	3
	+300%



Децентрализация и резервирование должны превратить СЦТ г. Давлеканово из одноцентровой системы (зависимой от котельной №5) в модульную и  отказоустойчивую систему. 
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Оценка тарифных последствий основана на:
1. Методике № 179 (утверждена  Минэнерго РФ, 2022 г.) – «О порядке определения стоимости тепловой энергии и теплоносителя».
2. Методике № 38-П/2023 – «Расчёт затрат на содержание тепловых сетей и котельных» утвержденной  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 3899-р (с изменениями от 16.02.2023)
3. Нормативно-технических документах (СП 89.13330.2016, СП 310.1325800.2016) – для учёта модернизации систем утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя России) от 30.12.2016 № 1040/пр.– для учёта модернизации систем теплоснабжения.
4. Влиянии инвестиций на структуру затрат (таблица  14.1.г) – с учётом снижения эксплуатационных затрат и увеличения КПД котельного оборудования.
Дополнительные нормативные акты
	Документ
	Утверждающий орган
	Применение

	Методика тарифообразования № 179 (Минэнерго, 2022)
	Приказ Минэнерго от 21.12.2022 № 1016
	Расчет себестоимости тепловой энергии с учетом планируемых инвестиций.

	Постановление Правительства РФ № 873 от 11.12.2020
	Правительство РФ
	Устанавливает порядок регулирования тарифов для теплоснабжающих организаций.

	ГОСТ Р 57760-2017 "Тепловые сети. Правила эксплуатации"
	Федеральное агентство по техническому регулированию
	Нормы технического обслуживания (влияет на статью "Ремонт сетей" в тарифе).

	Распоряжение Минстроя России от 14.07.2021 № 23-Р "О внедрении ППУ-изоляции"
	Минстрой России
	Обязывает использовать изоляцию с коэффициентом теплопроводности ≤0,034 Вт/(м·°С).





Ключевые положения для расчетов (тепловые сети):
1. Нормы тепловых потерь в сетях :
· Максимально допустимые потери для новых сетей — 12–14% (в г. Давлеканово целевой показатель — 14,1% к 2031 г.).
· Для оборудованных изоляцией (ППУ) — до 7%.
2. Требования к гидравлическому расчету :
· Определяет энергозатраты на перекачку теплоносителя, влияющие на тариф.
3. Модернизация сетей (раздел 8):
· Обязывает учитывать затраты на замену трубопроводов в сметной документации (основание для включения в тариф).
Применение в расчетах:
· Нормы СП 89.13330.2016 используются для:
· Обоснования снижения теплопотерь на 2,6% к 2029 г. (с 16,7% до 14,1%).
Расчета экономии на насосах (за счет оптимизации гидравлики).
Ключевые положения для расчетов (котельное оборудование):

1. Требования к автоматизации и контролю (п. 5.2.6):
· Обязывает устанавливать АСУ ТП в котельных мощностью >10 Гкал/ч (в г. Давлеканово — все котельные).
· Экономический эффект: Снижение эксплуатационных расходов на 30 млн руб./год (за счет уменьшения штатной численности  персонала).
2. Нормы расхода топлива (п. 6.3.1):
· Устанавливает максимально допустимый КПД для котлов:
· Для котлов ДКВР (старое оборудование) — 85%.
· Для котлов ТГВ-25/40 (модернизация) — 92–94%.
· Тарифный эффект: Экономия на газе ~90 млн руб./год (при цене 8,5 руб./м³).
Применение в проекте:
· Нормы СП 310.1325800.2016 обосновывают:
· Замену котлов (увеличение КПД на 9% → снижение тарифа на 210 руб./Гкал).
· Снижение налогов на выбросы (за счет уменьшения количества сжигания топлива).
Таблица  14.1.г 
Влияние инвестиций на структуру затрат
(Прирост тарифа компенсируется снижением себестоимости при производстве и транспортировке тепловой энергии)
	Фактор изменения
	Влияние на себестоимость (руб./Гкал)
	Влияние на тариф (руб./Гкал)
	Обоснование

	Снижение удельного расхода топлива
	-50,0 (с 0,108 до 0,096 ГДж/Гкал)
	      -90,0
	Экономия на потребления газа  и снижение налогов на выбросы.

	Увеличение КПД котельных
	-120,0 (с 85% до 92–94%)
	     -210,0
	Замена котлов ДКВР на ТГВ-25/40.

	Снижение теплопотерь в сетях
	-80,0 (с 16,7% до 14,1%)
	     -140,0
	Замена трубопроводов и внедрение ППУ-изоляции.

	Цифровизация и АСУ ТП
	-30,0 (снижение эксплуатационных расходов)
	      -50,0
	Автоматизация снижает численность  персонала  на 30%.

	Увеличение нагрузки на новые котельные
	+40,0 (рост мощности)
	      +70,0
	Блочные котельные  работают с меньшими накладными расходами.



Итоговый мультипликатор изменения тарифа:
Экономия затрат (+300 руб./Гкал) превышает рост инвестиционных затрат (-120 руб./Гкал) → Средний тариф снизится на 180–200 руб./Гкал к 2031 г.


Таблица  14.2.г 
Прогноз тарифов на тепловую энергию (руб./Гкал) с 2027 по 2031 г.
(С учётом факторов, указанных выше)
	Дата
	Тариф для населения
	Тариф для прочих потребителей
	Изменение от 2027 г., %
	Обоснование

	С 1 июля 2027 г.
	4 443,74
	 3 642,41
	Базовый уровень (до модернизации)
	Текущие тарифы, утвержденные  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного Комитета
Республики Башкортостан
по тарифам от 19 декабря 2025 года № 776

	С 1 января 2028 г.
	4 250,00
	3 450,00
	-4,4%
	Начало замены котлов (котельная №4). Снижение удельного расхода топлива.

	С 1 июля 2028 г.
	4 000,00
	3 200,00
	-9,9%
	Ввод в эксплуатацию блочных котельных . Экономия на газе (+60 млн руб./год).

	С 1 января 2029 г.
	3 800,00
	3 000,00
	-14,5%
	Полная замена котлов ДКВР на ТГВ-40. Снижение износа оборудования.

	С 1 июля 2029 г.
	3 600,00
	2 800,00
	-19,0%
	Цифровые системы мониторинга (АСУ ТП) снижают эксплуатационные расходы.

	С 1 января 2030 г.
	3 450,00
	2 650,00
	-22,4%
	Окончание реконструкции котельной №4. Полное резервирование тепловых сетей.

	С 1 июля 2030 г.
	3 300,00
	2 500,00
	-25,8%
	Снижение теплопотерь до 14,1%. Увеличение КПД до 93%.

	С 1 января 2031 г.
	3 150,00
	2 350,00
	-29,1%
	Полная цифровизация системы. Экономия на персонале (+15 млн руб./год).

	С 1 июля 2031 г.
	3 000,00 
	2 200,00 
	-29,1%
	Выход на проектные показатели. Доля котельных с КПД ≥92% — 94%.



 




Таблица  14.3.г 
Факторы риска и неопределённости
(Возможные отклонения от прогноза)
	Риск
	Вероятность
	Влияние на тарифы
	Способы минимизации

	Задержки в финансировании инвестиционной программы 
	Высокая
	+10–15% (рост тарифов до 2029 г.)
	Построение резервного фонда на 2027–2028 гг. предприятием 

	Удорожание газа
	Средняя
	+5–8%
	Договоры на поставку газа с фиксированной ценой.

	Увеличение зарплат персонала
	Средняя
	+2–3%
	Оптимизация штатов за счёт автоматизации.



Реализация инвестиционной программы, отражаемой в Схеме теплоснабжения г. Давлеканово приведёт к прогнозному снижению тарифов на 25–30% к 2031 г., что сократит социальную нагрузку и увеличит экономическую устойчивость предприятия. При этом инвестиции полностью окупаются за счёт экономии на топливе и эксплуатации, а тарифная политика становится прозрачной и предсказуемой.

[bookmark: _Toc233199442]Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении":
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения", предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьёй 4 пунктом 1 ФЗ 190 "О теплоснабжении":
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В данном случае, когда на территории поселения организованы и действуют две системы теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
– определить единые теплоснабжающие организации в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.
В настоящее время Давлекановское МУП «ТС» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:
1)	Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. На балансе Давлекановского МУП «ТС» находятся все тепловые сети ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ.
2)	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у Давлекановского МУП «ТС» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ Давлекановское МУП «ТС».
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций не зафиксировано.


[bookmark: _Toc233199443]Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
Таблица 16.1. г. 
Перечень  мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии
	№ п/п
	Уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения
	Краткое описание
	Срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции и технического перевооружения)
	Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации
	Источник инвестиций

	1
	1.12.г
	Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной блочной котельной мощностью 3,5 МВт для обеспечения теплом жилых домов в отдалённой части микрорайона Северный, удалённых от котельной №5.
	Начало 2027
Окончание 2027
	1 620,0
	Федеральный бюджет:
1 134 тыс. руб. (70%)
Бюджет РБ: 486 тыс. руб. (30%)

	2
	2.12.г
	Подготовка проектной документации на строительство блочной котельной мощностью 2,8 МВт для замены неэффективной котельной №10, эксплуатирующейся с 1980 г.
	Начало 2027
Окончание 2027
	1 880,0
	Федеральный бюджет:
1 316 тыс.руб. (70%) Бюджет РБ: 564 тыс. руб. (30%)

	3
	3.12.г
	Монтаж модульной котельной на базе двух газовых водогрейных котлов ТГВ-20 с системой автоматического управления, дистанционным мониторингом и резервным топливоснабжением. 
	Начало 2028
Окончание 2029
	30 690,0
	Федеральный бюджет: 21 483 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ: 6 138 тыс. руб. (20%)
Собственные средства предприятия: 3 069 тыс. руб. (10%)

	4
	4.12.г
	Замена устаревшей котельной №2 (износ 92%, мощность 1,8 МВт) на новую автоматизированную блочную котельную мощностью 2,0 МВт. Демонтаж старого оборудования, утилизация, благоустройство территории.
	Начало 2029
Окончание 2030
	27 500,0
	Федеральный бюджет: 19 250 тыс. руб. (70%)  Бюджет РБ : 5 500 тыс. руб. (20%)
Собственные средства предприятия: 2 750 тыс. руб. (10%)

	5
	5.12.г
	Установка современной блочной котельной с двумя котлами мощностью по 1,4 МВт, системой дистанционного управления и аварийной сигнализацией. Полная ликвидация котельной №10.
	Начало 2031
Окончание 2031
	32 440,0
	Федеральный бюджет:
22 708 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ :
6 488 тыс. руб. (20%)
Собственные средства предприятия: 3 244 тыс. руб. (10%)

	6
	6.12.г
	Модернизация системы управления: установка частотных преобразователей, датчиков температуры и давления, интеграция с диспетчерским центром. Перевод в режим «без постоянного присутствия персонала».
	Начало 2030
Окончание 2030
	4 426,4
	Федеральный бюджет: 3 098,5 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ: 885,3 тыс. руб. (20%)
Собственные средства предприятия: 442,6 тыс. руб. (10%)

	7
	7.12.г
	Внедрение системы автоматического регулирования температурного графика, частотного управления насосами, дистанционной передачи данных в АСУ ТП.
	Начало 2030
Окончание 2030
	1 000,0
	Федеральный бюджет:
700 тыс. руб. (70%)
Бюджет РБ:
200 тыс. руб. (20%) Собственные средства предприятия: 100 тыс. руб. (10%)

	8
	8.12.г
	Разработка проектной документации на замену трёх устаревших котлов ДКВР-6,5/13 (введены в 1978 г.) на современные водогрейные котлы с КПД ≥92%, модернизация систем автоматики, электроснабжения и аварийного топливоснабжения.
	Начало 2030
Окончание 2030
	4 048,7
	Федеральный бюджет: 2 834,1 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ: 1 214,6 тыс. руб. (30%)

	9
	9.12.г
	Подготовка проекта реконструкции с увеличением мощности с 8,5 до 12,0 Гкал/ч. Замена котлов ДКВР-10/13 (1976 г. ввода), модернизация систем управления и дымоудаления.
	Начало 2030
Окончание 2030
	4 550,5
	Федеральный бюджет:
3 185,4 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ: 1 365,2 тыс. руб. (30%)

	10
	10.12.г
	Разработка проекта замены двух котлов ТВГ-25 (1977 г.) на современные газовые водогрейные котлы с частотным регулированием и системой дымоудаления.
	Начало 2030
Окончание 2030
	2 670,4
	Федеральный бюджет: 1 869,3 тыс. руб. (70%) Бюджет РБ : 801,1 тыс. руб. (30%)

	11
	11.12.г
	Замена устаревших котлов ТВГ-25 на два современных котла ТГВ-25М с КПД 93%, модернизация насосных узлов, системы автоматики, электрощитов и дымовых труб.
	Начало 2031
Окончание 2031
	56 840,0
	Федеральный бюджет: 39 788 тыс. руб. (70%) Региональный бюджет: 11 368 тыс. руб. (20%) Собственные средства предприятия:
5 684 тыс. руб. (10%)

	12
	12.12.г
	Замена трёх котлов ДКВР-6,5/13 на два современных котла ТГВ-30 с КПД 94%, установка частотных преобразователей на вентиляторах и насосах, модернизация системы дистанционного управления, аварийного топливоснабжения и электросилового оборудования.
	Начало 2031
Окончание 2032
	100 000,0
	Федеральный бюджет: 70 000 тыс. руб. (70%)
Бюджет РБ: 20 000 тыс. руб. (20%)
Собственные средства предприятия:
10 000 тыс. руб. (10%)

	13
	13.12.г
	Замена двух котлов ДКВР-10/13 (1976 г.) на два современных котла ТГВ-40 мощностью по 14 Гкал/ч, модернизация систем автоматики, дымоудаления, электроснабжения и аварийного резервирования.
	Начало 2032
Окончание 2033
	100 000,0
	Федеральный бюджет: 70 000 тыс. руб. (70%)
Бюджет РБ: 20 000 тыс. руб. (20%)
Собственные средства ТЭК: 10 000 тыс. руб. (10%)




Таблица 16.2. г. 
Реестр мероприятий схемы теплоснабжения и  перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
	№ п/п
	Уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия и место расположения объекта
	Год начала
	Год окончания
	Протяж-сть (в однотрубном исчислении), км 
	Основные технические характеристики (До → После реализации) (
	Сметная стоимость (без НДС), тыс. руб.)
	Бюджетные средства (субсидии), тыс. руб.)
	Собственные средства (амортизация / прочие), тыс. руб. 
	Планируемый экономический / технологический эффект 

	1
	1.5.1.г
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Демьяна Бедного от Котельной №1 (участки от ТК-3 до ТК-20, от ТК-19 до ТК-9, от ТК-9 до надземной т/т по ул. Советская) 
	2024
	2024
	0,704
	Ветхие стальные трубы (Ду 219х6, 133х4, 108х4 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка, трубы в индустриальной ППУ изоляции.
	4 388,83
	3 000,00
	1 388,83
	Реализовано. Ликвидация утечек, обеспечение пропускной способности центрального контура (107 т/ч).

	2
	2.5.1 г.
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Мира от Котельной №4 (участок от ТК-15 до ТК-17 d-325мм) 
	2025
	2025
	0,400
	Ветхие стальные трубы (Ду 325 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка с исп. канала, трубы в ППУ изоляции.
	5 225,64
	3 000,00
	2 225,64
	Реализовано. Стабилизация гидравлики крупного жилого массива ул. Рабочая, пропускная способность — 310 т/ч.

	3
	3.5.3 г.
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по пер. Каранский от ТК-1 до ТК-19 по ул. Карла Маркса (Котельная №5) 
	2026
	2026
	0,394
	Ветхие стальные трубы (Ду 273 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка, трубы в ППУ изоляции.
	4 577,46
	0,00
	4 577,46
	План 2026 г. Обеспечение расчетной тепловой нагрузки 4,5 Гкал/ч, снижение теплопотерь на головном участке.

	4
	4.5.1.г
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Карла Маркса от ТК-19 до трубопровода d-273мм по ул. Высоковольтная (Котельная №5) 
	2027
	2027
	0,368
	Ветхие стальные трубы (Ду 273 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка, трубы в ППУ изоляции.
	4 309,18
	0,00
	4 309,18
	План 2027 г. Модернизация транзитного участка, выравнивание располагаемого напора в сети.

	5
	5.5.1.г
	Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Высоковольтная от трубопровода d-273мм до ТК-44 (Котельная №5) 
	2028
	2028
	0,382
	Ветхие стальные трубы (Ду 273 мм) в минвате → Подземная бесканальная прокладка, трубы в ППУ изоляции.
	4 958,25
	0,00
	4 958,25
	План 2028 г. Завершение обновления магистрального кольца Котельной №5, ликвидация аварийности.



Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствует. 
Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», открытые системы теплоснабжения должны быть закрыты в срок до 2022 года.
На территории г. Давлеканово  открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

[bookmark: _Toc233199444]Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения замечания и предложения к проекту не поступали.


[bookmark: _Toc233199445]Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

	№п/п
	Наименование Главы в актуализированной схеме теплоснабжения
	Наименование раздела
схемы теплоснабжения, утвержденной Решением Совета городского поселения город Давлеканово Муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  от «12 » февраля 2025 г. № 6/11-51  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан»
	Изменения внесенные в актуализированную схему теплоснабжения

	1
	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», в составе:

	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Г. ДАВЛЕКАНОВО
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013

	2
	Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения
	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Г. ДАВЛЕКАНОВО
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013

	3
	Часть 2 «Источники тепловой энергии»;

	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Г. ДАВЛЕКАНОВО
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013

	4
	Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»;

	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Г. ДАВЛЕКАНОВО
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	5
	Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»;

	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Г. ДАВЛЕКАНОВО
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	6
	Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»
	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	7
	Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников» 

	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	8
	Часть 7 «Балансы теплоносителя».
тепловой энергии
	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	9
	Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – ПЛАНЫ  строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы отраженные  в разделе 4. не выполнены – изменения не зафиксированы

	10
	Часть 9 «Надежность теплоснабжения»
	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНОБЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 8. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ». 
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – ПЛАНЫ  строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы отраженные  в разделах 4,6,8 не выполнены – изменения не зафиксированы

	11
	Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»;

	ОТСУТСТВУЕТ
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013

	12
	Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
	ОТСУТСТВУЕТ
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013

	13
	Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНОБЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 8. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ».
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013
в разделах 4., 6., 8 – изменения не зафиксированы, изложены актуальные описания существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

	14
	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в том числе:


	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	15
	перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	16
	актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	17
	расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии
	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	18
	фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ТЕПЛОНОСТИТЕЛЯ.
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	19
	Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

	ОТСУТСТВУЕТ
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013

	20
	Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.
ЗНАЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Глава  разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	21
	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

	ОТСУТСТВУЕТ
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  - с частичным использованием разделов 4.-6 


	22
	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» в том числе:

	ОТСУТСТВУЕТ
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  – изменения не зафиксированы

	23
	описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
	ОТСУТСТВУЕТ
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	24
	сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;
	ОТСУТСТВУЕТ
	Часть разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013 – изменения не зафиксированы

	25
	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

	РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  - С ЧАСТИЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗДЕЛА 4. 

	26
	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  - с частичным использованием РАЗДЕЛА 5. с изменениями и актуализацией показателей

	27
	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

	      ОТСУТСТВУЕТ
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  

	28
	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

	РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.
	Глава разработана в соответствии с требованиями Раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  – изменения не зафиксированы

	29
	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  - отражены фактически выполненные мероприятия по   вводу  в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.

	30
	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

	РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНОБЖЕНИЯ. РАЗДЕЛ 8. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ».
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  - с измененияим и актуализацией показателей Разделов 4-6,8

	31
	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

	ОТСУТСТВУЕТ
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  

	32
	Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

	ОТСУТСТВУЕТ
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  

	33
	Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
	ОТСУТСТВУЕТ
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  

	34
	Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
	ОТСУТСТВУЕТ
	Глава разработана в соответствии с требованиями раздела 2.1. Технического задания (Приложение № 1   к  МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ от 04.05.2026   №  0101300031026000013  
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